## Sheet1
| ID_KLAK_Melding | Teamcode | Gebiedcode | Net | Jaar2 | ID_KLAK | Netsoort | Stationsnaam | Netspanning_tpv_storing | Code_netspanning_tpv_storing | Gebruiker_die_vragenboom_invult | Gemeente | Omschrijving_Gestoorde_component | Omschrijving_Mof_in_kunststofkabel | Omschrijving_Mof_in_papier-lood_kabel | Omschrijving_Eindsluiting_papier-lood_kabel | Omschrijving_Eindsluiting_kunststofkabel | Omschrijving_Installatie_(primair) | Rail | Transformator | Omschrijving_Fabrikaat_kabel | Specificatie_kabel | Omschrijving_Fabrikant_Station | Omschrijving_Verhaalbare_schade | Omschrijving_KLIC_melding | Leeftijd_Netcomponent | Omschrijving_Netverschijnsel | Omschrijving_MS-sterpunt | Omschrijving_Oorzaak2 | Toelichting_oorzaak | Omschrijving_Veroorzaker | Naam_verzoorzaker | Tijdstip_begin | Tijdstip_einde | Reparatieduur | Aantal_getroffen_transformatorhuisjes | Toelichting | Tijdstip_monteur_ter_plaatse | Tijdstip_monteur_naar_klant | Netwerkplannummer | Naam_OS_/_RS_/_SS | Code_OS_/_RS_/_SS | Afschakeling_correct_verlopen? | Aantal_malen_geschakeld | Type_storingsverklikker | Veldnummer_MS-Streng | Klak_gebied_(ref_naar_REGIO) | Omschrijving_Herkomst | Code_Netbeheerder | Datumtijd_melding_EMS/DMS | Gemeentecode | Van_In_/_tussen_MS_station | Van_In_/_tussen_MS_station_en_MS_Station | Soort_OS_/_RS_/_SS_(zie_C_NUON_ST) | Minuten_monteur_ter_plaatse | Cluster_netbeheerder | Jaar | Maand | Datum | Opmerking_controle | Aantal_Melders | ID_Groep | ID_GMU | Gmu_Status | Gmu_Discipline | Gmu_Netdeel | Gmu_Refnr | ID_Ray | Gmu_Team | Gmu_Locatie_Oms | ID_Wpbd | ID_Werkplan | ID_Schakelplan | Gmu_Werk_Gereed | Gmu_Eerste_Ontwerp | Gmu_Schets_Retour | Gmu_Twwede_Ontwerp | Gmu_Verwerking_Start | Gmu_Verwerking_Gereed | Gmu_Schema_Bijgewerkt | Gmu_Ind_Doc | Monteur_Info_GMU
1 | 3575580 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 1 | MS | OS AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Wout Franken | OUDER-AMSTEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 01-01-2014 07:00:00 | 21-01-2014 09:21:00 | 482:21 | 7 | Gaat naar aanleg | 01-01-2014 07:49:00 | 01-01-2014 07:01:00 | 240301114 | AMSTELVEEN | AMV |  | 0 |  | 156.3 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN |  | 437 | HOLENDRECHTERWEG | WAVER 4 | OS | 49 | NWM | 2014 | 1401 | 01-01-2014 07:00:00 |  | #N/A | 891048 | 399198 | 1 | E | SMS | 3575580 | 3 | ZZE10 | OUDERKERK AMSTEL, AMSTELZYWG | #N/A | #N/A | #N/A | 21-01-2014 | [6 empty] | N | Veeken,Peter van de
2 | 3575621 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 1 | MS | Winselingseweg B | 10 kV | SP_C | Harold Drost | NIJMEGEN | Geen | [13 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 01-01-2014 11:04:00 | 08-01-2014 13:43:00 |  | #N/A |  | 01-01-2014 11:30:00 | 01-01-2014 11:04:00 | 240305910 | WINSELINGSEWEG B | WWGB |  | #N/A |  | 01 OS 2.60 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 268 | ATJEHSTRAAT | GROESBEEKSEWG 159A | OS | 26 | Continuon | 2014 | 1401 | 01-01-2014 11:04:00 |  | #N/A | 891058 | 397389 | 1 | E | SMS | 3575621 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, GROESBEEKSEWG 152 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-01-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
3 | 3575666 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ALMERE | [20 empty] | 01-01-2014 13:39:00 | 01-01-2014 20:00:00 | 06:21 | #N/A |  | 01-01-2014 13:59:00 | 01-01-2014 13:40:00 | 240304236 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE6A | Vrij domein | ACR |  | 34 |  |  |  | 20 | Continuon | 2014 | 1401 | 01-01-2014 13:39:00 |  | #N/A | 891065 | 396772 | 1 | E | SMS | 3575666 | 7 | NRE6 | ALMERE, E HEIMANSWG 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-01-2014 | [6 empty] | N | Koelewijn,Tim
4 | 3575694 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 2 | MS | UITHOORN | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | UITHOORN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 01-01-2014 15:33:00 | 13-01-2014 14:52:00 | 287:19 | 11 |  | 01-01-2014 16:09:00 | 01-01-2014 15:40:00 | 240304279 | UITHOORN | UHN |  | 1 |  | 157 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN |  | 451 | DRECHTDYK 1 | DRECHTDYK 2 | OS | 36 | NWM | 2014 | 1401 | 01-01-2014 15:33:00 |  | #N/A | 891069 | 398342 | 1 | E | SMS | 3575694 | 3 | ZZE10 | DE KWAKEL, GERBERALN 108 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-01-2014 | 21-01-2014 |  |  | 24-01-2014 | 24-01-2014 |  | N | Veeken,Peter van de
5 | 3576516 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 2 | MS | Vinkegas | 10 kV | SP_C | Harold Drost | NIJMEGEN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 02-01-2014 17:04:00 | 07-01-2014 16:02:00 | 118:58 | 8 |  | 02-01-2014 17:29:00 | 02-01-2014 17:10:00 | 240302663 | VINKEGAS | VKG |  | 1 |  | 03 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 02-01-2014 17:04:00 | 268 | KEUMEGAS | VOSSTRAAT 1 | SS | 25 | Continuon | 2014 | 1401 | 02-01-2014 17:04:00 |  | #N/A | 891160 | 397264 | 1 | E | SMS | 3576516 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, PRIEMSTR 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-01-2014 | 27-01-2014 |  |  | 28-01-2014 | 28-01-2014 |  | N | monteur onbekend
6 | 3577139 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bert Huiberts | APELDOORN | [20 empty] | 03-01-2014 15:22:00 | 03-01-2014 16:16:00 | 01:03 | #N/A |  | 03-01-2014 16:18:00 | 03-01-2014 16:16:00 | 240302502 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE1A |  | ACR |  | 200 |  |  |  | 56 | Continuon | 2014 | 1401 | 03-01-2014 15:22:00 |  | #N/A | 891263 | 396946 | 1 | E | SMS | 3577139 | 5 | NRE1 | APELDOORN, LOOLN | #N/A | #N/A | #N/A | 03-01-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
7 | 3577330 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 2 | MS | Zeewolde 10kV | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | ZEEWOLDE | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 03-01-2014 20:29:00 | 03-01-2014 21:44:00 | 01:15 | #N/A |  | 03-01-2014 21:19:00 | 03-01-2014 20:30:00 | 240304239 | Zeewolde 10kV | ZWO |  | #N/A |  |  | NRE6A | Vrij domein | ACR |  | 50 |  |  | OS | 50 | Continuon | 2014 | 1401 | 03-01-2014 20:29:00 |  | #N/A | 891284 | 396976 | 1 | E | SMS | 3577330 | 7 | NRE6 | ZEEWOLDE, OSSENKAMPWG 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-01-2014 | [6 empty] | N | Helfensteijn,Dennis
8 | 3578438 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | DUIVEN | [20 empty] | 06-01-2014 13:21:00 | 06-01-2014 13:25:00 | 00:04 | #N/A |  | 06-01-2014 13:25:00 | 06-01-2014 13:22:00 | 240309872 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 226 |  |  |  | 4 | Continuon | 2014 | 1401 | 06-01-2014 13:21:00 |  | #N/A | 891417 | 397071 | 1 | E | SMS | 3578438 | 12 | ZGE4 | DUIVEN, BROEKSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 06-01-2014 | [6 empty] | N | Rutten,Jan
9 | 3578455 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | EDE | [20 empty] | 06-01-2014 13:35:00 | 06-01-2014 13:39:00 | 00:04 | #N/A |  | 06-01-2014 13:39:00 | 06-01-2014 13:37:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE3A |  | ACR |  | 228 |  |  |  | 4 | Continuon | 2014 | 1401 | 06-01-2014 13:35:00 |  | #N/A | 891421 | 397074 | 1 | E | SMS | 3578455 | 5 | NRE3 | EDE GLD, KRYPTONSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 06-01-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
10 | 3578781 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 3 | MS | OS DOKKUM | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | DONGERADEEL | Vermogenschakelaar | [9 empty] | Siemens |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 06-01-2014 17:18:00 | 23-01-2014 08:34:00 | 399:16 | 538 | Specialistisch onderzoek is uitgevoerd door Liandon voor meer info en het rapport is J. Albada van Liandon aanspreekpunt. | 06-01-2014 17:40:00 | 06-01-2014 17:25:00 | 240307423 | DOKKUM | DK |  | #N/A |  | 01,21,25 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 06-01-2014 17:18:00 | 58 |  |  | OS | 22 | Continuon | 2014 | 1401 | 06-01-2014 17:18:00 |  | #N/A | 891826 | 397403 | 1 | E | SMS | 3578781 | 4 | NNE8 | DOKKUM, DE VERGULDE KLOK 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-01-2014 | [6 empty] | N | Zijlstra,Rinse
11 | 3579153 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 2 | MS | OS WOUDHUIS 1 | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | VOORST | Eindsluiting (massa) |  |  | Olie / Vet | [9 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 06-01-2014 22:10:00 | 08-01-2014 14:33:00 | 40:23 | 11 |  | 06-01-2014 22:44:00 | 06-01-2014 22:35:00 | 240302500 | WOUDHUIS 1 | WHS1 |  | 1 |  | 05 | NRE1A | Gereguleerd domein | ACR |  | 285 | KNEUTERSTRAAT |  | OS | 34 | Continuon | 2014 | 1401 | 06-01-2014 22:10:00 |  | #N/A | 891489 | 397438 | 1 | E | SMS | 3579153 | 5 | NRE1 | WILP GLD, WITHAGENWG 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-01-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
12 | 3579385 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 2 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | ARNHEM | [20 empty] | 07-01-2014 09:42:00 | 07-01-2014 10:50:00 | 01:08 | #N/A |  | 07-01-2014 10:49:00 | 07-01-2014 09:43:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B |  | ACG |  | 202 |  |  |  | 67 | Continuon | 2014 | 1401 | 07-01-2014 09:42:00 |  | #N/A | 891545 | 397172 | 1 | E | SMS | 3579385 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, BROEKSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 07-01-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
13 | 3579869 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 3 | MS | Kun | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | NIJMEGEN | [14 empty] | Geen | [5 empty] | 07-01-2014 15:15:00 | 08-01-2014 14:32:00 | 23:17 | #N/A | Kabel beschadigd met graafwerkzaamheden.Schutmof gemaakt. | 07-01-2014 16:10:00 | 07-01-2014 15:20:00 |  | KUN (M803) | KUN |  | #N/A |  | 01 SS 15 | ZGE6B | Vrij domein | ACG |  | 268 | K.U.K.N.O. |  | SS | 55 | Continuon | 2014 | 1401 | 07-01-2014 15:15:00 |  | #N/A | 891676 | 397437 | 1 | E | SMS | 3579869 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, R DESCARTESDREEF | #N/A | #N/A | #N/A | 08-01-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
14 | 3580135 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 2 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | DONGERADEEL | [20 empty] | 08-01-2014 08:12:00 | 08-01-2014 08:13:00 | 00:01 | #N/A |  | 08-01-2014 08:13:00 | 08-01-2014 08:13:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 58 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1401 | 08-01-2014 08:12:00 |  | #N/A | 891724 | 397277 | 1 | E | SMS | 3580135 | 4 | NNE8 | ANJUM, SKANSERWEI | #N/A | #N/A | #N/A | 08-01-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
15 | 3580460 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | ZALTBOMMEL | [20 empty] | 08-01-2014 12:41:00 | 08-01-2014 12:46:00 | 00:05 | #N/A |  | 08-01-2014 12:46:00 | 08-01-2014 12:42:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7B |  | ACG |  | 297 |  |  |  | 5 | Continuon | 2014 | 1401 | 08-01-2014 12:41:00 |  | #N/A | 891819 | 397360 | 1 | E | SMS | 3580460 | 14 | ZGE7 | ZUILICHEM, MERTSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 08-01-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
16 | 3580516 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | HARLINGEN | [20 empty] | 08-01-2014 13:18:00 | 08-01-2014 16:23:00 | 03:05 | #N/A |  | 08-01-2014 15:17:00 | 08-01-2014 13:20:00 | 240307262 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A |  | ACN |  | 72 |  |  |  | 119 | Continuon | 2014 | 1401 | 08-01-2014 13:18:00 |  | #N/A | 891831 | 397492 | 1 | E | SMS | 3580516 | 4 | NNE7 | WYNALDUM, SWINGMALN 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-01-2014 | [6 empty] | N | Vermeer,Douwe
17 | 3580575 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 4 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | DONGERADEEL | [20 empty] | 08-01-2014 14:09:00 | 08-01-2014 14:10:00 | 00:01 | #N/A |  | 08-01-2014 14:10:00 | 08-01-2014 14:10:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 58 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1401 | 08-01-2014 14:09:00 |  | #N/A | 891850 | 397402 | 1 | E | SMS | 3580575 | 4 | NNE8 | DOKKUM, ANJELIERSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 08-01-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
18 | 3580576 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | SUDWEST-FRYSLAN | [20 empty] | 08-01-2014 14:09:00 | 15-01-2014 15:01:00 |  | #N/A |  | 08-01-2014 14:12:00 | 08-01-2014 14:12:00 | 240297406 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10B |  | ACN |  | 1900 | IHP URSULADK 22 | IHP URSULADK 26 |  | 3 | Continuon | 2014 | 1401 | 08-01-2014 14:09:00 |  | #N/A | 891851 | 398466 | 1 | E | SMS | 3580576 | 4 | NNE10 | IT HEIDENSKIP, URSULADK | #N/A | #N/A | #N/A | 15-01-2014 | [6 empty] | N | Veenstra,Popke
19 | 3580901 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 1 | MS | Aalders | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | AALTEN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 09-01-2014 06:29:00 | 16-01-2014 13:23:00 | 174:54 | 35 | Onbekend, mof ligt onder asfalt. In verband met bomet trace wijziging. | 09-01-2014 07:25:00 | 09-01-2014 06:31:00 | 240289415 | AALDERS | AAL |  | 2 |  | 14 | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG | 09-01-2014 06:29:00 | 197 | SH AALDERS | SMITSKALVER | RS | 56 | Continuon | 2014 | 1401 | 09-01-2014 06:29:00 |  | #N/A | 891905 | 416014 | 1 | E | SMS | 3580901 | 12 | ZGE2 | AALTEN, DINXPERLOSESTRWG 155 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-04-2014 | [6 empty] | N | Wensink,Elwin
20 | 3581034 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 1 | MS | Nijkerk 1 | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | NIJKERK | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 09-01-2014 09:06:00 | 09-01-2014 09:30:00 | 00:24 | #N/A |  | 09-01-2014 09:16:00 | 09-01-2014 09:08:00 | 240309474 | NIJKERK 1 | NK1 |  | 0 |  | 01 OS 2.12 | NRE4A | Vrij domein | ACR |  | 267 | GV CLV. ARKERVAART+B1,2,3 |  | OS | 10 | Continuon | 2014 | 1401 | 09-01-2014 09:06:00 |  | #N/A | 891925 | 397534 | 1 | E | SMS | 3581034 | 5 | NRE4 | NYKERK GLD, WESTKADK 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-01-2014 | [6 empty] | N | Nieuwamerongen,Marcel van
21 | 3581091 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 1 | MS | SCHAGEN | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | HOLLANDS KROON | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 09-01-2014 09:48:00 | 13-05-2014 13:34:00 | 2979:46 | 4 | KABEL LICHT ONDER DE BETONVLOER IN DE SCHUUR VAN DE KLANT VAN LIEROP | 09-01-2014 10:32:00 | 09-01-2014 09:51:00 | 240306642 | SCHAGEN | SCH |  | 1 |  | 134 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN |  | 1911 | KAPITEYN | VAN LIEROP | OS | 44 | NWM | 2014 | 1401 | 09-01-2014 09:48:00 |  | #N/A | 891943 | 422162 | 1 | E | SMS | 3581091 | 1 | NNE1 | ANNA PAULOWNA, GRASWG 31 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-05-2014 | 26-05-2014 |  |  | 26-05-2014 | 26-05-2014 |  | N | Wolfis,Alfred
22 | 3581339 | NNE1 | KNH ZZ | 10KV | 2014 | 1 | MS | Oterleek | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | SCHERMER | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 09-01-2014 12:59:00 | 14-01-2014 08:45:00 | 115:46 | 25 |  | 09-01-2014 13:35:00 | 09-01-2014 13:14:00 | 240306643 | Oterleek | OTL |  | 1 |  | 145 | NNE1C | Gereguleerd domein | ANN | 09-01-2014 12:59:00 | 458 | OOSTMYZERDYK NB 10 | WESTDYK NOORD | OS | 36 | NWM | 2014 | 1401 | 09-01-2014 12:59:00 |  | #N/A | 892022 | 398171 | 1 | E | SMS | 3581339 | 1 | NNE1 | OTERLEEK, L MOLENWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 14-01-2014 | 20-01-2014 |  |  | 29-01-2014 | 29-01-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
23 | 3581549 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 1 | MS | 2e Uilenburg | 10 kV | SP_C | Wout Franken | AMSTERDAM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | ABB / Kabeldon |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Bam Nelis de Ruiter BV | 09-01-2014 14:46:00 | 16-01-2014 11:57:00 | 165:11 | 20 |  | 09-01-2014 15:11:00 | 09-01-2014 14:57:00 | 240307868 | 2e Uilenburg | UB 2 |  | 0 |  | 139 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 09-01-2014 14:46:00 | 363 | I15126 | T85T |  | 25 | NWM | 2014 | 1401 | 09-01-2014 14:46:00 |  | #N/A | 892055 | 398612 | 1 | E | SMS | 3581549 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, PR HENDRIKKD 125 B | #N/A | #N/A | #N/A | 16-01-2014 | 21-01-2014 |  |  | 27-01-2014 | 27-01-2014 |  | N | Horst,Ronald van der
24 | 3581578 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 2 | MS | Minnersga 10kV | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | MENAMERADIEL | Geen | [13 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 09-01-2014 14:42:00 | 09-01-2014 18:27:00 | 03:45 | #N/A | Tijdens kopplelen en ontloppelen is er een beveiliging uitgeschakeld. Er is geen ernergieonderbreking ontstaan. | 09-01-2014 15:04:00 | 09-01-2014 14:57:00 | 240307264 | MINNERTSGA 10KV | MI |  | #N/A |  | 03 RS 19 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 09-01-2014 14:42:00 | 1908 |  |  | RS | 22 | Continuon | 2014 | 1401 | 09-01-2014 14:42:00 |  | #N/A | 892071 | 397620 | 1 | E | SMS | 3581578 | 4 | NNE7 | BITGUMMOLE, K VD MEYSTR 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-01-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
25 | 3582106 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 2 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | OOSTSTELLINGWERF | [20 empty] | 10-01-2014 10:08:00 | 13-01-2014 11:54:00 | 73:46 | #N/A |  | 10-01-2014 10:09:00 | 10-01-2014 10:09:00 | 240307513 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B |  | ACN |  | 85 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1401 | 10-01-2014 10:08:00 |  | #N/A | 892143 | 397949 | 1 | E | SMS | 3582106 | 4 | NNE9 | OLDEBERKOOP, SINGEL | #N/A | #N/A | #N/A | 13-01-2014 | [6 empty] | N | Tinga,Foppe Bindert
26 | 3582262 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | OOSTSTELLINGWERF | [20 empty] | 10-01-2014 11:34:00 | 13-01-2014 11:57:00 |  | #N/A |  | 10-01-2014 11:35:00 | 10-01-2014 11:35:00 | 240307513 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B |  | ACN |  | 85 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1401 | 10-01-2014 11:34:00 |  | #N/A | 892173 | 397950 | 1 | E | SMS | 3582262 | 4 | NNE9 | OLDEBERKOOP, SINGEL | #N/A | #N/A | #N/A | 13-01-2014 | [6 empty] | N | Tinga,Foppe Bindert
27 | 3582619 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 1 | MS | Purmerend Kadykerkoog | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | PURMEREND | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 10-01-2014 16:42:00 | 10-01-2014 18:53:00 | 02:11 | 11 |  | 10-01-2014 17:12:00 | 10-01-2014 16:51:00 | 240306783 | Purmerend Kadykerkoog | PRDK |  | 1 |  | 158 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 10-01-2014 16:42:00 | 439 | 50KV PURMEREND KK | JF KENNEDYPLEIN | OS | 30 | NWM | 2014 | 1401 | 10-01-2014 16:42:00 |  | #N/A | 892234 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | 3582755 | ZZE8 | Merens | 10KV | 2014 | 1 | MS | Nieuwkoop | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | NIEUWKOOP | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 1 - 5 jaar | Geen | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 10-01-2014 17:05:00 | 10-01-2014 18:15:00 | 01:10 | #N/A | GSM unit gaf melding VS uit maar deze staond gewoon in. Gsm unit opengemaakt maar niets aan te zien. | 10-01-2014 17:45:00 | 10-01-2014 17:06:00 | 240308820 | Nieuwkoop | NKP |  | 0 |  | 113 | ZZE8A | Gereguleerd domein | AEZ | 10-01-2014 17:05:00 | 569 |  |  | OS | 40 | EWR | 2014 | 1401 | 10-01-2014 17:05:00 |  | #N/A | 892239 | 397856 | 1 | E | SMS | 3582755 | 10 | ZZE8 | NIEUWKOOP, KENNEDYLN | #N/A | #N/A | #N/A | 10-01-2014 | [6 empty] | N | Visseren,Joris
29 | 3583201 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 3 | MS | RS HALLUM | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | HET BILDT | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 12-01-2014 02:17:00 | 16-01-2014 11:38:00 | 105:21 | 10 | Zie blad 9 oude schemas (GB) Volgens de uitvoerder H. Roggeveen betreft dit een oude graafschade. | 12-01-2014 02:59:00 | 12-01-2014 02:38:00 | 240307263 | HALLUM | HAL |  | 1 |  | 09 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 12-01-2014 02:17:00 | 63 | OBZ NIEUWEBILDTDK 115 | OBZ NIEUWEBILDTDK 126 | RS | 42 | Continuon | 2014 | 1401 | 12-01-2014 02:17:00 |  | #N/A | 892278 | 399462 | 1 | E | SMS | 3583201 | 4 | NNE7 | OUDEBILDTZYL, NIEUWEBILDTDK 115 | #N/A | #N/A | #N/A | 22-01-2014 | 05-02-2014 |  |  | 06-02-2014 | 06-02-2014 |  | N | Greydanus,Klaas
30 | 3583736 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 3 | MS |  | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ARNHEM | [20 empty] | 13-01-2014 11:03:00 | 13-01-2014 11:05:00 | 00:02 | #N/A |  | 13-01-2014 11:04:00 | 13-01-2014 11:04:00 | 240309879 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B |  | ACG |  | 202 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1401 | 13-01-2014 11:03:00 |  | #N/A | 892396 | 397923 | 1 | E | SMS | 3583736 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, SPOORWEGSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 13-01-2014 | [6 empty] | N | Rutten,Jan
31 | 3584478 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 2 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | OUDE IJSSELSTREEK | [20 empty] | 14-01-2014 10:24:00 | 20-01-2014 11:14:00 | 76:06 | #N/A | Eindsluiting in MSR Constantijn richting MSR Spronk was aan het sproeien | 14-01-2014 10:28:00 | 14-01-2014 10:28:00 | 240309671 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE2A |  | ACG |  | 1509 |  |  |  | 4 | Continuon | 2014 | 1401 | 14-01-2014 10:24:00 |  | #N/A | 892543 | 399036 | 1 | E | SMS | 3584478 | 12 | ZGE2 | TERBORG, PR MARGRIETSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 20-01-2014 | 20-01-2014 |  |  | 20-01-2014 | 20-01-2014 |  | N | Wensink,Elwin
32 | 3585162 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 2 | MS | Westhaven | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Kabel (kunststof) | [7 empty] | ABB / Kabeldon |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Joulz C.Kurt | 15-01-2014 08:35:00 | 15-01-2014 15:48:00 | 07:13 | 1 |  | 15-01-2014 09:03:00 | 15-01-2014 08:36:00 | 240307878 | Westhaven | WH |  | #N/A |  | 167 / 168 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | I800663 | I800663 | OS | 28 | NWM | 2014 | 1401 | 15-01-2014 08:35:00 |  | #N/A | 892756 | 398495 | 1 | E | SMS | 3585162 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, NW HEMWG | #N/A | #N/A | #N/A | 15-01-2014 | [6 empty] | N | Swartsenburg,Mark
33 | 3585368 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | BRONCKHORST | [20 empty] | 15-01-2014 11:03:00 | 13-02-2014 12:00:00 |  | #N/A |  | 15-01-2014 11:04:00 | 15-01-2014 11:04:00 | 240309770 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE3A |  | ACG |  | 1876 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1401 | 15-01-2014 11:03:00 |  | #N/A | 892761 | 403929 | 1 | E | SMS | 3585368 | 12 | ZGE3 | BRONKHORST, BAKERWAARDSEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 13-02-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
34 | 3585953 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 2 | MS | OS HILVERSUM RAAFSTRAAT | 10 kV | SP_C | Joop Lodewijk | HILVERSUM | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Kortsluiting | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 16-01-2014 03:15:00 | 17-01-2014 10:24:00 | 31:09 | 11 | Geen fout gevonden | 16-01-2014 04:08:00 | 16-01-2014 03:29:00 | 240303151 | HILVERSUM RAAFSTRAAT | HLVR |  | 1 |  | 156 | NRE5A | Gereguleerd domein | ANR | 16-01-2014 03:15:00 | 402 | TUNNEL | 50KV HILVERSUM RAAFSTRAAT | OS | 53 | NWM | 2014 | 1401 | 16-01-2014 03:15:00 |  | #N/A | 892883 | 399048 | 1 | E | SMS | 3585953 | 7 | NRE5 | HILVERSUM, WANDELPAD | #N/A | #N/A | #N/A | 20-01-2014 | [6 empty] | N | Bolt,Marco
35 | 3586123 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 5 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | DONGERADEEL | [20 empty] | 16-01-2014 09:27:00 | 16-01-2014 11:44:00 | 02:17 | #N/A |  | 16-01-2014 11:44:00 | 16-01-2014 09:59:00 | 240307425 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 58 |  |  |  | 137 | Continuon | 2014 | 1401 | 16-01-2014 09:27:00 |  | #N/A | 892920 | 398598 | 1 | E | SMS | 3586123 | 4 | NNE8 | HANTUMHUIZEN, LOUBUORREN 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-01-2014 | [6 empty] | N | Hofstra A.
36 | 3586302 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 2 | MS | RS BALK | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | DE FRIESE MEREN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 16-01-2014 11:15:00 | 21-01-2014 13:21:00 | 122:06 | 6 | Veld 12 is door foute schakelinstructie ook afgevallen. (GB) | 16-01-2014 12:00:00 | 16-01-2014 11:27:00 | 240306801 | BALK | BAL |  | 1 |  | 12,13 | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN | 16-01-2014 11:15:00 | 1921 | HRH WYLDEMERKW. 2A | HRH WYLDEMERKW. 7A | RS | 45 | Continuon | 2014 | 1401 | 16-01-2014 11:15:00 |  | #N/A | 892963 | 399379 | 1 | E | SMS | 3586302 | 4 | NNE10 | HARICH, WYLDEMERKWEI 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-01-2014 | 23-01-2014 |  |  | 23-01-2014 | 23-01-2014 |  | N | Wit,Frank de
37 | 3586447 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 3 | MS | Buurmalsen | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | GELDERMALSEN | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 16-01-2014 13:02:00 | 25-01-2014 11:08:00 | 214:06 | 13 |  | 16-01-2014 13:50:00 | 16-01-2014 13:17:00 | 240310327 | BUURMALSEN | BUU |  | 1 |  | 08 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG | 16-01-2014 13:02:00 | 236 | BOSSCHAART | RANDSPOOR | RS | 48 | Continuon | 2014 | 1401 | 16-01-2014 13:02:00 |  | #N/A | 892987 | 401649 | 1 | E | SMS | 3586447 | 14 | ZGE7 | BUURMALSEN, KORNEDK 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-02-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
38 | 3587063 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 1 | MS | Sneek Groenedijk | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | SUDWEST-FRYSLAN | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 17-01-2014 09:32:00 | 17-01-2014 10:13:00 | 00:41 | #N/A |  | 17-01-2014 09:46:00 | 17-01-2014 09:36:00 |  | SNEEK GROENEDIJK | SK |  | #N/A |  | 01 OS 15 | NNE10E |  | ACN |  | 1900 |  |  | OS | 14 | Continuon | 2014 | 1401 | 17-01-2014 09:32:00 |  | #N/A | 893110 | 398813 | 1 | E | SMS | 3587063 | 4 | NNE10 | SNEEK, GROENEDK | #N/A | #N/A | #N/A | 17-01-2014 | [6 empty] | N | Balt,Johan
39 | 3587508 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 4 | MS |  | 10 kV | SP_C | Robert Doornink | OOSTSTELLINGWERF | [20 empty] | 17-01-2014 14:56:00 | 17-01-2014 16:50:00 | 01:54 | #N/A |  | 17-01-2014 15:11:00 | 17-01-2014 14:57:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN |  | 85 |  |  |  | 15 | Continuon | 2014 | 1401 | 17-01-2014 14:56:00 |  | #N/A | 893216 | 398954 | 1 | E | SMS | 3587508 | 4 | NNE9 | HAULERWYK, HOOFDWG BOVEN 85 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-01-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
40 | 3587759 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 4 | MS | Presikhaaf 1 | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | ARNHEM | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 18-01-2014 02:04:00 | 21-01-2014 12:21:00 | 82:17 | 5 | Kabel door meetwagen laten meten geen FOUT gevonden. Kabel op 20-01-2014 weer in bedrijf genomen. | 18-01-2014 02:40:00 | 18-01-2014 02:14:00 | 240309888 | PRESIKHAAF 1 | PSH1 |  | 1 |  | 10 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 202 | D 111 | D 274 | OS | 36 | Continuon | 2014 | 1401 | 18-01-2014 02:04:00 |  | #N/A | 893251 | 399280 | 1 | E | SMS | 3587759 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, BRUNINGWG | #N/A | #N/A | #N/A | 21-01-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
41 | 3588301 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 4 | MS |  | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | AMSTERDAM | [20 empty] | 20-01-2014 08:38:00 | 20-01-2014 08:54:00 | 00:16 | #N/A |  | 20-01-2014 08:53:00 | 20-01-2014 08:52:00 | 240308092 |  |  |  | #N/A |  |  | ZAE3A |  | ANZ |  | 363 |  |  |  | 15 | NWM | 2014 | 1401 | 20-01-2014 08:38:00 |  | #N/A | 893304 | 398978 | 1 | E | SMS | 3588301 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, SCIENCE PK 201 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-01-2014 | [6 empty] | N | Swartsenburg,Mark
42 | 3588529 | NNE1 | KNH Zu | 10KV | 2014 | 1 | MS | Oterleek | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | HEERHUGOWAARD | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 25 Cu |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Oudshoorn | 20-01-2014 10:49:00 | 20-01-2014 17:38:00 | 06:49 | 1 | KABEL KWALITEIT WAS ZEER SLECHT DE KABEL WERD MET EEN SCHOP STUK GEMAAKT | 20-01-2014 11:24:00 | 20-01-2014 10:54:00 | 240306659 | Oterleek | OTL |  | 0 |  | 131 | NNE1B | Gereguleerd domein | ANN |  | 398 | REIGERSDAAL 1 | REIGERSDAAL 2 | OS | 35 | NWM | 2014 | 1401 | 20-01-2014 10:49:00 |  | #N/A | 893353 | 399177 | 1 | E | SMS | 3588529 | 1 | NNE1 | HEERHUGOWAARD, KRUSEMANLN 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-01-2014 | 24-01-2014 |  |  | 03-02-2014 | 05-02-2014 |  | N | Blom,Kees
43 | 3588865 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 4 | MS |  | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | WIJCHEN | [20 empty] | 20-01-2014 14:01:00 | 27-01-2014 11:44:00 |  | #N/A | Sluiting gemaakt in eigen installatie waardoor trafo is vrijgeschakeld. | 20-01-2014 14:17:00 | 20-01-2014 14:03:00 | 240310239 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 296 |  |  |  | 16 | Continuon | 2014 | 1401 | 20-01-2014 14:01:00 |  | #N/A | 893421 | 400261 | 1 | E | SMS | 3588865 | 14 | ZGE6 | WYCHEN, BYSTERHUIZEN 2114 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-01-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
44 | 3589233 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 5 | MS | Noordbergum | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | DRUTEN | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 21-01-2014 07:18:00 | 21-01-2014 08:05:00 | 00:47 | #N/A |  | 21-01-2014 07:47:00 | 21-01-2014 07:21:00 | 240310240 | NOORDBERGUM | NBG |  | #N/A |  |  | ZGE6C | Vrij domein | ACG |  | 225 |  |  | SS | 29 | Continuon | 2014 | 1401 | 21-01-2014 07:18:00 |  | #N/A | 893473 | 399192 | 1 | E | SMS | 3589233 | 14 | ZGE6 | DEEST, LAARSTR 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-01-2014 | [6 empty] | N | Hoogveld,Ferry
45 | 3589950 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 2 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | EDE | [20 empty] | 21-01-2014 16:12:00 | 21-01-2014 17:45:00 | 01:33 | #N/A |  | 21-01-2014 16:14:00 | 21-01-2014 16:13:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE3A |  | ACR |  | 228 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1401 | 21-01-2014 16:12:00 |  | #N/A | 893613 | 399398 | 1 | E | SMS | 3589950 | 5 | NRE3 | EDE GLD, KRYPTONSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 21-01-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
46 | 3590030 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 2 | MS |  | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | LELYSTAD | [20 empty] | 21-01-2014 17:41:00 | 04-02-2014 08:40:00 | 326:59 | #N/A |  | 21-01-2014 17:44:00 | 21-01-2014 17:44:00 | 240310684 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE7A |  | ACR |  | 995 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1401 | 21-01-2014 17:41:00 |  | #N/A | 893621 | 401568 | 1 | E | SMS | 3590030 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, KEMPENAAR 309 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-02-2014 | [6 empty] | N | Kooten,Cherry van
47 | 3590124 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 6 | MS | OS DOKKUM SUB | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | DANTUMADIEL | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-01-2014 03:49:00 | 24-01-2014 11:40:00 | 55:51 | 13 | Storing heeft langer geduurd i.v.m. een weigerende VS in het OS Dokkum (GB) | 22-01-2014 05:02:00 | 22-01-2014 04:08:00 | 240307433 | DOKKUM SUB | DKSUB |  | 2 |  | 30 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 22-01-2014 03:49:00 | 1891 | DRM TERPW. A1 | WTD TREKW. 1 | OS | 73 | Continuon | 2014 | 1401 | 22-01-2014 03:49:00 |  | #N/A | 893638 | 400696 | 1 | E | SMS | 3590124 | 4 | NNE8 | DRIEZUM, WALDDK 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 29-01-2014 | 03-02-2014 |  |  | 04-02-2014 | 04-02-2014 |  | N | Zijlstra,Rinse
48 | 3590406 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 3 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | WINTERSWIJK | [20 empty] | 22-01-2014 11:36:00 | 05-02-2014 13:00:00 |  | #N/A | Trafo wisseling ivm overbelasting | 22-01-2014 11:47:00 | 22-01-2014 11:37:00 | 240309677 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE2A |  | ACG |  | 294 |  |  |  | 11 | Continuon | 2014 | 1401 | 22-01-2014 11:36:00 |  | #N/A | 893737 | 402492 | 1 | E | SMS | 3590406 | 12 | ZGE2 | WINTERSWYK HUPPEL, WALIENSEWG 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-02-2014 | [6 empty] | N | Wensink,Elwin
49 | 3590706 | NNE1 | KNH Zu | 10KV | 2014 | 2 | MS | Oterleek | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | HEERHUGOWAARD | Secundaire installatie |  |  |  | Anders, toelichten | [8 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 22-01-2014 15:24:00 | 22-01-2014 18:07:00 | 02:43 | 18 | is al eerder gebeurd ON Harry Bree gaat Liandon vragen de instelling van het ralais te laten controleren | 22-01-2014 15:44:00 | 22-01-2014 15:28:00 | 240306667 | Oterleek | OTL |  | 1 |  | 131 | NNE1B | Gereguleerd domein | ANN | 22-01-2014 15:24:00 | 398 |  |  | OS | 20 | NWM | 2014 | 1401 | 22-01-2014 15:24:00 |  | #N/A | 893804 | 399651 | 1 | E | SMS | 3590706 | 1 | NNE1 | HEERHUGOWAARD, RUSTENBURGERWG | #N/A | #N/A | #N/A | 22-01-2014 | [6 empty] | N | Ursem,Bob
50 | 3590992 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 4 | MS | Nunspeet 2 | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | ELBURG | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Onbekend | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-01-2014 19:44:00 | 29-01-2014 14:55:00 | 163:11 | 1 |  | 22-01-2014 20:37:00 | 22-01-2014 19:54:00 | 240309282 | NUNSPEET 2 | NS2 |  | 0 |  | 58 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR | 22-01-2014 19:44:00 | 230 | MEZENBERGERW.12A | OUDE MOLENWEG 1A | OS | 53 | Continuon | 2014 | 1401 | 22-01-2014 19:44:00 |  | #N/A | 893831 | 400779 | 1 | E | SMS | 3590992 | 5 | NRE2 | DOORNSPYK, ZUIDERZEESTRWG W 154 | #N/A | #N/A | #N/A | 29-01-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
51 | 3590999 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 3 | MS | SH DE KOEKOEK | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | ELBURG | Kabel (kunststof) | [7 empty] | ABB / Kabeldon |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-01-2014 20:04:00 | 23-01-2014 00:11:00 | 04:07 | 1 |  | 22-01-2014 21:20:00 | 22-01-2014 21:20:00 | 240309281 | DE KOEKOEK | KOE |  | 0 |  | 07 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR |  | 230 | EPERWEG 3A |  | SS | 76 | Continuon | 2014 | 1401 | 22-01-2014 20:04:00 |  | #N/A | 893835 | 399622 | 1 | E | SMS | 3590999 | 5 | NRE2 | T HARDE, SCHOUWENBURG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-01-2014 | [6 empty] | N | Grolleman,Arjan
52 | 3591049 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 3 | MS | OS EDAM | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | EDAM-VOLENDAM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 22-01-2014 23:52:00 | 13-02-2014 16:00:00 | 520:08 | 15 |  | 23-01-2014 00:46:00 | 23-01-2014 00:01:00 | 240287357 | EDAM | EDM |  | 1 |  | 134 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 22-01-2014 23:52:00 | 385 | DEEN | TORENVALKSTRAAT | OS | 54 | NWM | 2014 | 1401 | 22-01-2014 23:52:00 |  | #N/A | 893843 | 404238 | 1 | E | SMS | 3591049 | 1 | NNE4 | VOLENDAM, SCHIPPERSGR 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 14-02-2014 | 07-03-2014 |  |  | 17-03-2014 | 17-03-2014 |  | N | Konijn,Dennis
53 | 3591109 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 4 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | ZALTBOMMEL | [20 empty] | 23-01-2014 07:08:00 | 23-01-2014 08:53:00 | 01:45 | #N/A |  | 23-01-2014 07:35:00 | 23-01-2014 07:09:00 | 240310336 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7B | Vrij domein | ACG |  | 297 |  |  |  | 27 | Continuon | 2014 | 1401 | 23-01-2014 07:08:00 |  | #N/A | 893857 | 399691 | 1 | E | SMS | 3591109 | 14 | ZGE7 | BRAKEL, MOLENKAMPSWG 15 B | #N/A | #N/A | #N/A | 23-01-2014 | [6 empty] | N | Hoogveld,Ferry
54 | 3591493 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 1 | MS | SASSENHEIM | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | NOORDWIJKERHOUT | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 23-01-2014 12:32:00 | 03-02-2014 09:49:00 | 261:17 | #N/A | beschadiging in buiten mantel in i ven de singels 1x400AL | 23-01-2014 12:34:00 | 23-01-2014 12:32:00 | 240308528 | SASSENHEIM | SAS |  | 0 |  | 123/124 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 576 | SS LEEWEG 2 NWH |  | OS | 2 | EWR | 2014 | 1401 | 23-01-2014 12:32:00 |  | #N/A | 893930 | 401286 | 1 | E | SMS | 3591493 | 10 | ZZE5 | NOORDWYKERHOUT, LEEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 03-02-2014 | 04-02-2014 |  |  | 13-05-2014 | 13-05-2014 |  | N | Egmond,Nico van
55 | 3591584 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 5 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | ZALTBOMMEL | [20 empty] | 23-01-2014 14:04:00 | 23-01-2014 15:11:00 | 01:07 | #N/A |  | 23-01-2014 14:30:00 | 23-01-2014 14:05:00 | 240310339 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7B | Vrij domein | ACG |  | 297 |  |  |  | 26 | Continuon | 2014 | 1401 | 23-01-2014 14:04:00 |  | #N/A | 893949 | 399831 | 1 | E | SMS | 3591584 | 14 | ZGE7 | NIEUWAAL, HOGEWG 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-01-2014 | [6 empty] | N | Bijl,Daan
56 | 3591742 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 12 | MS | OS DE VAART | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | ALMERE | Vermogenschakelaar | [9 empty] | EIB |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 23-01-2014 16:24:00 | 23-01-2014 18:04:00 | 01:40 | 9 | de VS in Verz.teh.Alm.buit richting NS station Oostvaarders is geploft. deze is vervangen voor een magnefix met B-veld | 23-01-2014 16:54:00 | 23-01-2014 16:31:00 | 240301382 | DE VAART | VAAR |  | 0 |  | 17 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 23-01-2014 16:24:00 | 34 | VERZ.TEH.ALMBUIT | VERZ.TEH.ALMBUIT | OS | 30 | Continuon | 2014 | 1401 | 23-01-2014 16:24:00 |  | #N/A | 893979 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
57 | 3592002 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 5 | MS | Presikhaaf 1 | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | ARNHEM | Kabel (papier-lood) | [13 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 23-01-2014 21:48:00 | 23-01-2014 21:57:00 | 00:09 | #N/A |  | 23-01-2014 21:56:00 | 23-01-2014 21:49:00 |  | PRESIKHAAF 1 | PSH1 |  | #N/A |  | 01 OS 2.10 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 202 | D 111 | D 274 | OS | 8 | Continuon | 2014 | 1401 | 23-01-2014 21:48:00 |  | #N/A | 893997 | 399872 | 1 | E | SMS | 3592002 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, S STEVINWG | #N/A | #N/A | #N/A | 23-01-2014 | 31-01-2014 |  |  | 03-02-2014 | 03-02-2014 |  | N | Have,Theo ten
58 | 3592048 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 1 | MS | Ulkesluis | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | HOLLANDS KROON | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 24-01-2014 06:55:00 | 24-01-2014 19:10:00 | 12:15 | 1 | gaat om een 3 KV kabel | 24-01-2014 09:00:00 | 24-01-2014 06:56:00 | 240306965 | Ulkesluis | UKS |  | 0 |  | 30005 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 1911 | 3KV VK30005 GROEPSNUMMER 1053034 - EINDMOF |  | OS | 125 | NWM | 2014 | 1401 | 24-01-2014 06:55:00 |  | #N/A | 894049 | 400095 | 1 | E | SMS | 3592048 | 1 | NNE2 | SLOOTDORP, SLOOTWG 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-01-2014 | 03-02-2014 |  |  | 03-02-2014 | 03-02-2014 |  | N | Dekker,Fons
59 | 3592744 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 4 | MS | OS OOSTERBEEK | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | RENKUM | Eindsluiting (massa) |  |  | Anders | [9 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 24-01-2014 16:41:00 | 05-02-2014 15:51:00 | 287:10 | 23 | Via Jaap Hop meegegeven naar Amsterdam om hier ivm asbest inventarisatie onderzoek naar te doen. | 24-01-2014 17:29:00 | 24-01-2014 16:51:00 | 240296640 | OOSTERBEEK | OTB |  | 1 |  | 14 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR | 24-01-2014 16:41:00 | 274 | OUDE OOSTERB WG |  | OS | 48 | Continuon | 2014 | 1401 | 24-01-2014 16:41:00 |  | #N/A | 894149 | 402176 | 1 | E | SMS | 3592744 | 5 | NRE3 | OOSTERBEEK, KNEPPELHOUTWG 18 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-02-2014 | 13-03-2014 |  |  | 13-03-2014 | 13-03-2014 |  | N | Looijen,Marc
60 | 3593051 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 3 | MS | Rozenburg | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | HAARLEMMERMEER | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 25-01-2014 07:54:00 | 03-02-2014 07:07:00 | 215:13 | 9 |  | 25-01-2014 08:37:00 | 25-01-2014 07:57:00 | 240308244 | Rozenburg | RZB |  | 1 |  | 142 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 25-01-2014 07:54:00 | 394 | PEGASUS 1 | STARPARK C1 | OS | 43 | NWM | 2014 | 1401 | 25-01-2014 07:54:00 |  | #N/A | 894180 | 401276 | 1 | E | SMS | 3593051 | 3 | ZZE10 | ROZENBURG NH, KRUISWG 283 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-02-2014 | 04-02-2014 |  |  | 04-02-2014 | 04-02-2014 |  | N | DMISSI5
61 | 3593099 | NNE4 | MNH NW | 10KV | 2014 | 2 | MS | Noord Papaverweg | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | OOSTZAAN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 25-01-2014 09:32:00 | 06-02-2014 15:54:00 | 294:22 | 11 |  | 25-01-2014 10:45:00 | 25-01-2014 09:37:00 | 240311548 | Noord Papaverweg | NDP |  | 1 |  | 126 | NNE4B | Gereguleerd domein | ANN | 25-01-2014 09:32:00 | 431 | BOMBRAAK | ZUIDEINDE NB5 | OS | 73 | NWM | 2014 | 1401 | 25-01-2014 09:32:00 |  | #N/A | 894181 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
62 | 3593548 | NNE1 | KNH Zu | 10KV | 2014 | 3 | MS | SS HEERHUGOWAARD NOORD | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | HEERHUGOWAARD | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 25-01-2014 17:45:00 | 29-01-2014 14:30:00 | 92:45 | 9 |  | 25-01-2014 18:11:00 | 25-01-2014 17:53:00 | 240306678 | HEERHUGOWAARD NOORD | HHWN |  | 1 |  | 115 | NNE1B | Gereguleerd domein | ANN | 25-01-2014 17:45:00 | 398 | VERSUNIE KAANDORP | TOORENBURGH 2 | SS | 26 | NWM | 2014 | 1401 | 25-01-2014 17:45:00 |  | #N/A | 894209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
63 | 3593947 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 11 | MS | RS WASKEMEER | 10 kV | SP_C | Jimmy Wieland | OPSTERLAND | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 26-01-2014 22:45:00 | 31-01-2014 15:08:00 | 112:23 | 18 |  | 26-01-2014 23:29:00 | 26-01-2014 23:06:00 | 240307527 | WASKEMEER | WASK |  | 2 |  | 09 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 26-01-2014 22:45:00 | 86 | WSK RS WASKEMEER | WSK BAKKEVEENSTERW. 28 | RS | 44 | Continuon | 2014 | 1401 | 26-01-2014 22:45:00 |  | #N/A | 894244 | 404540 | 1 | E | SMS | 3593947 | 4 | NNE9 | BAKKEVEEN, STOUKAMP 25 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-02-2014 | [6 empty] | N | Wit,Frank de
64 | 3594202 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 6 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | OOSTSTELLINGWERF | [20 empty] | 27-01-2014 10:12:00 | 05-02-2014 09:24:00 |  | #N/A | Nekaldiet mof gestoord en vervangen | 27-01-2014 10:13:00 | 27-01-2014 10:13:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B |  | ACN |  | 85 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1401 | 27-01-2014 10:12:00 |  | #N/A | 894291 | 401922 | 1 | E | SMS | 3594202 | 4 | NNE9 | WASKEMEER, BAKKEVEENSTERWG | #N/A | #N/A | #N/A | 05-02-2014 | 05-02-2014 |  |  | 06-02-2014 | 06-02-2014 |  | N | Zijlstra,Rinse
65 | 3594230 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 1 | MS | Borculo | 10 kV | SP_C | Robert Doornink | BERKELLAND | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 27-01-2014 10:29:00 | 28-01-2014 11:02:00 | 24:33 | 5 | storing in Nekalietmof | 27-01-2014 10:45:00 | 27-01-2014 10:31:00 | 240309527 | BORCULO | BCO |  | 1 |  | 05 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1859 | DE HORST 10KV | NIEUWE RENGER 3KV | OS | 16 | Continuon | 2014 | 1401 | 27-01-2014 10:29:00 |  | #N/A | 894293 | 400485 | 1 | E | SMS | 3594230 | 12 | ZGE1 | GELSELAAR, OUDE RENGERSWG 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-01-2014 | 25-03-2014 |  |  | 25-03-2014 | 25-03-2014 |  | N | Huisman,Stefan
66 | 3596246 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 2 | MS | Zutphen 1 | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ZUTPHEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | VISSER & SMIT HANAB BV PAPENDR | 29-01-2014 11:41:00 | 31-01-2014 13:51:00 | 50:10 | 11 |  | 29-01-2014 12:08:00 | 29-01-2014 11:46:00 | 240309528 | ZUTPHEN 1 | ZP1 |  | #N/A |  | 02 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG | 29-01-2014 11:41:00 | 301 |  | VLIEGENDIJK | OS | 27 | Continuon | 2014 | 1401 | 29-01-2014 11:41:00 |  | #N/A | 894648 | 401382 | 1 | E | SMS | 3596246 | 12 | ZGE1 | ZUTPHEN, VLIEGENDK 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-02-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
67 | 3596535 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 4 | MS | OS BYLMER ZUID | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | AMSTERDAM | Secundaire installatie |  |  |  | Bedrading | [8 empty] | Korter dan 1 jaar | Anders, toelichten |  | Netontwerp |  |  |  | 20-01-2014 00:01:00 | 20-01-2014 00:02:00 | 00:01 | #N/A | Fout secundaire installatie | 20-01-2014 00:01:00 | 20-01-2014 00:01:00 |  | BYLMER ZUID | BZ |  | 0 |  | 101/306 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 20-01-2014 00:01:00 | 363 |  |  |  | 0 | NWM | 2014 | 1401 | 20-01-2014 00:01:00 |  | #N/A | 894679 | 400794 | 1 | E | SMS | 3596535 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM ZUIDOOST, SCHURENBERGWG 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 29-01-2014 | [6 empty] | N | Harb,Yakzan
68 | 3596872 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 2 | MS | RS GROUW | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | LEEUWARDEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 29-01-2014 23:20:00 | 06-02-2014 07:44:00 | 176:24 | 15 | Verklikkers vast in Hoflan 2 A moeten vervangen worden, doorgegeven aan J. Oosterhof (GB) | 30-01-2014 00:11:00 | 29-01-2014 23:29:00 | 240306805 | GROUW | GRW |  | 1 |  | 17 | NNE10A | Gereguleerd domein | ACN | 29-01-2014 23:20:00 | 80 | IDD FRIESMAW WYBRENSDK | IDD TSJAERDERDK 2 | RS | 51 | Continuon | 2014 | 1401 | 29-01-2014 23:20:00 |  | #N/A | 894721 | 402231 | 1 | E | SMS | 3596872 | 4 | NNE10 | GROU, HOFLAN 2 A | #N/A | #N/A | #N/A | 06-02-2014 | 14-02-2014 |  |  | 17-02-2014 | 17-02-2014 |  | N | Zijlstra,Rinse
69 | 3596922 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 4 | MS | Aalsmeer Bloemenveiling | 10 kV | SP_C | Frank Welboren | UITHOORN | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 30-01-2014 07:27:00 | 30-01-2014 10:10:00 | 02:43 | #N/A | door dip in amstelveen llangs de akker | 30-01-2014 08:37:00 | 30-01-2014 08:07:00 | 240308251 | AALSMEER BLOEMENVEILING | AALB |  | #N/A |  | 135 | ZZE10B | Vrij domein | ANN | 30-01-2014 07:27:00 | 451 | FRAXINUS 2 |  | OS | 70 | NWM | 2014 | 1401 | 30-01-2014 07:27:00 |  | #N/A | 894735 | 400850 | 1 | E | SMS | 3596922 | 3 | ZZE10 | DE KWAKEL, FRAXINUS 18 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-01-2014 | [6 empty] | N | Dijkhuizen,Jasper
70 | 3597821 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 5 | MS | Ede 1 | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | EDE | Eindsluiting (massa) |  |  | Olie / Vet | [9 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 30-01-2014 23:56:00 | 07-02-2014 09:09:00 | 177:13 | 15 | Kortsluiting vermoedelijk ontstaan in de eindsluiting en doorgeslagen naar de relais van de vermogensschakelaar. | 31-01-2014 00:22:00 | 31-01-2014 00:06:00 | 240309382 | EDE 1 | ED1 |  | 0 |  | 13 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR | 30-01-2014 23:56:00 | 228 | KAZERNE WEST + EV |  | OS | 26 | Continuon | 2014 | 1401 | 30-01-2014 23:56:00 |  | #N/A | 894888 | 402475 | 1 | E | SMS | 3597821 | 5 | NRE3 | EDE GLD, HEUVELSEPAD 30 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-02-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
71 | 3598320 | NNE1 | KNH Zu | 10KV | 2014 | 5 | MS | OS ALKMAAR | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | BERGEN NH | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | OOMS CONSTRUCTION | 31-01-2014 12:52:00 | 03-02-2014 14:22:00 | 73:30 | 2 |  | 31-01-2014 13:24:00 | 31-01-2014 12:52:00 |  | ALKMAAR | ALK |  | 0 |  | 149 | NNE1B | Gereguleerd domein | ANN |  | 373 | HOEVERWEG 1 | MEERWEG | OS | 32 | NWM | 2014 | 1401 | 31-01-2014 12:52:00 |  | #N/A | 895006 | 401504 | 1 | E | SMS | 3598320 | 1 | NNE1 | EGMOND AD HOEF, EGMONDERMEER 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-02-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
72 | 3598424 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 7 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | MAASDRIEL | [20 empty] | 31-01-2014 13:55:00 | 31-01-2014 15:14:00 | 01:19 | #N/A |  | 31-01-2014 13:55:00 | 31-01-2014 13:58:00 | 240310353 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7B | Vrij domein | ACG |  | 263 |  |  |  | 0 | Continuon | 2014 | 1401 | 31-01-2014 13:55:00 |  | #N/A | 895026 | 401195 | 1 | E | SMS | 3598424 | 14 | ZGE7 | VELDDRIEL, DE 2E GEERDEN 35 | #N/A | #N/A | #N/A | 31-01-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
73 | 3598786 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 5 | MS | RHYNSPOOR | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | AMSTERDAM | Mof (olie) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 31-01-2014 19:23:00 | 13-02-2014 15:29:00 | 308:06 | 10 | een oude olie las uit 1968 | 31-01-2014 20:45:00 | 31-01-2014 19:51:00 | 240311839 | RHYNSPOOR | RS |  | 1 |  | 131 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 31-01-2014 19:23:00 | 363 | 50KV RHIJNSPOOR | T346 | OS | 82 | NWM | 2014 | 1401 | 31-01-2014 19:23:00 |  | #N/A | 895054 | 403999 | 1 | E | SMS | 3598786 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, M ZELDENRUSTSTR 74 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-02-2014 | [6 empty] | N | Fluiter,Robert
74 | 3599207 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 8 | MS | OS GORREDIJK | 10 kV | SP_C | Wout Franken | OPSTERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 01-02-2014 13:08:00 | 06-02-2014 13:36:00 | 120:28 | 16 |  | 01-02-2014 13:35:00 | 01-02-2014 13:18:00 | 240307534 | GORREDIJK | GRD |  | 1 |  | 15 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN |  | 86 | TWP STR. 75 | TWP SPALTENBREGE 16 | OS | 27 | Continuon | 2014 | 1402 | 01-02-2014 13:08:00 |  | #N/A | 895085 | 420512 | 1 | E | SMS | 3599207 | 4 | NNE9 | TERWISPEL, VISSERWEI 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-02-2014 | [6 empty] | N | Veenstra,Popke (FSA)
75 | 3599456 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 1 | MS | OS BEVERWYK | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | BEVERWIJK | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 02-02-2014 05:16:00 | 14-02-2014 08:36:00 | 291:20 | 9 |  | 02-02-2014 05:46:00 | 02-02-2014 05:25:00 | 240307025 | BEVERWYK | BVW |  | 1 |  | 157 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN | 02-02-2014 05:16:00 | 375 | WATERLAND 27 | WELDING ALLOYS | OS | 30 | NWM | 2014 | 1402 | 02-02-2014 05:16:00 |  | #N/A | 895105 | 404372 | 1 | E | SMS | 3599456 | 1 | NNE3 | BEVERWYK, WATERLAND 27 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-02-2014 | 21-02-2014 |  |  | 24-02-2014 | 24-02-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
76 | 3599813 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 4 | MS | OS WINTERSWIJK | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | WINTERSWIJK | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 03-02-2014 08:57:00 | 06-02-2014 16:04:00 | 79:07 | #N/A | mof stond niet op tekening | 03-02-2014 09:20:00 | 03-02-2014 09:10:00 | 240309682 | WINTERSWIJK | WTW |  | 0 |  |  | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG | 03-02-2014 08:57:00 | 294 |  |  | OS | 23 | Continuon | 2014 | 1402 | 03-02-2014 08:57:00 |  | #N/A | 895175 | 402491 | 1 | E | SMS | 3599813 | 12 | ZGE2 | WINTERSWYK, MENTINKWG | #N/A | #N/A | #N/A | 06-02-2014 | 20-02-2014 |  |  | 24-02-2014 | 24-02-2014 |  | N | Wensink,Elwin
77 | 3599883 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 10 | MS |  | 10 kV | SP_C | Rinse Zijlstra | FERWERDERADIEL | [20 empty] | 03-02-2014 09:47:00 | 05-02-2014 10:51:00 | 49:04 | #N/A | Batterij van GSM melder vervangen. | 05-02-2014 09:59:00 | 04-02-2014 08:12:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 1722 |  |  |  | 2892 | Continuon | 2014 | 1402 | 03-02-2014 09:47:00 |  | #N/A | #N/A | 402239 | 1 | E | SMS | 3599883 | 4 | NNE8 | WANSWERT, TSJERKEPAED | #N/A | #N/A | #N/A | 05-02-2014 | [6 empty] | N | Veenstra,Willem (FSA)
78 | 3599981 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 4 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | ALMERE | [20 empty] | 03-02-2014 10:25:00 | 03-02-2014 10:30:00 | 00:05 | #N/A |  | 03-02-2014 10:30:00 | 03-02-2014 10:26:00 | 240310596 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE6A |  | ACR |  | 34 |  |  |  | 5 | Continuon | 2014 | 1402 | 03-02-2014 10:25:00 |  | #N/A | 895211 | 401328 | 1 | E | SMS | 3599981 | 7 | NRE6 | ALMERE, H DE KEYSERPLNTS 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-02-2014 | [6 empty] | N | Lange,Harm de
79 | 3600169 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 8 | MS | Dokkum Sub | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | DONGERADEEL | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 03-02-2014 11:55:00 | 19-02-2014 09:37:00 |  | #N/A |  | 03-02-2014 11:58:00 | 03-02-2014 11:57:00 |  | DOKKUM | DK |  | #N/A |  | 01 OS 30 | NNE8B |  | ACN |  | 58 |  |  | OS | 3 | Continuon | 2014 | 1402 | 03-02-2014 11:55:00 |  | #N/A | 895248 | 404830 | 1 | E | SMS | 3600169 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-02-2014 | [6 empty] | N | Zijlstra,Rinse
80 | 3600931 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 5 | MS | Harlingen | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | HARLINGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Geen | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 04-02-2014 10:11:00 | 06-02-2014 14:00:00 | 51:49 | #N/A |  | 04-02-2014 10:39:00 | 04-02-2014 10:11:00 | 240307286 | HARLINGEN | HRL |  | #N/A |  |  | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN |  | 72 | HRN WADDENPROMENADE | HRN VISSERSTR. T/O 4 | SS | 28 | Continuon | 2014 | 1402 | 04-02-2014 10:11:00 |  | #N/A | 895748 | 402391 | 1 | E | SMS | 3600931 | 4 | NNE7 | HARLINGEN, WADDENPROMENADE | #N/A | #N/A | #N/A | 06-02-2014 | 07-02-2014 |  |  | 07-02-2014 | 07-02-2014 |  | N | Roggeveen,Hielke
81 | 3601754 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 25 | MS | OS WINSELINGSEWEG B | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | NIJMEGEN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 04-02-2014 22:12:00 | 09-02-2014 10:00:00 | 107:48 | 15 | Verbindingsmof defect.Massamof. | 04-02-2014 22:26:00 | 04-02-2014 22:17:00 | 240310260 | WINSELINGSEWEG B | WWGB |  | 2 |  | 68 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 04-02-2014 22:12:00 | 268 | NIJVIS | VDR KLAVERSTRAAT | OS | 14 | Continuon | 2014 | 1402 | 04-02-2014 22:12:00 |  | #N/A | 895516 | 409461 | 1 | E | SMS | 3601754 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, DE WETSTR 36 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-03-2014 | [6 empty] | N | Aanspreekpunt Nijmegen
82 | 3601953 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 5 | MS | RS ZWENKGRASSTRAAT | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | ALMERE | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 05-02-2014 09:04:00 | 21-02-2014 11:07:00 | 386:03 | 12 |  | 05-02-2014 09:15:00 | 05-02-2014 09:09:00 | 240310601 | ZWENKGRASSTRAAT | ALMZ |  | 0 |  | 08 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 05-02-2014 09:04:00 | 34 | HOOGEZANDSTR. 38 | DREESWEG W | RS | 11 | Continuon | 2014 | 1402 | 05-02-2014 09:04:00 |  | #N/A | 895560 | 405587 | 1 | E | SMS | 3601953 | 7 | NRE6 | ALMERE, P S GERBRANDYPAD 9 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-02-2014 | 10-03-2014 |  |  | 10-03-2014 | 10-03-2014 |  | N | Lange,Harm de
83 | 3602098 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 6 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | LEEUWARDERADEEL | [20 empty] | 05-02-2014 10:17:00 | 05-02-2014 14:17:00 | 03:60 | #N/A |  | 05-02-2014 10:55:00 | 05-02-2014 10:20:00 | 240307287 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A |  | ACN |  | 81 |  |  |  | 38 | Continuon | 2014 | 1402 | 05-02-2014 10:17:00 |  | #N/A | 895578 | 402114 | 1 | E | SMS | 3602098 | 4 | NNE7 | STIENS, MOUNDK 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-02-2014 | [6 empty] | N | Zuidema,Pieter
84 | 3602304 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 9 | MS | Leeuwarden | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | FERWERDERADIEL | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 05-02-2014 12:22:00 | 05-02-2014 14:05:00 | 01:43 | #N/A |  | 05-02-2014 12:23:00 | 05-02-2014 12:23:00 | 240307444 | LEEUWARDEN | LW |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 1722 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1402 | 05-02-2014 12:22:00 |  | #N/A | 895611 | 402112 | 1 | E | SMS | 3602304 | 4 | NNE8 | HALLUM, DONIAWG | #N/A | #N/A | #N/A | 05-02-2014 | [6 empty] | N | Zijlstra,Rinse
85 | 3602531 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 8 | MS | OS ZALTBOMMEL 1 | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | MAASDRIEL | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Postma | 05-02-2014 15:01:00 | 06-02-2014 02:02:00 | 11:01 | #N/A | Kabel schade.Geen uitval.Tijde monteur TP kloppen niet.Monteur is gelijk aangestuurd.Kabel is gelijk gemaakt. | 05-02-2014 16:23:00 | 05-02-2014 15:05:00 | 240310358 | ZALTBOMMEL 1 | ZBM1 |  | #N/A |  |  | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 263 |  |  | OS | 82 | Continuon | 2014 | 1402 | 05-02-2014 15:01:00 |  | #N/A | 895644 | 402217 | 1 | E | SMS | 3602531 | 14 | ZGE7 | VELDDRIEL, VEILINGWG 30 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-02-2014 | 07-02-2014 |  |  | 07-02-2014 | 07-02-2014 |  | N | Achouitar,Aziz
86 | 3603453 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 2 | MS | Slaghout | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | MONTFERLAND | [14 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 06-02-2014 16:33:00 | 06-02-2014 18:00:00 | 01:27 | #N/A |  | 06-02-2014 16:34:00 | 06-02-2014 16:34:00 |  | SLAGHOUT | SLHT |  | #N/A |  |  | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1955 |  |  | RS | 1 | Continuon | 2014 | 1402 | 06-02-2014 16:33:00 |  | #N/A | 895789 | 402459 | 1 | E | SMS | 3603453 | 12 | ZGE3 | LENGEL, OUDE TRAMWG | #N/A | #N/A | #N/A | 06-02-2014 | [6 empty] | N | Beersum,Addy van
87 | 3603589 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 4 | MS | RS WORKUM | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | SUDWEST-FRYSLAN | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 06-02-2014 22:40:00 | 07-02-2014 16:45:00 | 18:05 | 15 | Kunststofmof was defect gat in de mof, deze streng is voorzien van zwaardere windmolens maar de kabel is niet verzwaard 3x 95 XLPE (GB) Er is tegelijkertijd een storing ontstaan in veld 14 vanaf RS naar Magnefix 1 stationstrafo en ri bij parr weg 6 (GB) Hier was een kabeldonmof gestoord geraakt. Er is geen 2e klaknr aangemaakt. | 06-02-2014 23:29:00 | 06-02-2014 23:01:00 | 240306809 | WORKUM | WOR |  | 1 |  | 27 | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN | 06-02-2014 22:40:00 | 1900 | IHP HEIDENSKIP.DK 21 - 23 | IHP HEIDENSKIP.DK 8 | RS | 49 | Continuon | 2014 | 1402 | 06-02-2014 22:40:00 |  | #N/A | 895810 | 402436 | 1 | E | SMS | 3603589 | 4 | NNE10 | IT HEIDENSKIP, HEIDENSKIPSTERDK 25 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-02-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
88 | 3603602 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 7 | MS | OS PAMPUS | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | ALMERE | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 07-02-2014 00:47:00 | 07-02-2014 04:28:00 | 03:41 | 18 |  | 07-02-2014 01:35:00 | 07-02-2014 01:00:00 | 240310597 | PAMPUS | PMP |  | 2 |  | 07 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 07-02-2014 00:47:00 | 34 | HEERLENSTRAAT 12 |  | OS | 48 | Continuon | 2014 | 1402 | 07-02-2014 00:47:00 |  | #N/A | 895811 | 402437 | 1 | E | SMS | 3603602 | 7 | NRE6 | ALMERE, GELDROPSTR 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-02-2014 | 18-02-2014 |  |  | 18-02-2014 | 18-02-2014 |  | N | Bolt,Marco
89 | 3604136 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 3 | MS | OS WOUDHUIS 2 | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | VOORST | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Overbelasting |  |  |  | 07-02-2014 12:59:00 | 07-02-2014 15:40:00 | 02:41 | 1 | Driescher patroon (Rode fase) is defect. msr Frank+box (Prefab-Hoog). (LS+P) < telcon > EK > Trafo 400kVA Telconverbinding ok geen bijzonderheden te ontdekken waarschijnlijk overbelasting. | 07-02-2014 13:55:00 | 07-02-2014 13:00:00 | 240309134 | WOUDHUIS 2 | WHS2 |  | 0 |  | 68 | NRE1A | Gereguleerd domein | ACR |  | 285 | FRANK + BOX 1 |  | OS | 56 | Continuon | 2014 | 1402 | 07-02-2014 12:59:00 |  | #N/A | 895900 | 402671 | 1 | E | SMS | 3604136 | 5 | NRE1 | TWELLO, OUDE RYKSSTRWG 36 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-02-2014 | [6 empty] | N | Jansen,Piet
90 | 3604635 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 7 | MS | Zorgvlied | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | AMSTERDAM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Bam combi Amstelsproor Gouda | 08-02-2014 10:49:00 | 21-02-2014 10:48:00 | 311:59 | 2 | De kabel is met het slaan van stalen I balken tussen het spoor van GVB en van prorail geraakt. | 08-02-2014 11:32:00 | 08-02-2014 10:54:00 | 240311858 | Zorgvlied | ZVD |  | 1 |  | 138 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 08-02-2014 10:49:00 | 363 | IM.S. RG | GG.S. CB | OS | 43 | NWM | 2014 | 1402 | 08-02-2014 10:49:00 |  | #N/A | 895963 | 405580 | 1 | E | SMS | 3604635 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, CANNENBURG | #N/A | #N/A | #N/A | 21-02-2014 | 04-04-2014 |  |  | 15-04-2014 | 15-04-2014 |  | N | Fluiter,Robert
91 | 3604809 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 7 | MS | Winselingseweg D | 10 kV | SP_C | Wout Franken | BEUNINGEN | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 08-02-2014 19:10:00 | 10-02-2014 13:27:00 | 42:17 | 1 | trafo is vervangen | 08-02-2014 19:43:00 | 08-02-2014 19:15:00 | 240310261 | WINSELINGSEWEG D | WWGD |  | 0 |  | 08 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 209 | IND.TERR.WEURT |  | OS | 33 | Continuon | 2014 | 1402 | 08-02-2014 19:10:00 |  | #N/A | 895985 | 410239 | 1 | E | SMS | 3604809 | 14 | ZGE6 | WEURT, MORTELWG 16 C | #N/A | #N/A | #N/A | 13-03-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
92 | 3604883 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 13 | MS | BERGUM CENTRALE | 10 kV | SP_C | Jimmy Wieland | TYTSJERKSTERADIEL | [14 empty] | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 09-02-2014 06:34:00 | 17-03-2014 19:58:00 | 877:24 | #N/A |  | 09-02-2014 07:23:00 | 09-02-2014 06:38:00 | 240307442 | BERGUM CENTRALE | BGM |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 737 |  |  | OS | 49 | Continuon | 2014 | 1402 | 09-02-2014 06:34:00 |  | #N/A | 895989 | 411228 | 1 | E | SMS | 3604883 | 4 | NNE8 | BURGUM, KOUMARWEI 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-03-2014 | [6 empty] | N | Aanspreekpunt Friesland E
93 | 3604974 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 3 | MS | OS RAUWERD | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | SUDWEST-FRYSLAN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 09-02-2014 12:21:00 | 12-02-2014 15:45:00 | 75:24 | 9 |  | 09-02-2014 13:21:00 | 09-02-2014 12:32:00 | 240306818 | RAUWERD | RW |  | 1 |  | 16 | NNE10A | Gereguleerd domein | ACN | 09-02-2014 12:21:00 | 1900 | TSL BUOR. 27 | TSL WESTEREIN 19 | OS | 60 | Continuon | 2014 | 1402 | 09-02-2014 12:21:00 |  | #N/A | 896001 | 404786 | 1 | E | SMS | 3604974 | 4 | NNE10 | TERSOAL, SUDEROM 2 A | #N/A | #N/A | #N/A | 19-02-2014 | 24-02-2014 |  |  | 24-02-2014 | 24-02-2014 |  | N | monteur onbekend
94 | 3605271 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 9 | MS | OS HEERENVEEN | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | HEERENVEEN | Secundaire installatie |  |  |  | Anders, toelichten | [8 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 10-02-2014 08:06:00 | 25-02-2014 07:38:00 | 359:32 | 11 | Stroomtrafos verbrand achter bij de kabeleinsluiting deze worden door Liandon onderzocht (GB) | 10-02-2014 08:32:00 | 10-02-2014 08:08:00 | 240307525 | HEERENVEEN | HRV |  | 1 |  | 25 | NNE9C | Gereguleerd domein | ACN | 10-02-2014 08:06:00 | 74 | HVN OS HEERENVEEN | HVN MEER HET 213 | OS | 26 | Continuon | 2014 | 1402 | 10-02-2014 08:06:00 |  | #N/A | 896037 | 406077 | 1 | E | SMS | 3605271 | 4 | NNE9 | DE KNIPE, SKIPPER 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-02-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
95 | 3605682 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 4 | MS | Warga | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | LEEUWARDEN | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | S. de jong | 10-02-2014 10:59:00 | 12-02-2014 09:33:00 | 46:34 | #N/A | Bij het graven voor een ontwatering heeft de veroorzaker niet aan de kabel gedacht. | 10-02-2014 11:20:00 | 10-02-2014 11:01:00 | 240306821 | WARGA | WAR |  | 0 |  |  | NNE10A | Gereguleerd domein | ACN | 10-02-2014 10:59:00 | 80 | WGA SS WARGA |  | SS | 21 | Continuon | 2014 | 1402 | 10-02-2014 10:59:00 |  | #N/A | 896109 | 403378 | 1 | E | SMS | 3605682 | 4 | NNE10 | WERGEA, LEEUWARDERWG 66 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-02-2014 | 14-02-2014 |  |  | 17-02-2014 | 17-02-2014 |  | N | Zijlstra,Rinse
96 | 3606248 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 7 | MS | RS BALK | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | DE FRIESE MEREN | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 10-02-2014 17:43:00 | 10-02-2014 17:49:00 | 00:06 | 9 | Doordat er een foutschakeling is geweest is veld 12 Balk RS afgevallen hierdoor zijn er extra SVBM ontstaan 12:10 - 12:13 uur (GB) zie ook klaknr: 3586802. Oorzaak bediening onjuiste opdracht gegeven. | 10-02-2014 17:46:00 | 10-02-2014 17:45:00 |  | BALK | BAL |  | 0 |  | 12 | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 |  |  | RS | 3 | Continuon | 2014 | 1402 | 10-02-2014 17:43:00 |  | #N/A | 896224 | 403058 | 1 | E | SMS | 3606248 | 4 | NNE10 | HARICH, WYLDEMERKWEI | #N/A | #N/A | #N/A | 10-02-2014 | [6 empty] | N | Hofstra A.
97 | 3606406 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 8 | MS | Karperweg 2 | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 11-02-2014 06:04:00 | 21-02-2014 15:29:00 | 249:25 | 22 | Nekaldiet uit 1974 | 11-02-2014 06:31:00 | 11-02-2014 06:19:00 | 240311861 | KARPERWEG 2 | KW 2 |  | 1 |  | 151 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 11-02-2014 06:04:00 | 363 | I800482 | I274987 |  | 27 | NWM | 2014 | 1402 | 11-02-2014 06:04:00 |  | #N/A | 896246 | 405729 | 1 | E | SMS | 3606406 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, KARPERSTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-02-2014 | [6 empty] | N | Fluiter,Robert
98 | 3606696 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 2 | MS | OS HARDERWIJK 1 | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | HARDERWIJK | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Syntax Infra Mediairs BV | 11-02-2014 11:05:00 | 18-02-2014 11:54:00 | 168:49 | 1 |  | 11-02-2014 11:51:00 | 11-02-2014 11:24:00 | 240309476 | HARDERWIJK 1 | HD1 |  | #N/A |  | 09 | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR |  | 243 | BURG.DE.MEESTER.13 | OUDEN DEN | OS | 46 | Continuon | 2014 | 1402 | 11-02-2014 11:05:00 |  | #N/A | 896311 | 404603 | 1 | E | SMS | 3606696 | 5 | NRE4 | HARDERWYK, FLEVOWG 99 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-02-2014 | 05-03-2014 | [5 empty] | N | Kommer,Hendrik van
99 | 3606950 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 2 | MS | Katwyk | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | KATWIJK | [14 empty] | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 11-02-2014 14:10:00 | 26-02-2014 06:38:00 | 352:28 | #N/A | storing in de installatie klant niet voor ons | 11-02-2014 14:25:00 | 11-02-2014 14:13:00 | 240308550 | KATWYK | KAW |  | 0 |  | 124 | ZZE5A | Vrij domein | AEZ | 11-02-2014 14:10:00 | 537 | AV VLIEGVELD BROEKWEG VKB |  | OS | 15 | EWR | 2014 | 1402 | 11-02-2014 14:10:00 |  | #N/A | 896378 | 406284 | 1 | E | SMS | 3606950 | 10 | ZZE5 | KATWYK ZH, WASSENAARSEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 26-02-2014 | [6 empty] | N | Egmond,Nico van
100 | 3607349 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 5 | MS | OS HOOFDDORP | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | HAARLEMMERMEER | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Athos Hekwerken BV | 12-02-2014 08:45:00 | 13-02-2014 15:29:00 | 30:44 | 20 |  | 12-02-2014 09:25:00 | 12-02-2014 08:57:00 | 240308234 | HOOFDDORP | HFD |  | 1 |  | 163 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN | 12-02-2014 08:45:00 | 394 | DR BOLKESTEINSTRAAT | 50KV HOOFDDORP | OS | 40 | NWM | 2014 | 1402 | 12-02-2014 08:45:00 |  | #N/A | 896440 | 404111 | 1 | E | SMS | 3607349 | 3 | ZZE10 | HOOFDDORP, DR BOLKESTEINSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 14-02-2014 | 20-02-2014 |  |  | 21-02-2014 | 21-02-2014 |  | N | DMISSI1
101 | 3607752 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 8 | MS | OS DUKENBURG | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | NIJMEGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 12-02-2014 11:28:00 | 19-02-2014 16:34:00 | 173:06 | 12 | Gat in de kabel | 12-02-2014 11:47:00 | 12-02-2014 11:30:00 | 240310264 | DUKENBURG | DUK |  | 0 |  | 14 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 12-02-2014 11:28:00 | 268 | CSARDASSTRAAT 47 A | NOCTURNESTRAAT 1 | OS | 19 | Continuon | 2014 | 1402 | 12-02-2014 11:28:00 |  | #N/A | 896506 | 409458 | 1 | E | SMS | 3607752 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, AUBADESTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-03-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
102 | 3608082 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 9 | MS | OS DUKENBURG | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | NIJMEGEN | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Bediening |  |  |  | 12-02-2014 12:39:00 | 12-02-2014 12:44:00 | 00:05 | 8 | GSM-verklikker niet correct gewerkt, bij volgen van GSM-aanvalsplan op fout geschakeld. Tijdens verhelpen van MS storing op fout geschakeld.Juiste procedure is wel gevolgd. | 12-02-2014 12:39:00 | 12-02-2014 12:39:00 |  | DUKENBURG | DUK |  | 0 |  | 19 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 12-02-2014 12:39:00 | 268 | TJALIE ROBIN |  | OS | 0 | Continuon | 2014 | 1402 | 12-02-2014 12:39:00 |  | #N/A | 896586 | 403704 | 1 | E | SMS | 3608082 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, CSARDASSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 12-02-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
103 | 3608311 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 8 | MS | Sneek Groenedijk | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | SUDWEST-FRYSLAN | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 13-02-2014 08:40:00 | 13-02-2014 10:15:00 | 01:35 | #N/A |  | 13-02-2014 09:32:00 | 13-02-2014 08:51:00 | 240306823 | SNEEK GROENEDIJK | SK |  | #N/A |  | 01 SS 13 | NNE10B |  | ACN |  | 1900 | HMS KRIMWEI BIJ 7 WT |  | OS | 52 | Continuon | 2014 | 1402 | 13-02-2014 08:40:00 |  | #N/A | 896623 | 403896 | 1 | E | SMS | 3608311 | 4 | NNE10 | HOMMERTS, KRIMWEI 7 BIJ | #N/A | #N/A | #N/A | 13-02-2014 | [6 empty] | N | Popma,Easge
104 | 3608792 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 3 | MS | Vyfhuizen | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | HAARLEM | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Vocht |  |  |  | 13-02-2014 14:59:00 | 14-02-2014 14:29:00 | 23:30 | 22 |  | 13-02-2014 15:31:00 | 13-02-2014 15:12:00 | 240312342 | Vyfhuizen | VHZ |  | 2 |  | 171 | ZZE9B | Gereguleerd domein | ANN | 13-02-2014 14:59:00 | 392 | 150KV VYFHUIZEN | SLACHTHUISSTRAAT | OS | 32 | NWM | 2014 | 1402 | 13-02-2014 14:59:00 |  | #N/A | 896738 | 404245 | 1 | E | SMS | 3608792 | 3 | ZZE9 | HAARLEM, SPAARNWOUDERSTR 71 RD | #N/A | #N/A | #N/A | 14-02-2014 | 20-02-2014 |  |  | 21-02-2014 | 21-02-2014 |  | N | DMISSI1
105 | 3608976 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 6 | MS | Vyfhuizen | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | HAARLEMMERMEER | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Vocht |  |  |  | 13-02-2014 14:59:00 | 18-02-2014 08:57:00 | 113:58 | 26 |  | 13-02-2014 14:59:00 | 13-02-2014 14:59:00 | 240308249 | Vyfhuizen | VHZ |  | 1 |  | 162 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 13-02-2014 14:59:00 | 394 | *6 | GV NEW YORKSTRAAT 72 | OS | 0 | NWM | 2014 | 1402 | 13-02-2014 14:59:00 |  | #N/A | 896741 | 404579 | 1 | E | SMS | 3608976 | 3 | ZZE10 | LYNDEN, NEW YORKSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 18-02-2014 | 20-02-2014 |  |  | 21-02-2014 | 21-02-2014 |  | N | DMISSI4
106 | 3609646 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 10 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | NIJMEGEN | [20 empty] | 14-02-2014 12:40:00 | 14-02-2014 15:25:00 | 02:45 | #N/A |  | 14-02-2014 15:00:00 | 14-02-2014 12:41:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 268 |  |  |  | 140 | Continuon | 2014 | 1402 | 14-02-2014 12:40:00 |  | #N/A | 896859 | 404266 | 1 | E | SMS | 3609646 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, TOLHUIS 6101 | #N/A | #N/A | #N/A | 14-02-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
107 | 3609789 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 10 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | OOSTSTELLINGWERF | [20 empty] | 14-02-2014 14:48:00 | 18-02-2014 13:47:00 |  | #N/A |  | 14-02-2014 14:50:00 | 14-02-2014 14:49:00 | 240307546 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN |  | 85 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1402 | 14-02-2014 14:48:00 |  | #N/A | 896897 | 404687 | 1 | E | SMS | 3609789 | 4 | NNE9 | APPELSCHA, MULDERSWG | #N/A | #N/A | #N/A | 18-02-2014 | 19-03-2014 |  |  | 20-03-2014 | 20-03-2014 |  | N | Holkema,Peter
108 | 3610188 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 9 | MS | Workum | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | SUDWEST-FRYSLAN | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 15-02-2014 10:47:00 | 15-02-2014 11:45:00 | 00:58 | 1 |  | 15-02-2014 11:36:00 | 15-02-2014 10:52:00 | 240306824 | WORKUM | WOR |  | #N/A |  | 01 RS 10 | NNE10B | Vrij domein | ACN |  | 1900 |  | WKM TREKW. 13 WT | RS | 49 | Continuon | 2014 | 1402 | 15-02-2014 10:47:00 |  | #N/A | 896959 | 404328 | 1 | E | SMS | 3610188 | 4 | NNE10 | WORKUM, TREKWEI 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-02-2014 | [6 empty] | N | Miedema,Gerrit
109 | 3610477 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 7 | MS | Rijnwaarden | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | RIJNWAARDEN | [14 empty] | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 16-02-2014 08:19:00 | 16-02-2014 15:18:00 | 06:59 | #N/A | Storing in de LS verdeler van de klant vraagt om de trafo uit te schakelen. | 16-02-2014 08:31:00 | 16-02-2014 08:31:00 | 240309915 | RIJNWAARDEN | RNW |  | 0 |  | 01 RS 14 | ZGE4B | Vrij domein | ACG |  | 196 | WELLMAN |  | RS | 12 | Continuon | 2014 | 1402 | 16-02-2014 08:19:00 |  | #N/A | 896995 | 404345 | 1 | E | SMS | 3610477 | 12 | ZGE4 | SPYK GLD, TENGNAGELWAARD 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-02-2014 | [6 empty] | N | Have,Theo ten
110 | 3610715 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 6 | MS | OS APELDOORN 2 | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | APELDOORN | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 17-02-2014 02:35:00 | 20-02-2014 15:04:00 | 84:29 | 18 | Netcomponent: Lovink siliconen mof | 17-02-2014 03:24:00 | 17-02-2014 02:44:00 | 240309151 | APELDOORN 2 | AP2 |  | 1 |  | 75 | NRE1A | Gereguleerd domein | ACR | 17-02-2014 02:35:00 | 200 | ZWAANSPRENGWEG | HENKES | OS | 49 | Continuon | 2014 | 1402 | 17-02-2014 02:35:00 |  | #N/A | 897018 | 405452 | 1 | E | SMS | 3610715 | 5 | NRE1 | APELDOORN, DINTEL | #N/A | #N/A | #N/A | 20-02-2014 | 28-02-2014 |  |  | 28-02-2014 | 28-02-2014 |  | N | Gunst,Jan Willem de
111 | 3610875 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 4 | MS | Zuiderveld | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | LELYSTAD | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 17-02-2014 09:19:00 | 17-02-2014 09:21:00 | 00:02 | #N/A |  | 17-02-2014 09:20:00 | 17-02-2014 09:20:00 | 240310696 | ZUIDERVELD | ZUV |  | #N/A |  |  | NRE7A |  | ACR |  | 995 |  |  | OS | 1 | Continuon | 2014 | 1402 | 17-02-2014 09:19:00 |  | #N/A | 897044 | 404362 | 1 | E | SMS | 3610875 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, DRONTERWG | #N/A | #N/A | #N/A | 17-02-2014 | [6 empty] | N | Helfensteijn,Dennis
112 | 3612287 | NNE3 | MNH WE | 10KV | 2014 | 3 | MS | Zaandam Noord | 10 kV | SP_C | John Liefting | ZAANSTAD | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  |  |  | 18-02-2014 15:55:00 | 21-03-2014 14:04:00 | 742:09 | 5 |  | 18-02-2014 16:30:00 | 18-02-2014 16:01:00 | 240313850 | Zaandam Noord | ZDN |  | 1 |  | 4 | NNE3B | Gereguleerd domein | ANN | 18-02-2014 15:55:00 | 479 | SPORTLAAN NB4 | LEVERKRUIDWEG | OS | 35 | NWM | 2014 | 1402 | 18-02-2014 15:55:00 |  | #N/A | 897345 | 412108 | 1 | E | SMS | 3612287 | 1 | NNE3 | ZAANDAM, BOEIERLN 27 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-03-2014 | 24-03-2014 |  |  | 01-04-2014 | 02-04-2014 |  | N | Dudink,Bert
113 | 3612538 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 7 | MS | Schiphol Oost | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | AALSMEER | Geen | [13 empty] | Geen | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 18-02-2014 22:21:00 | 18-02-2014 23:55:00 | 01:34 | #N/A | op de trafo was een kabel aangesloten voor hennep kwekerij | 18-02-2014 23:00:00 | 18-02-2014 22:23:00 | 240313349 | Schiphol Oost | SHLO |  | #N/A |  | 159 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN |  | 358 | RYKSTUINBOUWSCHOOL 1 |  | OS | 39 | NWM | 2014 | 1402 | 18-02-2014 22:21:00 |  | #N/A | 897356 | 404781 | 1 | E | SMS | 3612538 | 3 | ZZE10 | AALSMEER, LINNAEUSLN 2 A | #N/A | #N/A | #N/A | 18-02-2014 | [6 empty] | N | Scheltema,Chris
114 | 3612568 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 5 | MS | OS ZUIDERVELD | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | LELYSTAD | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 19-02-2014 05:17:00 | 25-02-2014 14:16:00 | 152:59 | 7 |  | 19-02-2014 05:47:00 | 19-02-2014 05:24:00 | 240310698 | ZUIDERVELD | ZUV |  | 1 |  | 23 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR | 19-02-2014 05:17:00 | 995 | OS ZUIDERVELD | VERPL.HUIS T LAAR | OS | 30 | Continuon | 2014 | 1402 | 19-02-2014 05:17:00 |  | #N/A | 897363 | 409015 | 1 | E | SMS | 3612568 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, NERINGWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-03-2014 | [6 empty] | N | Helfensteijn,Dennis
115 | 3612636 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 6 | MS | Noordersluis | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | LELYSTAD | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 19-02-2014 05:22:00 | 05-03-2014 11:31:00 | 342:09 | 9 |  | 19-02-2014 07:40:00 | 19-02-2014 07:18:00 | 240310699 | NOORDERSLUIS | NDS |  | 1 |  | 12 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR | 19-02-2014 05:22:00 | 995 | PURMER 28A | RINGDIJK 53A | RS | 138 | Continuon | 2014 | 1402 | 19-02-2014 05:22:00 |  | #N/A | 897366 | 409016 | 1 | E | SMS | 3612636 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, SCHERMER 9 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-03-2014 | [6 empty] | N | Helfensteijn,Dennis
116 | 3614006 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 3 | MS |  | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ZUTPHEN | [20 empty] | 20-02-2014 12:34:00 | 28-03-2014 12:51:00 |  | #N/A |  | 20-02-2014 12:35:00 | 20-02-2014 12:34:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE1A |  | ACG |  | 301 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1402 | 20-02-2014 12:34:00 |  | #N/A | 897614 | 414078 | 1 | E | SMS | 3614006 | 12 | ZGE1 | ZUTPHEN, SCHIMMELPENN LN | #N/A | #N/A | #N/A | 28-03-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
117 | 3614515 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 3 | MS | Warmenhuizen | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | SCHAGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 95 Al/Cu |  |  | Nee | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Particulier | Eigenaar grond / | 21-02-2014 08:29:00 | 24-02-2014 13:17:00 | 76:48 | 4 | KABEL IS BIJ HET ONTGRAVEN VAN EEN WATER BASSIN BESCHADIGD AAN DE BUITEN MANTEL | 21-02-2014 08:54:00 | 21-02-2014 08:32:00 | 240312966 | Warmenhuizen | WMH |  | 1 |  | 104 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN |  | 441 | RYPERWEG 3 | DE GEUS TROOST | OS | 25 | NWM | 2014 | 1402 | 21-02-2014 08:29:00 |  | #N/A | 897764 | 405946 | 1 | E | SMS | 3614515 | 1 | NNE1 | ST MAARTEN, RYPERWG 16 A | #N/A | #N/A | #N/A | 24-02-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
118 | 3614562 | NNE1 | KNH Zu | 10KV | 2014 | 6 | MS | OS HEERHUGOWAARD | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | HEERHUGOWAARD | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten |  | Bediening |  |  |  | 21-02-2014 08:59:00 | 21-02-2014 09:18:00 | 00:19 | 14 | Cees Blom was bezig met het heen schakelen van BP: 123442. Hij had bij regel 2 moeten ontkoppelen Celsiusstraat inst 2 --> OS HHW maar heeft ontkoppeld Celsiusstraat inst 1 --> OS HHW hierdoor veld 147 voor 2 minuten in het donker geweest. | 21-02-2014 09:00:00 | 21-02-2014 09:00:00 |  | HEERHUGOWAARD | HHW |  | 0 |  | 147 | NNE1B | Gereguleerd domein | ANN | 21-02-2014 08:59:00 | 398 | 50KV HEERHUGOWAARD | CELSIUSSTRAAT |  | 1 | NWM | 2014 | 1402 | 21-02-2014 08:59:00 |  | #N/A | 897739 | 405570 | 1 | E | SMS | 3614562 | 1 | NNE1 | HEERHUGOWAARD, CELSIUSSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 21-02-2014 | [6 empty] | N | Blom,Kees
119 | 3614656 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 12 | MS | Winselingseweg C | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | NIJMEGEN | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 21-02-2014 10:10:00 | 10-03-2014 12:01:00 |  | #N/A |  | 21-02-2014 12:15:00 | 21-02-2014 10:11:00 | 240313764 | WINSELINGSEWEG C | WWGC |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 268 |  |  | OS | 125 | Continuon | 2014 | 1402 | 21-02-2014 10:10:00 |  | #N/A | 897756 | 409455 | 1 | E | SMS | 3614656 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, WEURTSEWG 400 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-03-2014 | 18-06-2014 |  |  | 18-06-2014 | 18-06-2014 |  | N | Achouitar,Aziz
120 | 3614994 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 12 | MS | Wolvega | 10 kV | SP_C | Robert Doornink | WESTSTELLINGWERF | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 21-02-2014 13:48:00 | 21-02-2014 13:53:00 | 00:05 | 0 |  | 21-02-2014 13:53:00 | 21-02-2014 13:48:00 | 240307552 | WOLVEGA | WV |  | #N/A |  | 01 OS 14 | NNE9D | Gereguleerd domein | ACN |  | 98 |  |  | OS | 5 | Continuon | 2014 | 1402 | 21-02-2014 13:48:00 |  | #N/A | 897811 | 405684 | 1 | E | SMS | 3614994 | 4 | NNE9 | WOLVEGA, SCHEENEWG 16 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-02-2014 | [6 empty] | N | Vries,Gauke de
121 | 3616012 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 13 | MS |  | 10 kV | SP_C | Harold Drost | NIJMEGEN | [20 empty] | 24-02-2014 09:11:00 | 24-02-2014 09:12:00 | 00:01 | #N/A |  | 24-02-2014 09:12:00 | 24-02-2014 09:12:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B | Vrij domein | ACG |  | 268 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1402 | 24-02-2014 09:11:00 |  | #N/A | 897940 | 405839 | 1 | E | SMS | 3616012 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, HATERTSEVELDWG | #N/A | #N/A | #N/A | 24-02-2014 | [6 empty] | N | Cobussen,Jules
122 | 3616019 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 14 | MS |  | 10 kV | SP_C | Harold Drost | NIJMEGEN | [20 empty] | 24-02-2014 09:15:00 | 24-02-2014 09:18:00 | 00:03 | #N/A |  | 24-02-2014 09:18:00 | 24-02-2014 09:18:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 268 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1402 | 24-02-2014 09:15:00 |  | #N/A | 897941 | 405840 | 1 | E | SMS | 3616019 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, HATERTSEVELDWG | #N/A | #N/A | #N/A | 24-02-2014 | [6 empty] | N | Cobussen,Jules
123 | 3616224 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 15 | MS |  | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | HEUMEN | [20 empty] | 24-02-2014 11:25:00 | 24-02-2014 13:50:00 | 02:25 | #N/A |  | 24-02-2014 13:40:00 | 24-02-2014 11:43:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 252 |  |  |  | 135 | Continuon | 2014 | 1402 | 24-02-2014 11:25:00 |  | #N/A | 897995 | 405959 | 1 | E | SMS | 3616224 | 14 | ZGE6 | MALDEN, BROEKKANT 49 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-02-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
124 | 3616390 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 3 | MS | Wassenaar | 10 kV | SP_C | Frank Welboren | WASSENAAR | Lastscheidingsschakelaar | [9 empty] | Driescher |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 24-02-2014 12:56:00 | 28-02-2014 14:24:00 | 97:28 | 4 |  | 24-02-2014 13:05:00 | 24-02-2014 13:05:00 | 240308558 | Wassenaar | WAS |  | 0 |  | 115 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 24-02-2014 12:56:00 | 629 | AV GR HAESEBR WG 27 WAS |  | OS | 9 | EWR | 2014 | 1402 | 24-02-2014 12:56:00 |  | #N/A | 898030 | 410682 | 1 | E | SMS | 3616390 | 10 | ZZE5 | WASSENAAR, GRT HAESEB WG 2 A | #N/A | #N/A | #N/A | 14-03-2014 | 26-03-2014 |  |  | 26-03-2014 | 26-03-2014 |  | N | Gijselaers,Ron
125 | 3616555 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 5 | MS | Medemblik | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | HOLLANDS KROON | Scheidingsschakelaar | [9 empty] | Holec / Magnefix |  |  | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 24-02-2014 14:29:00 | 05-03-2014 14:29:00 | 216:00 | 25 |  | 24-02-2014 14:44:00 | 24-02-2014 14:44:00 | 240306989 | Medemblik | MBK |  | 1 |  | 166 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 24-02-2014 14:29:00 | 1911 | AS RWZI WIERINGERMEER |  | OS | 15 | NWM | 2014 | 1402 | 24-02-2014 14:29:00 |  | #N/A | 898060 | 408513 | 1 | E | SMS | 3616555 | 1 | NNE2 | WIERINGERWERF, MEDEMBLIKKERWG 29 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-03-2014 | 07-03-2014 |  |  | 07-03-2014 | 07-03-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
126 | 3616609 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 8 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | DUIVEN | [20 empty] | 24-02-2014 15:02:00 | 25-04-2014 11:47:00 |  | #N/A |  | 24-02-2014 15:03:00 | 24-02-2014 15:03:00 | 240309911 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B |  | ACG |  | 226 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1402 | 24-02-2014 15:02:00 |  | #N/A | 898066 | 418292 | 1 | E | SMS | 3616609 | 12 | ZGE4 | DUIVEN, BROEKSTR 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-04-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
127 | 3616849 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 4 | MS | OS ANNA PAULOWNA | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | DEN HELDER | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 25-02-2014 05:26:00 | 12-03-2014 16:00:00 | 370:34 | 19 |  | 25-02-2014 05:58:00 | 25-02-2014 05:26:00 | 240312965 | ANNA PAULOWNA | APL |  | 1 |  | 145 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN |  | 400 | SCHOOLWEG RIJKSWEG | NELIS | OS | 32 | NWM | 2014 | 1402 | 25-02-2014 05:26:00 |  | #N/A | 898096 | 411342 | 1 | E | SMS | 3616849 | 1 | NNE1 | DEN HELDER, SCHOOLSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 18-03-2014 | 21-03-2014 |  |  | 21-03-2014 | 21-03-2014 |  | N | monteur onbekend
128 | 3616913 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 5 | MS | OS EDAM | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | EDAM-VOLENDAM | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 25-02-2014 08:42:00 | 04-03-2014 14:00:00 | 173:18 | 8 |  | 25-02-2014 09:28:00 | 25-02-2014 08:48:00 | 240311563 | EDAM | EDM |  | 1 |  | 134 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN |  | 385 | SPAANDER | GV TUIJNSTRAAT 15 | OS | 46 | NWM | 2014 | 1402 | 25-02-2014 08:42:00 |  | #N/A | 898117 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
129 | 3617277 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 16 | MS | Winselingseweg B | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | NIJMEGEN | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 25-02-2014 12:58:00 | 25-02-2014 17:42:00 | 04:44 | #N/A |  | 25-02-2014 12:58:00 | 25-02-2014 12:58:00 | 240313758 | WINSELINGSEWEG B | WWGB |  | #N/A |  | 01 OS 2.59 | ZGE6B |  | ACG |  | 268 |  |  | OS | 0 | Continuon | 2014 | 1402 | 25-02-2014 12:58:00 |  | #N/A | 898200 | 406280 | 1 | E | SMS | 3617277 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, KELFKENSBOS | #N/A | #N/A | #N/A | 25-02-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
130 | 3617623 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 17 | MS | Winselingseweg B | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | NIJMEGEN | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 25-02-2014 19:58:00 | 25-02-2014 20:20:00 | 00:22 | #N/A |  | 25-02-2014 20:15:00 | 25-02-2014 19:58:00 |  | WINSELINGSEWEG B | WWGB |  | #N/A |  |  | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 268 |  |  | OS | 17 | Continuon | 2014 | 1402 | 25-02-2014 19:58:00 |  | #N/A | 898255 | 406282 | 1 | E | SMS | 3617623 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, WEURTSEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 25-02-2014 | [6 empty] | N | Cobussen,Jules
131 | 3617886 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 8 | MS | Uithoorn | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | UITHOORN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Dura-Vermeer | 26-02-2014 10:16:00 | 12-03-2014 12:34:00 | 338:18 | 7 | kabel stuk door graafwerkzaamheden | 26-02-2014 10:37:00 | 26-02-2014 10:22:00 | 240313353 | Uithoorn | UHN |  | 1 |  | 141 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN | 26-02-2014 10:16:00 | 451 | UITHOORN 2 | THAMERBUURT | OS | 21 | NWM | 2014 | 1402 | 26-02-2014 10:16:00 |  | #N/A | 898322 | 409992 | 1 | E | SMS | 3617886 | 3 | ZZE10 | UITHOORN, PR BEATRIXLN 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-03-2014 | [6 empty] | N | Veeken,Peter van de
132 | 3618716 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 7 | MS | Zuiderveld | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | LELYSTAD | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 27-02-2014 09:54:00 | 07-03-2014 07:48:00 | 189:54 | #N/A |  | 27-02-2014 10:32:00 | 27-02-2014 10:07:00 | 240310704 | ZUIDERVELD | ZUV |  | #N/A |  |  | NRE7A | Gereguleerd domein |  | 27-02-2014 09:54:00 | 995 |  |  | OS | 38 |  | 2014 | 1402 | 27-02-2014 09:54:00 |  | #N/A | 898479 | 408953 | 1 | E | SMS | 3618716 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, AGORABAAN | #N/A | #N/A | #N/A | 07-03-2014 | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 12-03-2014 |  | N | Lelij,Maurice van der
133 | 3619188 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | OVERBETUWE | [20 empty] | 27-02-2014 15:41:00 | 27-02-2014 15:50:00 | 00:09 | #N/A | beveiliging aangesproken OS Elst, HVSE,MSR D596.geen uitval. | 27-02-2014 15:44:00 | 27-02-2014 15:44:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4A |  | ACG |  | 1734 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1402 | 27-02-2014 15:41:00 |  | #N/A | 898573 | 406995 | 1 | E | SMS | 3619188 | 14 | ZGE5 | ELST GLD, DE LAAR 24 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-02-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
134 | 3619374 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 18 | MS | Winselingseweg B | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | NIJMEGEN | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 27-02-2014 21:30:00 | 27-02-2014 22:36:00 | 01:06 | #N/A | De Ms kabel is in de gestuurde boring beschadigd. | 27-02-2014 22:13:00 | 27-02-2014 21:31:00 | 240313765 | WINSELINGSEWEG B | WWGB |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 268 |  |  | OS | 43 | Continuon | 2014 | 1402 | 27-02-2014 21:30:00 |  | #N/A | 898592 | 407088 | 1 | E | SMS | 3619374 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, WEURTSEWG 400 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-02-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
135 | 3619589 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 8 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | LELYSTAD | [20 empty] | 28-02-2014 10:29:00 | 07-03-2014 07:45:00 |  | #N/A |  | 28-02-2014 10:32:00 | 28-02-2014 10:29:00 | 240310703 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR |  | 995 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1402 | 28-02-2014 10:29:00 |  | #N/A | 898651 | 408952 | 1 | E | SMS | 3619589 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, DRONTERWG 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-03-2014 | [6 empty] | N | Lange Wendels,Pascal de
136 | 3620110 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 9 | MS | Zaltbommel 2 | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | ZALTBOMMEL | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 28-02-2014 18:29:00 | 28-02-2014 20:25:00 | 01:56 | #N/A |  | 28-02-2014 19:30:00 | 28-02-2014 18:30:00 | 240310355 | ZALTBOMMEL 2 | ZBM2 |  | #N/A |  |  | ZGE7B |  | ACG |  | 297 |  |  | OS | 61 | Continuon | 2014 | 1402 | 28-02-2014 18:29:00 |  | #N/A | 898751 | 407428 | 1 | E | SMS | 3620110 | 14 | ZGE7 | ZALTBOMMEL, BOMMELSEKD | #N/A | #N/A | #N/A | 28-02-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
137 | 3620167 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 6 | MS | Slotermeer | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Smeltveiligheid | [12 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 28-02-2014 20:55:00 | 28-02-2014 22:17:00 | 01:22 | #N/A | MS patroon defect reden onbekend | 28-02-2014 20:56:00 | 28-02-2014 20:56:00 | 240313172 | Slotermeer | SM |  | #N/A |  | 129 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | I358128 |  | OS | 1 | NWM | 2014 | 1402 | 28-02-2014 20:55:00 |  | #N/A | 898759 | 407429 | 1 | E | SMS | 3620167 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, SEINEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 28-02-2014 | [6 empty] | N | Pruijs,Ron
138 | 3620189 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 6 | MS | Warmenhuizen | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | SCHAGEN | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 28-02-2014 21:43:00 | 10-03-2014 15:37:00 | 233:54 | 3 |  | 28-02-2014 22:11:00 | 28-02-2014 21:53:00 | 240312971 | Warmenhuizen | WMH |  | 0 |  | 147 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 28-02-2014 21:43:00 | 441 | DIEPSMEERWEG T.O.62 | WINDPARK GEESTMERAMBACHT | OS | 28 | NWM | 2014 | 1402 | 28-02-2014 21:43:00 |  | #N/A | 898761 | 409558 | 1 | E | SMS | 3620189 | 1 | NNE1 | WARMENHUIZEN, DIEPSMEER 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-03-2014 | 25-03-2014 |  |  | 01-04-2014 | 04-04-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
139 | 3620216 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 9 | MS | Uithoorn | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | UITHOORN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 150 Al/Cu |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 01-03-2014 00:33:00 | 11-03-2014 11:10:00 | 250:37 | 5 |  | 01-03-2014 01:44:00 | 01-03-2014 00:38:00 | 240313355 | Uithoorn | UHN |  | 1 |  | 158 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN | 01-03-2014 00:33:00 | 451 | SMITSAIR | VETTEWINKEL | OS | 71 | NWM | 2014 | 1403 | 01-03-2014 00:33:00 | OK | #N/A | 898766 | 409783 | 1 | E | SMS | 3620216 | 3 | ZZE10 | UITHOORN, V OLDENBARNEV LN 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-03-2014 | 18-03-2014 |  |  | 18-03-2014 | 18-03-2014 |  | N | Meetdienst
140 | 3620225 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 10 | MS | OS HOOFDDORP | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | HAARLEMMERMEER | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 01-03-2014 01:58:00 | 12-03-2014 13:06:00 | 275:08 | 16 | kabel staat niet goed op tekening | 01-03-2014 02:44:00 | 01-03-2014 02:16:00 | 240313356 | HOOFDDORP | HFD |  | 1 |  | 135 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN | 01-03-2014 01:58:00 | 394 | PHAROS | BB NET PLANEETBAAN 4 | OS | 46 | NWM | 2014 | 1403 | 01-03-2014 01:58:00 | OK | #N/A | 898768 | 410170 | 1 | E | SMS | 3620225 | 3 | ZZE10 | HOOFDDORP, PLANEETBAAN 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-03-2014 | 18-03-2014 |  |  | 19-03-2014 | 19-03-2014 |  | N | Post,Rob
141 | 3620528 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 24 | MS |  | 10 kV | SP_C | Adriaan Wellner | NEDER-BETUWE | [20 empty] | 02-03-2014 00:41:00 | 16-05-2014 14:38:00 | 1813:57 | #N/A | Trafo bromt overmatig. geplande trafo verwisseling icm onderhoud msr. | 02-03-2014 01:38:00 | 02-03-2014 00:01:00 | 240310137 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE5A |  | ACG |  | 1740 |  |  |  | 57 | Continuon | 2014 | 1403 | 02-03-2014 00:41:00 |  | #N/A | 898797 | 427925 | 1 | E | SMS | 3620528 | 14 | ZGE5 | ECHTELD, ACHTERSTR 36 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-05-2014 | [6 empty] | N | Coenen,Appie (FSA)
142 | 3620773 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 21 | MS | Winselingseweg B | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | NIJMEGEN | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | Niet van toepassing | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 03-03-2014 03:57:00 | 03-03-2014 04:02:00 | 00:05 | #N/A | repeterend Aardfout | 03-03-2014 03:57:00 | 03-03-2014 03:57:00 | 240313765 | WINSELINGSEWEG B | WWGB |  | #N/A |  |  | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 268 |  |  | OS | 0 | Continuon | 2014 | 1403 | 03-03-2014 03:57:00 |  | #N/A | 898819 | 407552 | 1 | E | SMS | 3620773 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, WEURTSEWG 400 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-03-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
143 | 3621267 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 9 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | SUDWEST-FRYSLAN | [20 empty] | 03-03-2014 12:25:00 | 03-03-2014 14:14:00 | 01:49 | #N/A |  | 03-03-2014 13:09:00 | 03-03-2014 12:29:00 | 240307294 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7B | Vrij domein | ACN |  | 1900 |  |  |  | 44 | Continuon | 2014 | 1403 | 03-03-2014 12:25:00 | OK | #N/A | 898905 | 407690 | 1 | E | SMS | 3621267 | 4 | NNE7 | KIMSWERD, HARLINGERWG 38 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-03-2014 | [6 empty] | N | Zijlstra,Rinse
144 | 3621344 | NNE2 | KNH Oo | 10KV | 2014 | 2 | MS | Wervershoof | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | MEDEMBLIK | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 03-03-2014 13:14:00 | 03-03-2014 14:57:00 | 01:43 | 1 | KLANT INSTALLATIE VERMOGENSSCHAKELAAR UITGEVALLEN | 03-03-2014 13:56:00 | 03-03-2014 13:16:00 | 240314248 | Wervershoof | WHF |  | 0 |  | 151 | NNE2B | Vrij domein | ANN |  | 420 | GV NIEUWEDYK 12 | GV NIEUWEDYK 12 | OS | 42 | NWM | 2014 | 1403 | 03-03-2014 13:14:00 |  | #N/A | 898927 | 407676 | 1 | E | SMS | 3621344 | 1 | NNE2 | ANDYK, NIEUWE DK 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-03-2014 | [6 empty] | N | Dudink,Bert
145 | 3621879 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 22 | MS | Winselingseweg B | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | NIJMEGEN | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Geen | Niet geaard (zwevend) | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 03-03-2014 21:35:00 | 03-03-2014 22:34:00 | 00:59 | #N/A | aardfout gewist | 03-03-2014 22:15:00 | 03-03-2014 21:36:00 | 240313768 | WINSELINGSEWEG B | WWGB |  | #N/A |  |  | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 268 |  |  | OS | 40 | Continuon | 2014 | 1403 | 03-03-2014 21:35:00 |  | #N/A | 898978 | 407808 | 1 | E | SMS | 3621879 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, WEURTSEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 03-03-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
146 | 3622652 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 12 | MS | RS WORKUM | 10 kV | SP_C | Jimmy Wieland | SUDWEST-FRYSLAN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 50 Al/Cu |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 04-03-2014 19:19:00 | 07-03-2014 15:00:00 | 67:41 | 18 | Er is een steentje door de kabel gedrukt of het is een oude beschadiging, dit is niet meer te achterhalen (GB) | 04-03-2014 20:08:00 | 04-03-2014 19:27:00 | 240297377 | WORKUM | WOR |  | 1 |  | 03 | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN | 04-03-2014 19:19:00 | 1900 | GMR KAEPW. 16 | GMR LIUWEDAEM 59 | RS | 49 | Continuon | 2014 | 1403 | 04-03-2014 19:19:00 | OK | #N/A | 899112 | 409271 | 1 | E | SMS | 3622652 | 4 | NNE10 | IT HEIDENSKIP, KOAIDK 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-03-2014 | 10-03-2014 |  |  | 13-03-2014 | 13-03-2014 |  | N | Aanspreekpunt Friesland E
147 | 3622986 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 12 | MS | VYFHUIZEN | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | HAARLEMMERMEER | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | VBK groep | 05-03-2014 10:47:00 | 12-03-2014 07:21:00 | 164:34 | 26 | salon stok opm kabel gedrukt | 05-03-2014 11:55:00 | 05-03-2014 10:51:00 | 240313363 | VYFHUIZEN | VHZ |  | 1 |  | 162 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 05-03-2014 10:47:00 | 394 | BRANDWEER POST VIJFHUIZEN | *17 | OS | 68 | NWM | 2014 | 1403 | 05-03-2014 10:47:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 899192 | 409949 | 1 | E | SMS | 3622986 | 3 | ZZE10 | VYFHUIZEN, SCHIPHOLWG 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-03-2014 | [6 empty] | N | Meetdienst
148 | 3623039 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 23 | MS | Winselingseweg B | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | NIJMEGEN | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 05-03-2014 11:08:00 | 05-03-2014 11:23:00 | 00:15 | #N/A |  | 05-03-2014 11:22:00 | 05-03-2014 11:08:00 | 240313766 | WINSELINGSEWEG B | WWGB |  | #N/A |  |  | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 268 |  |  | OS | 14 | Continuon | 2014 | 1403 | 05-03-2014 11:08:00 |  | #N/A | 899201 | 408305 | 1 | E | SMS | 3623039 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, WEURTSEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 05-03-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
149 | 3623289 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 7 | MS | OS BYLMER ZUID | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | AMSTERDAM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Wegenbouwmaatschappij ASSENDEL | 05-03-2014 14:00:00 | 07-03-2014 14:29:00 | 48:29 | #N/A |  | 05-03-2014 14:38:00 | 05-03-2014 14:38:00 | 240313178 | BYLMER ZUID | BZ |  | #N/A |  | 137 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | T815 | I511011 | OS | 38 | NWM | 2014 | 1403 | 05-03-2014 14:00:00 |  | #N/A | 899259 | 409121 | 1 | E | SMS | 3623289 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM ZUIDOOST, MAASDRIELHOF 173 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-03-2014 | 10-03-2014 |  |  | 10-03-2014 | 10-03-2014 |  | N | Swartsenburg,Mark
150 | 3623509 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 6 | MS | Wekerom | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | EDE | [14 empty] | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 05-03-2014 17:01:00 | 05-03-2014 18:27:00 | 01:26 | #N/A |  | 05-03-2014 17:40:00 | 05-03-2014 17:01:00 |  | WEKEROM | WKRM |  | #N/A |  | 01 RS 05 | NRE3A |  | ACR |  | 228 |  |  |  | 39 | Continuon | 2014 | 1403 | 05-03-2014 17:01:00 | OK | #N/A | 899296 | 408615 | 1 | E | SMS | 3623509 | 5 | NRE3 | HARSKAMP, DORPSSTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-03-2014 | [6 empty] | N | Grolleman,Arjan
151 | 3623554 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 11 | MS | Zevenaar 1 | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | ZEVENAAR | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 05-03-2014 17:53:00 | 11-03-2014 13:52:00 | 139:59 | 32 |  | 05-03-2014 18:35:00 | 05-03-2014 18:00:00 | 240315161 | ZEVENAAR 1 | ZV1 |  | 2 |  | 19,24 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG | 05-03-2014 17:53:00 | 299 |  | STADSGRACHT | OS | 42 | Continuon | 2014 | 1403 | 05-03-2014 17:53:00 |  | #N/A | 899302 | 409839 | 1 | E | SMS | 3623554 | 12 | ZGE4 | ZEVENAAR, WILGENHOEK 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-03-2014 | 12-03-2014 |  |  | 12-03-2014 | 12-03-2014 |  | N | Rutten,Jan
152 | 3624729 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 5 | MS | Dale | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | OOST GELRE | Geen | [13 empty] | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 06-03-2014 20:23:00 | 06-03-2014 21:09:00 | 00:46 | #N/A |  | 06-03-2014 20:53:00 | 06-03-2014 20:38:00 |  | DALE | DAL |  | #N/A |  | 01 OS 2.17 | ZGE2A | Gereguleerd domein |  | 06-03-2014 20:23:00 | 1586 |  |  | OS | 30 |  | 2014 | 1403 | 06-03-2014 20:23:00 |  | #N/A | 899476 | 408883 | 1 | E | SMS | 3624729 | 12 | ZGE2 | LICHTENVOORDE, HERINGSAWG | #N/A | #N/A | #N/A | 06-03-2014 | [6 empty] | N | Beersum,Addy van
153 | 3624749 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 6 | MS | Medemblik | 3 kV | SP_A | Frans Puyk | HOLLANDS KROON | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Direkt (star) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 06-03-2014 21:41:00 | 07-03-2014 05:06:00 | 07:25 | 3 |  | 06-03-2014 22:30:00 | 06-03-2014 21:46:00 | 240314250 | Medemblik | MBK |  | 0 |  | 158 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 1911 | 3KV VK30055 - VK30054 GROEPSNUMMER 1053096 |  | OS | 49 | NWM | 2014 | 1403 | 06-03-2014 21:41:00 |  | #N/A | 899481 | 408950 | 1 | E | SMS | 3624749 | 1 | NNE2 | MIDDENMEER, MEDEMBLIKKERS WG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-03-2014 | 10-03-2014 |  |  | 17-03-2014 | 21-03-2014 |  | N | Spruijt,Michel
154 | 3624782 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 7 | MS | Medemblik | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | HOLLANDS KROON | Smeltveiligheid | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 06-03-2014 21:41:00 | 07-03-2014 11:34:00 | 13:53 | 1 | Zekering defect na 3kV storing | 06-03-2014 21:41:00 | 06-03-2014 21:41:00 | 240314251 | Medemblik | MBK |  | 0 |  | 158 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 06-03-2014 21:41:00 | 1911 | 3KV VK30055 - VK30054 GROEPSNUMMER 1053096 |  | OS | 0 | NWM | 2014 | 1403 | 06-03-2014 21:41:00 |  | #N/A | 899534 | 409005 | 1 | E | SMS | 3624782 | 1 | NNE2 | MIDDENMEER, MEDEMBLIKKERS WG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-03-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
155 | 3625064 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 5 | MS |  | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ELBURG | [20 empty] | 07-03-2014 11:29:00 | 07-03-2014 12:55:00 | 01:26 | #N/A |  | 07-03-2014 12:55:00 | 07-03-2014 11:32:00 | 240309312 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE2A | Vrij domein | ACR |  | 230 |  |  |  | 86 | Continuon | 2014 | 1403 | 07-03-2014 11:29:00 | OK | #N/A | 899569 | 409088 | 1 | E | SMS | 3625064 | 5 | NRE2 | ELBURG, INDUSTRIESTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-03-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
156 | 3625435 | NNE8 | Amelan | 10KV | 2014 | 1 | MS | AMELAND | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | AMELAND | Geen | [13 empty] | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 07-03-2014 18:13:00 | 07-03-2014 18:33:00 | 00:20 | 7 | Er is op de fout geschakeld i.v.m. een storing in veld 09 zie ook klaknr: 3625372 (GB) | 07-03-2014 18:24:00 | 07-03-2014 18:24:00 |  | AMELAND | AME |  | #N/A |  | 09 | NNE8A | Gereguleerd domein | ACN | 07-03-2014 18:13:00 | 60 |  |  | RS | 11 | Continuon | 2014 | 1403 | 07-03-2014 18:13:00 | OK | #N/A | 899627 | 409219 | 1 | E | SMS | 3625435 | 4 | NNE8 | BALLUM, STRANDWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-03-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
157 | 3625801 | NNE3 | MNH WE | 10KV | 2014 | 4 | MS | Zaandyk | 10 kV | SP_C | Jimmy Wieland | ZAANSTAD | [14 empty] | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 08-03-2014 18:24:00 | 08-03-2014 19:55:00 | 01:31 | 1 |  | 08-03-2014 19:45:00 | 08-03-2014 18:48:00 | 240313864 | Zaandyk | ZDK |  | 0 |  | 186/187 | NNE3B | Vrij domein | ANN | 08-03-2014 18:24:00 | 479 | AMYLUM NEDERLAND |  | OS | 81 | NWM | 2014 | 1403 | 08-03-2014 18:24:00 |  | #N/A | 899664 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
158 | 3625853 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 16 | MS | OS OOSTERWOLDE | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | OOSTSTELLINGWERF | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | 1 - 5 jaar | Onbekend | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 08-03-2014 22:56:00 | 09-03-2014 02:30:00 | 03:34 | 9 | Sas Sensor is door onverklaarbare wijze aangesproken en heeft de VS uitgeschakeld dit is op meerdere velden (veld 19,21 en 24) gebeurd. GB ( Onderzoek bij Liandon contactpersoon J. Albada) | 08-03-2014 23:49:00 | 08-03-2014 23:07:00 | 240307557 | OOSTERWOLDE | OWD |  | 0 |  | 21 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 08-03-2014 22:56:00 | 85 |  |  | OS | 53 | Continuon | 2014 | 1403 | 08-03-2014 22:56:00 | OK | #N/A | 899673 | 409337 | 1 | E | SMS | 3625853 | 4 | NNE9 | OOSTERWOLDE FR, WEPER 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-03-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
159 | 3625867 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 14 | MS | OOSTERWOLDE | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | OOSTSTELLINGWERF | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | 1 - 5 jaar | Onbekend | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 08-03-2014 22:56:00 | 09-03-2014 03:30:00 | 04:34 | 2 | Sas Sensor is door onverklaarbare wijze aangesproken en heeft de VS uitgeschakeld dit is op meerdere velden (veld 19, 21 en 24) gebeurd. GB ( Onderzoek bij Liandon contactpersoon J. Albada) | 09-03-2014 03:30:00 | 09-03-2014 00:09:00 | 240307516 | OOSTERWOLDE | OWD |  | 0 |  | 19 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 08-03-2014 22:56:00 | 85 |  |  | OS | 274 | Continuon | 2014 | 1403 | 08-03-2014 22:56:00 | OK | #N/A | 899675 | 409315 | 1 | E | SMS | 3625867 | 4 | NNE9 | OOSTERWOLDE FR, SCHRAPPINGA 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-03-2014 | [6 empty] | N | Zuiderveld,Sander
160 | 3625915 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 24 | MS |  | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | NIJMEGEN | [20 empty] | 09-03-2014 10:24:00 | 09-03-2014 10:29:00 | 00:05 | #N/A |  | 09-03-2014 10:28:00 | 09-03-2014 10:25:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 268 |  |  |  | 4 | Continuon | 2014 | 1403 | 09-03-2014 10:24:00 |  | #N/A | 899680 | 409339 | 1 | E | SMS | 3625915 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, NYVERHEIDSWG 45 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-03-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
161 | 3625987 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 17 | MS | OS OOSTERWOLDE | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | OOSTSTELLINGWERF | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | 1 - 5 jaar | Onbekend | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 09-03-2014 13:38:00 | 09-03-2014 19:33:00 | 05:55 | 2 | Sas Sensor is door onverklaarbare wijze aangesproken en heeft de VS uitgeschakeld dit is op meerdere velden (veld 19, 21 en 24) gebeurd. GB ( Onderzoek bij Liandon contactpersoon J. Albada) | 09-03-2014 13:39:00 | 09-03-2014 13:39:00 | 240307516 | OOSTERWOLDE | OWD |  | 0 |  | 19 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 09-03-2014 13:38:00 | 85 |  |  | OS | 1 | Continuon | 2014 | 1403 | 09-03-2014 13:38:00 | OK | #N/A | 899688 | 409317 | 1 | E | SMS | 3625987 | 4 | NNE9 | OOSTERWOLDE FR, NANNINGA 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-03-2014 | [6 empty] | N | Tinga,Foppe Bindert
162 | 3626125 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 8 | MS | rs Wieringerwerf | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | HOLLANDS KROON | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 10-03-2014 06:58:00 | 10-03-2014 14:54:00 | 07:56 | 0 |  | 10-03-2014 08:04:00 | 10-03-2014 08:00:00 | 240314252 | WIERINGERWERF | WWF |  | 0 |  | 123 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 1911 | 3KV VK30042 - VK30032 GROEPSNUMMER 1053058 | 3KV VK30042 - VK30032 GROEPSNUMMER 1053058 | SS | 66 | NWM | 2014 | 1403 | 10-03-2014 06:58:00 |  | #N/A | 899703 | 409551 | 1 | E | SMS | 3626125 | 1 | NNE2 | MIDDENMEER, PRAAMWG 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-03-2014 | 11-03-2014 |  |  | 18-03-2014 | 20-03-2014 |  | N | Monsma,Erwin
163 | 3626137 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 3 | MS | Uitgeest | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | CASTRICUM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Nee | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | de Jong Bv | 10-03-2014 07:47:00 | 12-03-2014 06:14:00 | 46:27 | 16 |  | 10-03-2014 08:30:00 | 10-03-2014 07:52:00 | 240313875 | Uitgeest | UTG |  | 1 |  | 160 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN | 10-03-2014 07:47:00 | 383 | DUIN EN BOSCH 1 | DUIN EN BOSCH 2 | OS | 43 | NWM | 2014 | 1403 | 10-03-2014 07:47:00 |  | #N/A | 899707 | 409928 | 1 | E | SMS | 3626137 | 1 | NNE3 | CASTRICUM, KERKEDK | #N/A | #N/A | #N/A | 12-03-2014 | 13-03-2014 |  |  | 20-03-2014 | 21-03-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
164 | 3626842 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 10 | MS |  | 10 kV | SP_C | Robert Doornink | FRANEKERADEEL | [20 empty] | 10-03-2014 15:06:00 | 18-03-2014 12:51:00 |  | #N/A |  | 10-03-2014 15:08:00 | 10-03-2014 15:08:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN |  | 70 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1403 | 10-03-2014 15:06:00 | OK | #N/A | 899817 | 411362 | 1 | E | SMS | 3626842 | 4 | NNE7 | FRANEKER, A SMIDTSPLN 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-03-2014 | [6 empty] | N | Roggeveen,Hielke
165 | 3627070 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 26 | MS | Vinkegas | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | NIJMEGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Heras | 10-03-2014 19:13:00 | 11-03-2014 13:54:00 | 18:41 | #N/A | Kabel beschadigd met hekwerk plaatsen(paal geslagen op de kabel).Geen uitval. | 10-03-2014 19:14:00 | 10-03-2014 19:14:00 | 240313771 | VINKEGAS | VKG |  | #N/A |  |  | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 268 |  |  | SS | 1 | Continuon | 2014 | 1403 | 10-03-2014 19:13:00 |  | #N/A | 899847 | 409792 | 1 | E | SMS | 3627070 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, KARRENGAS | #N/A | #N/A | #N/A | 11-03-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
166 | 3627535 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 14 | MS | PROV ROODWILGEN | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | DUIVEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | A. Hak Zuid BV | 11-03-2014 13:02:00 | 12-03-2014 13:59:00 | 24:57 | 19 |  | 11-03-2014 13:30:00 | 11-03-2014 13:03:00 | 240315165 | PROV ROODWILGEN | PROV RDW |  | #N/A |  | 11 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 226 | PLOEN | RS ROODWILGEN | RS | 28 | Continuon | 2014 | 1403 | 11-03-2014 13:02:00 |  | #N/A | 899964 | 411382 | 1 | E | SMS | 3627535 | 12 | ZGE4 | DUIVEN, GLADIOLENSTR 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-03-2014 | 13-05-2014 |  |  | 13-05-2014 | 13-05-2014 |  | N | Bierman,Niels
167 | 3627565 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 12 | MS | PROV ROODWILGEN | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | DUIVEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | A. Hak Zuid BV | 11-03-2014 12:59:00 | 18-03-2014 14:05:00 | 169:06 | 13 |  | 11-03-2014 13:30:00 | 11-03-2014 13:11:00 | 240315166 | PROV ROODWILGEN | PROV RDW |  | 1 |  | 09 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG | 11-03-2014 12:59:00 | 226 | RS ROODWILGEN | MAGERHORST | RS | 31 | Continuon | 2014 | 1403 | 11-03-2014 12:59:00 |  | #N/A | 899967 | 411385 | 1 | E | SMS | 3627565 | 12 | ZGE4 | DUIVEN, GLADIOLENSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 18-03-2014 | [6 empty] | N | Bierman,Niels
168 | 3627883 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 4 | MS | OS DOETINCHEM III | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | DOETINCHEM | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 11-03-2014 16:35:00 | 12-03-2014 00:09:00 | 07:34 | 10 | LS Zekeringstrook trafo uitgebrand. | 11-03-2014 16:48:00 | 11-03-2014 16:37:00 | 240309784 | DOETINCHEM III | DTC3 |  | 1 |  | 71 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG |  | 222 | GERDIEN |  | OS | 13 | Continuon | 2014 | 1403 | 11-03-2014 16:35:00 |  | #N/A | 900029 | 409866 | 1 | E | SMS | 3627883 | 12 | ZGE3 | DOETINCHEM, HAVENSTR 110 B | #N/A | #N/A | #N/A | 12-03-2014 | [6 empty] | N | Broers,Dennis
169 | 3629268 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 18 | MS | RS WASKEMEER | 10 kV | SP_C | Harold Drost | OPSTERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Reha v.o.v.Assen | 13-03-2014 10:49:00 | 14-03-2014 16:26:00 | 29:37 | 18 | Kabel stukgetrokken door aannemer (gb) | 13-03-2014 11:58:00 | 13-03-2014 10:57:00 | 240307561 | WASKEMEER | WASK |  | 3 |  | 09 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 13-03-2014 10:49:00 | 86 | WSK RS WASKEMEER | WSK BAKKEVEENSTERW. 28 | RS | 69 | Continuon | 2014 | 1403 | 13-03-2014 10:49:00 | OK | #N/A | 900303 | 410688 | 1 | E | SMS | 3629268 | 4 | NNE9 | SIEGERSWOUDE, BREMERWEI 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 14-03-2014 | 19-03-2014 |  |  | 24-03-2014 | 24-03-2014 |  | N | Bouma,Sietse
170 | 3629735 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 7 | MS | OS ANKLAAR | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | APELDOORN | Lastscheidingsschakelaar | [9 empty] | Holec / Magnefix |  |  | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Sluimerende storing |  |  |  | 13-03-2014 16:43:00 | 14-03-2014 15:11:00 | 22:28 | 12 | soort falen: telcon kabel verbrand | 13-03-2014 17:13:00 | 13-03-2014 16:51:00 | 240309310 | ANKLAAR | AK |  | 2 |  | 10 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR | 13-03-2014 16:43:00 | 200 | KL FLUITERSWEG |  | OS | 30 | Continuon | 2014 | 1403 | 13-03-2014 16:43:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 900392 | 412833 | 1 | E | SMS | 3629735 | 5 | NRE2 | WENUM WIESEL, WIESELSE ENKWG 35 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-03-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
171 | 3629958 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 8 | MS | ANKLAAR | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | APELDOORN | Mof (olie) | [12 empty] | Niet van toepassing | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Sluimerende storing |  |  |  | 13-03-2014 16:43:00 | 14-03-2014 15:11:00 | 22:28 | 7 |  | 13-03-2014 17:13:00 | 13-03-2014 16:51:00 | 240309311 | ANKLAAR | AK |  | #N/A |  | 10 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR | 13-03-2014 16:43:00 | 200 | GV ANKLAARSEWG 127 AP | HAMER | OS | 30 | Continuon | 2014 | 1403 | 13-03-2014 16:43:00 | OK | #N/A | 900401 | 412733 | 1 | E | SMS | 3629958 | 5 | NRE2 | APELDOORN, ANKLAARSEWG 127 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-03-2014 | 08-04-2014 |  |  | 08-04-2014 | 08-04-2014 |  | N | Marskamp,Berry
172 | 3630062 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 27 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | NIJMEGEN | [20 empty] | 14-03-2014 08:49:00 | 10-04-2014 13:41:00 |  | #N/A |  | 14-03-2014 08:59:00 | 14-03-2014 08:52:00 | 240313767 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 268 |  |  |  | 10 | Continuon | 2014 | 1403 | 14-03-2014 08:49:00 |  | #N/A | 900425 | 416247 | 1 | E | SMS | 3630062 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, EINSTEINSTR 169 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-04-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
173 | 3630218 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 4 | MS | Ymuiden | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | VELSEN | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Onbekend | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 14-03-2014 10:13:00 | 14-03-2014 11:14:00 | 01:01 | 180 | In OS IJmuiden zijn werkzaamheden t.b.v. het ombouwen naar SA Sensor. Arie Schoonenwolf van SI is daar bezig. Tijdens het stromen van het koppelveld zijn alle 10kV velden uitgeschakeld. Verdere oorzaak nog onbekend. | 14-03-2014 10:18:00 | 14-03-2014 10:18:00 | 240312360 | Ymuiden | YM |  | 0 |  | 102,103,106,107,108,136,137,138,139,143,144,145,146,147,154,155,156,157,158,159,160 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN | 14-03-2014 10:13:00 | 453 | 50KV YMUIDEN |  | OS | 5 | NWM | 2014 | 1403 | 14-03-2014 10:13:00 | OK | #N/A | 900466 | 410496 | 1 | E | SMS | 3630218 | 3 | ZZE9 | VELSEN ZUID, DRIEHUIZERKERKWG 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 14-03-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
174 | 3631160 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 28 | MS |  | 10 kV | SP_C | Martien van de Oever | NIJMEGEN | [20 empty] | 16-03-2014 10:41:00 | 16-03-2014 11:24:00 | 00:43 | #N/A |  | 16-03-2014 11:22:00 | 16-03-2014 10:47:00 | 240313755 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 268 |  |  |  | 41 | Continuon | 2014 | 1403 | 16-03-2014 10:41:00 |  | #N/A | 900612 | 410768 | 1 | E | SMS | 3631160 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, WEURTSEWG 400 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-03-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
175 | 3631384 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 5 | MS | OS ELST | 10 kV | SP_C | Cor Derks | OVERBETUWE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | GEBRA | 17-03-2014 08:23:00 | 17-03-2014 14:30:00 | 06:07 | 24 |  | 17-03-2014 09:00:00 | 17-03-2014 08:28:00 | 240310145 | ELST | ELT1 |  | 1 |  | 17 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG | 17-03-2014 08:23:00 | 1734 | KEULSEKAMP | BREEKENHOF | OS | 37 | Continuon | 2014 | 1403 | 17-03-2014 08:23:00 |  | #N/A | 900656 | 411411 | 1 | E | SMS | 3631384 | 14 | ZGE5 | HETEREN, NARCISSENSTR 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-03-2014 | 15-05-2014 |  |  | 15-05-2014 | 15-05-2014 |  | N | Coenen,Appie
176 | 3631564 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 7 | MS | Ulkesluis | 10 kV | SP_C | Frank Welboren | HOLLANDS KROON | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Danenberg Heerhugowaard | 17-03-2014 09:35:00 | 19-03-2014 15:51:00 | 54:16 | 22 |  | 17-03-2014 10:10:00 | 17-03-2014 09:42:00 | 240317302 | Ulkesluis | UKS |  | 0 |  | 154 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 17-03-2014 09:35:00 | 1911 | NIEUWESLUIZERWEG NST 40 | KISTEMAKER | OS | 35 | NWM | 2014 | 1403 | 17-03-2014 09:35:00 |  | #N/A | 900680 | 411687 | 1 | E | SMS | 3631564 | 1 | NNE1 | WIERINGERWAARD, BARSINGERWG 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-03-2014 | 08-04-2014 |  |  | 11-04-2014 | 11-04-2014 |  | N | Monsma,Erwin
177 | 3632094 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 15 | MS | Roodwilgen | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | DUIVEN | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 17-03-2014 16:37:00 | 17-03-2014 19:01:00 | 02:24 | #N/A |  | 17-03-2014 16:49:00 | 17-03-2014 16:38:00 |  | ROODWILGEN | RDW |  | #N/A |  |  | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 226 |  |  | RS | 12 | Continuon | 2014 | 1403 | 17-03-2014 16:37:00 |  | #N/A | 900781 | 411230 | 1 | E | SMS | 3632094 | 12 | ZGE4 | DUIVEN, BROEKSTR 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-03-2014 | [6 empty] | N | Beersum,Addy van
178 | 3632185 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 6 | MS | Purmerend Kadykerkoog | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | PURMEREND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 150 Al/Cu |  |  | Nee | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Heras hekwerken | 17-03-2014 20:22:00 | 20-03-2014 16:30:00 | 68:08 | 20 | is kort geleden een hek geplaats door heras | 17-03-2014 20:38:00 | 17-03-2014 20:26:00 | 240314963 | Purmerend Kadykerkoog | PRDK |  | 2 |  | 156 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 17-03-2014 20:22:00 | 439 | AFSLAGVERENIGING | SATURNUSSTRAAT | OS | 16 | NWM | 2014 | 1403 | 17-03-2014 20:22:00 |  | #N/A | 900795 | 411963 | 1 | E | SMS | 3632185 | 1 | NNE4 | PURMEREND, BOEIERSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 21-03-2014 | 21-03-2014 |  |  | 31-03-2014 | 03-04-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
179 | 3632862 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 4 | MS | OS KROMMENIE | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | ZAANSTAD | [14 empty] | Kortsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 18-03-2014 15:22:00 | 18-03-2014 16:00:00 | 00:38 | #N/A | Generator klant afgevallen. Liander heeft geen verstoring.was wel een gsm afgegaan maar verder geen uitval. | 18-03-2014 15:53:00 | 18-03-2014 15:27:00 | 240313884 | KROMMENIE | KRN |  | 0 |  | 136 | NNE3A | Vrij domein | ANN |  | 479 | GV BLAUWE RING 90 VD |  | OS | 31 | NWM | 2014 | 1403 | 18-03-2014 15:22:00 |  | #N/A | 900912 | 411456 | 1 | E | SMS | 3632862 | 1 | NNE3 | ASSENDELFT, RODE RING | #N/A | #N/A | #N/A | 18-03-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
180 | 3633307 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 5 | MS | Noordwyk | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | NOORDWIJK | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 19-03-2014 10:03:00 | 19-03-2014 16:10:00 | 06:07 | #N/A |  | 19-03-2014 10:20:00 | 19-03-2014 10:08:00 | 240315774 | Noordwyk | NWK |  | 1 |  | 113 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 575 | ZILVERENKRUIS LOSPLAATSWG | AV STEGERHOEK 14 NWK | OS | 17 | EWR | 2014 | 1403 | 19-03-2014 10:03:00 |  | #N/A | 901024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
181 | 3633896 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 13 | MS | OS AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | AMSTELVEEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 19-03-2014 19:05:00 | 25-03-2014 14:05:00 | 138:60 | 5 | verkeersbord | 19-03-2014 19:48:00 | 19-03-2014 19:13:00 | 240313367 | AMSTELVEEN | AMV |  | 1 |  | 156.3 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN |  | 362 | RWZ AMSTELVEEN | GEMAAL MIDDELPOLDER | OS | 43 | NWM | 2014 | 1403 | 19-03-2014 19:05:00 | OK | #N/A | 901182 | 412742 | 1 | E | SMS | 3633896 | 3 | ZZE10 | AMSTELVEEN, AMSTELDK N 1 C | #N/A | #N/A | #N/A | 25-03-2014 | [6 empty] | N | Veeken,Peter van de
182 | 3634005 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 6 | MS | OS ELST | 10 kV | SP_C | Harold Drost | OVERBETUWE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Nee | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | SPEIJK BV | 20-03-2014 07:52:00 | 24-03-2014 10:44:00 | 98:52 | 6 | Veroorzaker had geen klic en heeft boomstronk gerooid. | 20-03-2014 08:33:00 | 20-03-2014 07:53:00 | 240310152 | ELST | ELT1 |  | 1 |  | 08 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1734 | KEMPKE | PROVISORIUM WAALSTRAAT | OS | 41 | Continuon | 2014 | 1403 | 20-03-2014 07:52:00 | OK | #N/A | 901204 | 414197 | 1 | E | SMS | 3634005 | 14 | ZGE5 | SLYK EWYK, GRT ALLEE 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-03-2014 | 15-05-2014 |  |  | 15-05-2014 | 15-05-2014 |  | N | Pandzic,Drazenco
183 | 3634147 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 9 | MS | Dronten 10kV | 10 kV | SP_C | Harold Drost | DRONTEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Overig van buiten af |  |  |  | 20-03-2014 10:09:00 | 01-04-2014 14:05:00 | 291:56 | 24 | er was een lichtmast op de kabel gezet. bij aanleg rotonde zij de MS kabels niet verlegd. | 20-03-2014 11:01:00 | 20-03-2014 10:15:00 | 240310709 | DRONTEN 10KV | DNT |  | 2 |  | 02 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR | 20-03-2014 10:09:00 | 303 | LISDODDEWEG 3A | LISDODDEWEG T.0 15 | OS | 52 | Continuon | 2014 | 1403 | 20-03-2014 10:09:00 |  | #N/A | 901236 | 414765 | 1 | E | SMS | 3634147 | 7 | NRE7 | DRONTEN, LISDODDEWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-04-2014 | 01-05-2014 |  |  | 01-05-2014 | 02-05-2014 |  | N | Buurkes,Bart
184 | 3634834 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 9 | MS |  | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | NEDER-BETUWE | [20 empty] | 21-03-2014 08:44:00 | 21-03-2014 16:22:00 | 07:38 | #N/A |  | 21-03-2014 08:44:00 | 21-03-2014 08:45:00 | 240310154 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE5A |  | ACG |  | 1740 |  |  |  | 0 | Continuon | 2014 | 1403 | 21-03-2014 08:44:00 |  | #N/A | 901396 | 412248 | 1 | E | SMS | 3634834 | 14 | ZGE5 | KESTEREN, MARKSTR 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-03-2014 | 15-05-2014 |  |  | 15-05-2014 | 15-05-2014 |  | N | Eechoud,Robin van
185 | 3635111 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 29 | MS | TEERSDIJK 2 | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | WIJCHEN | Rail | [5 empty] | Rail gesloten installatie |  |  |  | EIB |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Weer (neerslag) |  |  |  | 21-03-2014 12:29:00 | 21-03-2014 15:15:00 | 02:46 | 1 | MSR Lange Grippen daklekkage.Overslag in oversteek(isolator). | 21-03-2014 12:55:00 | 21-03-2014 12:32:00 | 240313776 | TEERSDIJK 2 | TSD2 |  | 0 |  | 61 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 296 | LANGE GRIPPEN |  | OS | 26 | Continuon | 2014 | 1403 | 21-03-2014 12:29:00 | OK | #N/A | 901439 | 412171 | 1 | E | SMS | 3635111 | 14 | ZGE6 | WYCHEN, H STOEL 4913 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-03-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
186 | 3635389 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 9 | MS | OS ZEEWOLDE 20KV INST. 2 | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | ZEEWOLDE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-03-2014 15:16:00 | 22-03-2014 16:46:00 | 25:30 | 13 |  | 21-03-2014 16:10:00 | 21-03-2014 15:28:00 | 240315656 | ZEEWOLDE 20KV INST. 2 | ZWO202 |  | 1 |  | 13 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 21-03-2014 15:16:00 | 50 | VDR KEERSLUIS | GEUS de 20kV | OS | 54 | Continuon | 2014 | 1403 | 21-03-2014 15:16:00 |  | #N/A | 901486 | 412650 | 1 | E | SMS | 3635389 | 7 | NRE6 | ZEEWOLDE, FUTENWG | #N/A | #N/A | #N/A | 25-03-2014 | [6 empty] | N | Lange,Harm de
187 | 3635464 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 10 | MS | Zeewolde 10kV | 20 kV | SP_D | Bennie Garretsen | ZEEWOLDE | [14 empty] | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 21-03-2014 15:16:00 | 21-03-2014 15:18:00 | 00:02 | 55 | Overspanningsafleiding defect. storing opgelost door LIANDON | 21-03-2014 16:27:00 | 21-03-2014 16:26:00 |  | Zeewolde 10kV | ZWO |  | 0 |  |  | NRE6A | Vrij domein | ACR | 21-03-2014 15:16:00 | 50 |  |  | OS | 71 | Continuon | 2014 | 1403 | 21-03-2014 15:16:00 |  | #N/A | 901639 | 412362 | 1 | E | SMS | 3635464 | 7 | NRE6 | ZEEWOLDE, BLOESEMLN 21 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-03-2014 | [6 empty] | N | Aanspreekpunt NRE5/6/7
188 | 3635492 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 9 | MS | HOORN HOLENWEG | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | DRECHTERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Nee | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | ROY BESSELING LOONBEDRIJF | 21-03-2014 16:54:00 | 26-03-2014 14:46:00 | 117:52 | 32 |  | 21-03-2014 17:33:00 | 21-03-2014 17:10:00 | 240314308 | HOORN HOLENWEG | HRNH |  | 1 |  | 138 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 21-03-2014 16:54:00 | 498 | WESTERBUURT | KERKWEG | OS | 39 | NWM | 2014 | 1403 | 21-03-2014 16:54:00 |  | #N/A | 901501 | 415674 | 1 | E | SMS | 3635492 | 1 | NNE2 | HEM, HEMMERBUURT 157 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-04-2014 | 10-04-2014 |  |  | 14-04-2014 | 14-04-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
189 | 3635643 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 25 | MS |  | 10 kV | SP_C | Adriaan Wellner | BUREN | [20 empty] | 21-03-2014 20:09:00 | 24-06-2014 14:15:00 | 2274:06 | #N/A | Tapstand Trafo verzet | 21-03-2014 20:55:00 | 21-03-2014 20:10:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE5A |  | ACG |  | 214 |  |  |  | 46 | Continuon | 2014 | 1403 | 21-03-2014 20:09:00 |  | #N/A | 903744 | 430277 | 1 | E | SMS | 3635643 | 14 | ZGE5 | ECK EN WIEL, GANZERT 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-06-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Marco (FSA)
190 | 3635713 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 8 | MS | Purmerend Schaepmanstraat | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | WATERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 95 Al/Cu |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-03-2014 08:35:00 | 22-03-2014 11:05:00 | 02:30 | 11 | KABEL AS GESTOORD OP DE RAND VAN EN IJZEREN BUIS | 22-03-2014 09:10:00 | 22-03-2014 08:35:00 | 240314972 | Purmerend Schaepmanstraat | PRDS |  | 1 |  | 140 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN |  | 852 | NIEUWLAND | DE KLINKE | OS | 35 | NWM | 2014 | 1403 | 22-03-2014 08:35:00 |  | #N/A | 901525 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
191 | 3636131 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 14 | MS | Dokkum | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | DONGERADEEL | Secundaire installatie |  |  |  | Anders, toelichten | [8 empty] | 1 - 5 jaar | Geen | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 23-03-2014 11:45:00 | 23-03-2014 12:58:00 | 01:13 | #N/A | Meldingen in het OS Dokkum, voorbode van de storing later op de dag. (GB) | 23-03-2014 12:32:00 | 23-03-2014 11:46:00 | 240307421 | DOKKUM | DK |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 58 |  |  | OS | 47 | Continuon | 2014 | 1403 | 23-03-2014 11:45:00 | OK | #N/A | 901566 | 412308 | 1 | E | SMS | 3636131 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD 32 A | #N/A | #N/A | #N/A | 23-03-2014 | [6 empty] | N | Tinga,Foppe Bindert
192 | 3636164 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 15 | MS | OS DOKKUM SUB | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | DONGERADEEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 23-03-2014 13:33:00 | 26-03-2014 16:29:00 | 74:56 | 2 |  | 23-03-2014 13:51:00 | 23-03-2014 13:50:00 | 240314496 | DOKKUM SUB | DKSUB |  | 0 |  | 38 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 23-03-2014 13:33:00 | 58 | NWR MIEDWEI 1 HAVENGA | JWR BERGSMAW. 6 | OS | 18 | Continuon | 2014 | 1403 | 23-03-2014 13:33:00 | OK | #N/A | 901573 | 413344 | 1 | E | SMS | 3636164 | 4 | NNE8 | NIAWIER, MIEDWEI 1 A | #N/A | #N/A | #N/A | 26-03-2014 | [6 empty] | N | Vries,Gauke de
193 | 3636889 | NNE1 | KNH TE | 10KV | 2014 | 2 | MS | Texel | 10 kV | SP_C | Frank Welboren | TEXEL | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 24-03-2014 14:32:00 | 26-03-2014 15:30:00 | 48:58 | 22 |  | 24-03-2014 15:17:00 | 24-03-2014 14:38:00 | 240317316 | Texel | TEX |  | 1 |  | 138 | NNE1T | Gereguleerd domein | ANN | 24-03-2014 14:32:00 | 448 | DE ZWALUW | KOOGDORP | OS | 45 | NWM | 2014 | 1403 | 24-03-2014 14:32:00 |  | #N/A | 901714 | 414445 | 1 | E | SMS | 3636889 | 1 | NNE1 | DE KOOG, BOSRANDWG | #N/A | #N/A | #N/A | 01-04-2014 | 02-04-2014 |  |  | 02-04-2014 | 02-04-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
194 | 3637245 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 9 | MS | OS RENKUM | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | EDE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 25-03-2014 03:31:00 | 03-04-2014 14:11:00 | 226:40 | 2 |  | 25-03-2014 04:24:00 | 25-03-2014 03:42:00 | 240309410 | RENKUM | RK |  | 0 |  | 19 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR | 25-03-2014 03:31:00 | 228 | HEIDELAAN | WAAG | OS | 53 | Continuon | 2014 | 1403 | 25-03-2014 03:31:00 | OK | #N/A | 901770 | 415033 | 1 | E | SMS | 3637245 | 5 | NRE3 | BENNEKOM, ESDOORNLN 22 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-04-2014 | 08-04-2014 |  |  | 08-04-2014 | 08-04-2014 |  | N | Looijen,Marc
195 | 3637254 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 5 | MS | KROMMENIE | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | ZAANSTAD | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 25-03-2014 05:53:00 | 04-04-2014 14:49:00 | 248:56 | 8 |  | 25-03-2014 06:33:00 | 25-03-2014 05:58:00 | 240313889 | KROMMENIE | KRN |  | 1 |  | 164 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN |  | 479 | BURG WALIGLAAN | GROTE BEER 1 | OS | 40 | NWM | 2014 | 1403 | 25-03-2014 05:53:00 |  | #N/A | 901772 | 415477 | 1 | E | SMS | 3637254 | 1 | NNE3 | KROMMENIE, KL BEER 33 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-04-2014 | 07-04-2014 |  |  | 07-04-2014 | 07-04-2014 |  | N | Rovaart,Ron van de
196 | 3637747 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 6 | MS | OS LEMMER | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | DE FRIESE MEREN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 25-03-2014 12:44:00 | 08-04-2014 15:34:00 | 338:50 | 5 |  | 25-03-2014 12:58:00 | 25-03-2014 12:47:00 | 240306839 | LEMMER | LMR |  | 1 |  | 10 | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 | EST STR.W. 11 | EST STR.W. 29 | OS | 14 | Continuon | 2014 | 1403 | 25-03-2014 12:44:00 | OK | #N/A | 901853 | 415856 | 1 | E | SMS | 3637747 | 4 | NNE10 | EESTERGA, STRAATWG 19 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-04-2014 | [6 empty] | N | Holkema,Peter
197 | 3638257 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 14 | MS | AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTELVEEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Fa. Compeer | 26-03-2014 07:23:00 | 28-03-2014 15:26:00 | 56:03 | 13 |  | 26-03-2014 08:11:00 | 26-03-2014 07:30:00 | 240313379 | AMSTELVEEN | AMV |  | 1 |  | 108 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 26-03-2014 07:23:00 | 362 | UILENSTEDE NST 405 | BAVINCKSTAETE | OS | 48 | NWM | 2014 | 1403 | 26-03-2014 07:23:00 | OK | #N/A | 901938 | 414184 | 1 | E | SMS | 3638257 | 3 | ZZE10 | AMSTELVEEN, OLYMPIADELN 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-03-2014 | [6 empty] | N | Veeken,Peter van de
198 | 3638652 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 6 | MS | Doetinchem II | 10 kV | SP_C | Robert Doornink | BRONCKHORST | Kabel (papier-lood) | [13 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 26-03-2014 12:50:00 | 28-03-2014 16:15:00 |  | #N/A |  | 26-03-2014 13:15:00 | 26-03-2014 12:51:00 | 240309798 | DOETINCHEM II | DTC2 |  | #N/A |  | 01 OS 2.23 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1876 | KERKWEG | OS DOETINCHEM II | OS | 25 | Continuon | 2014 | 1403 | 26-03-2014 12:50:00 |  | #N/A | 902018 | 414219 | 1 | E | SMS | 3638652 | 12 | ZGE3 | ZELHEM, INDUSTRIEPK | #N/A | #N/A | #N/A | 28-03-2014 | 08-05-2014 |  |  | 08-05-2014 | 08-05-2014 |  | N | Wensink,Elwin
199 | 3638952 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 10 | MS | Tiel 1 | 10 kV | SP_C | Robert Doornink | TIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 26-03-2014 18:07:00 | 03-04-2014 15:11:00 | 189:04 | 7 | Oude graafschade(glasvezel). | 26-03-2014 18:38:00 | 26-03-2014 18:09:00 | 240313961 | TIEL 1 | TL1 |  | 1 |  | 60 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG |  | 281 | ARCHIEF TIEL | VIOLIERSTRAAT | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1403 | 26-03-2014 18:07:00 | OK | #N/A | 902082 | 415157 | 1 | E | SMS | 3638952 | 14 | ZGE7 | TIEL, DAHLIASTR 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-04-2014 | 07-04-2014 |  |  | 07-04-2014 | 07-04-2014 |  | N | Coenen,Appie
200 | 3639393 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 10 | MS | Ede 2 | 10 kV | SP_C | Cor Derks | EDE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 1 - 5 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Vink Aannemingsmaatschappij b. | 27-03-2014 11:10:00 | 31-03-2014 15:22:00 | 100:12 | 5 |  | 27-03-2014 12:01:00 | 27-03-2014 11:14:00 | 240309413 | EDE 2 | ED2 |  | 1 |  | 75 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR | 27-03-2014 11:10:00 | 228 | ENKA 50H EDE | ENKAPLAN EDE | RS | 51 | Continuon | 2014 | 1403 | 27-03-2014 11:10:00 | OK | #N/A | 902171 | 414400 | 1 | E | SMS | 3639393 | 5 | NRE3 | EDE GLD, HEIMANSLN 45 | #N/A | #N/A | #N/A | 31-03-2014 | 01-04-2014 |  |  | 01-04-2014 | 01-04-2014 |  | N | monteur onbekend
201 | 3639620 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 30 | MS | Schoenaker | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | BEUNINGEN | Overgangsmof (GPLK-XLPE) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Werking van de bodem |  |  |  | 27-03-2014 13:46:00 | 01-04-2014 13:10:00 | 119:24 | 7 |  | 27-03-2014 13:55:00 | 27-03-2014 13:51:00 | 240313783 | SCHOENAKER | SCA |  | 0 |  | 15 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 27-03-2014 13:46:00 | 209 | GEWELF | SLINGER | RS | 9 | Continuon | 2014 | 1403 | 27-03-2014 13:46:00 |  | #N/A | 902215 | 414523 | 1 | E | SMS | 3639620 | 14 | ZGE6 | BEUNINGEN GLD, KOOLZAADVELD 101 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-04-2014 | 01-04-2014 |  |  | 01-04-2014 | 01-04-2014 |  | N | Verkuijl,Janus
202 | 3639803 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 7 | MS | WASSENAAR | 10 kV | SP_C | Wout Franken | WASSENAAR | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Korter dan 1 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 27-03-2014 15:33:00 | 28-03-2014 11:15:00 | 19:42 | #N/A | B veld getest niet defect | 27-03-2014 15:34:00 | 27-03-2014 15:34:00 | 240315771 | WASSENAAR | WAS |  | 0 |  | 115 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 629 | KIEVIET 1 |  | OS | 1 | EWR | 2014 | 1403 | 27-03-2014 15:33:00 |  | #N/A | 902246 | 414446 | 1 | E | SMS | 3639803 | 10 | ZZE5 | WASSENAAR, GRT HAESEB WG | #N/A | #N/A | #N/A | 01-04-2014 | [6 empty] | N | Egmond,Nico van
203 | 3640027 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 9 | MS | ALKMAAR | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | ALKMAAR | Eindsluiting (papier-loodk.) |  |  | Olie / Vet | [9 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 28-03-2014 07:15:00 | 04-04-2014 07:30:00 | 168:15 | 20 |  | 28-03-2014 07:59:00 | 28-03-2014 07:21:00 | 240317307 | ALKMAAR | ALK |  | 0 |  | 135,138 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 28-03-2014 07:15:00 | 361 | C EN A |  | OS | 44 | NWM | 2014 | 1403 | 28-03-2014 07:15:00 |  | #N/A | 902281 | 415252 | 1 | E | SMS | 3640027 | 1 | NNE1 | ALKMAAR, BREEDSTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-04-2014 | 09-04-2014 |  |  | 15-04-2014 | 18-04-2014 |  | N | Boekel,Fred
204 | 3641183 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 8 | MS | HUIZEN | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | HUIZEN | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 30-03-2014 12:01:00 | 08-04-2014 13:02:00 | 217:01 | 11 |  | 30-03-2014 12:31:00 | 30-03-2014 12:05:00 | 240312081 | HUIZEN | HZN |  | 1 |  | 165 | NRE5B | Gereguleerd domein | ANR | 30-03-2014 12:01:00 | 406 | CEINTUURBAAN | L DE KEYSTRAAT | OS | 30 | NWM | 2014 | 1403 | 30-03-2014 12:01:00 |  | #N/A | 902478 | 416036 | 1 | E | SMS | 3641183 | 7 | NRE5 | HUIZEN, CEINTUURBAAN | #N/A | #N/A | #N/A | 09-04-2014 | 20-05-2014 |  |  | 20-05-2014 | 20-05-2014 |  | N | Bolt,Marco
205 | 3641419 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 5 | MS | Waarderpolder | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | VELSEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 30-03-2014 14:08:00 | 04-04-2014 15:30:00 | 121:22 | 12 | waarschijnlijk kabel beschadigd | 30-03-2014 14:57:00 | 30-03-2014 14:12:00 | 240312367 | Waarderpolder | WPLD |  | 1 |  | 127 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN | 30-03-2014 14:19:00 | 453 | NOORDERWEG | RINGWEG | OS | 49 | NWM | 2014 | 1403 | 30-03-2014 14:08:00 | OK | #N/A | 902484 | 415490 | 1 | E | SMS | 3641419 | 3 | ZZE9 | VELSEN ZUID, BUITENHUIZERWG 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-04-2014 | 09-04-2014 |  |  | 09-04-2014 | 09-04-2014 |  | N | Weerstand,Michael
206 | 3641528 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 10 | MS | SCHIPLUIDENLAAN | 10 kV | SP_C | John Liefting | AMSTERDAM | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 30-03-2014 20:36:00 | 03-04-2014 15:19:00 | 90:43 | 14 | oude graaf schade is gebeurt met het plaatsen van een water af voerput. | 30-03-2014 21:13:00 | 30-03-2014 20:41:00 | 240311903 | SCHIPLUIDENLAAN | SL |  | 1 |  | 116 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 30-03-2014 20:36:00 | 363 | T636 | I800785T | OS | 37 | NWM | 2014 | 1403 | 30-03-2014 20:36:00 |  | #N/A | 902495 | 415093 | 1 | E | SMS | 3641528 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, H MERCIERSTR 12 HS | #N/A | #N/A | #N/A | 03-04-2014 | [6 empty] | N | Voorwerk,Eddy
207 | 3641675 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 6 | MS | Overveen | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | VELSEN | Mof (olie) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Onbekend | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 30-03-2014 23:49:00 | 04-04-2014 15:29:00 | 111:40 | 24 | mof 6 stuk | 31-03-2014 00:26:00 | 30-03-2014 23:59:00 | 240312369 | Overveen | OVV |  | 1 |  | 146 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN | 30-03-2014 23:49:00 | 453 | 50KV OVERVEEN | NUTSKANTOOR VELSERBROEK | OS | 37 | NWM | 2014 | 1403 | 30-03-2014 23:49:00 | OK | #N/A | 902499 | 415384 | 1 | E | SMS | 3641675 | 3 | ZZE9 | VELSERBROEK, J PAXTONSTR 41 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-04-2014 | 09-04-2014 |  |  | 09-04-2014 | 09-04-2014 |  | N | Weerstand,Michael
208 | 3641819 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 7 | MS | Lemmer | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | DE FRIESE MEREN | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 31-03-2014 08:35:00 | 31-03-2014 09:27:00 | 00:52 | 0 |  | 31-03-2014 09:15:00 | 31-03-2014 08:38:00 | 240317382 | LEMMER | LMR |  | #N/A |  |  | NNE10C | Vrij domein | ACN |  | 1921 |  | LMR VUURTORENW. 12 S INK | OS | 40 | Continuon | 2014 | 1403 | 31-03-2014 08:35:00 | OK | #N/A | 902513 | 414307 | 1 | E | SMS | 3641819 | 4 | NNE10 | LEMMER, VUURTORENWG 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 31-03-2014 | [6 empty] | N | Popma,Easge
209 | 3641989 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 8 | MS | Rynsburg | 10 kV | SP_C | Wout Franken | KATWIJK | [14 empty] | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 31-03-2014 10:21:00 | 31-03-2014 15:16:00 | 04:55 | #N/A |  | 31-03-2014 10:25:00 | 31-03-2014 10:24:00 | 240315783 | Rynsburg | RB |  | 0 |  | 113 | ZZE5A | Vrij domein | AEZ |  | 537 | GV HEEMSKERK (N) RBU | GV HEEMSKERK (K) RBU | OS | 4 | EWR | 2014 | 1403 | 31-03-2014 10:21:00 |  | #N/A | 902527 | 414386 | 1 | E | SMS | 3641989 | 10 | ZZE5 | RYNSBURG, VINKENWG 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 31-03-2014 | 01-04-2014 |  |  | 01-04-2014 | 01-04-2014 |  | N | Egmond,Nico van
210 | 3642285 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 10 | MS | Vaassen | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | EPE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Duratherm Nederland B.V. | 31-03-2014 13:07:00 | 01-04-2014 17:12:00 | 28:05 | 17 |  | 31-03-2014 13:32:00 | 31-03-2014 13:13:00 | 240317010 | VAASSEN | VSN |  | 1 |  | 07 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR |  | 232 | LEEGTE | WACHTELENBERG | OS | 25 | Continuon | 2014 | 1403 | 31-03-2014 13:07:00 | OK | #N/A | 902587 | 414646 | 1 | E | SMS | 3642285 | 5 | NRE2 | EPE, POPULIERENLN 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-04-2014 | 01-05-2014 |  |  | 01-05-2014 | 01-05-2014 |  | N | monteur onbekend
211 | 3642795 | ZAE2 | Amster | 10KV | 2014 | 1 | MS | Vliegenbos | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 01-04-2014 01:11:00 | 08-04-2014 16:12:00 | 183:01 | 11 | Nekalddiet uit 1975 | 01-04-2014 01:58:00 | 01-04-2014 01:20:00 | 240315087 | Vliegenbos | VB |  | 1 |  | 134 | ZAE2A | Gereguleerd domein | ANZ | 01-04-2014 01:11:00 | 363 | T1011 | I374900 | OS | 47 | NWM | 2014 | 1404 | 01-04-2014 01:11:00 |  | #N/A | 902669 | 416149 | 1 | E | SMS | 3642795 | 8 | ZAE2 | AMSTERDAM, WADDENWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-04-2014 | 14-04-2014 |  |  | 14-04-2014 | 14-04-2014 |  | N | Fluiter,Robert
212 | 3642932 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 6 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | OOST GELRE | Lastscheidingsschakelaar | [9 empty] | Hapam |  |  | Langer dan 40 jaar |  |  | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 01-04-2014 09:04:00 | 03-04-2014 11:48:00 |  | #N/A |  | 01-04-2014 09:10:00 | 01-04-2014 09:07:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1586 |  |  |  | 6 | Continuon | 2014 | 1404 | 01-04-2014 09:04:00 |  | #N/A | 902691 | 415000 | 1 | E | SMS | 3642932 | 12 | ZGE2 | GROENLO, BORCULOSEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 03-04-2014 | [6 empty] | N | Wensink,Elwin
213 | 3643711 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 8 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | SUDWEST-FRYSLAN | [20 empty] | 01-04-2014 19:57:00 | 01-04-2014 20:16:00 | 00:19 | #N/A |  | 01-04-2014 20:15:00 | 01-04-2014 19:58:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10A |  | ACN |  | 1900 |  |  |  | 18 | Continuon | 2014 | 1404 | 01-04-2014 19:57:00 | OK | #N/A | 902848 | 414674 | 1 | E | SMS | 3643711 | 4 | NNE10 | RAERD, SNITSERDK | #N/A | #N/A | #N/A | 01-04-2014 | [6 empty] | N | Hofstra A.
214 | 3644288 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 16 | MS | Damwoude | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | DANTUMADIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Fa Heijmans | 02-04-2014 13:41:00 | 09-04-2014 07:17:00 | 161:36 | #N/A | Kabel beschadigd door de fa Heijmans, vraag waarom is deze kabel niet vrijgeschakekd (GB) | 02-04-2014 14:05:00 | 02-04-2014 13:44:00 | 240314508 | DAMWOUDE | DAM |  | #N/A |  | 01 SS 03 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 1891 | DMV DONIAW. 64 | DMV DONIAW. 123 | SS | 24 | Continuon | 2014 | 1404 | 02-04-2014 13:41:00 | OK | #N/A | 902992 | 415932 | 1 | E | SMS | 3644288 | 4 | NNE8 | DAMWALD, DONIAWEI 121 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-04-2014 | 09-04-2014 |  |  | 09-04-2014 | 09-04-2014 |  | N | Zijlstra,Rinse
215 | 3644652 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 7 | MS | Doetinchem II | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | DOETINCHEM | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 02-04-2014 20:12:00 | 08-04-2014 15:45:00 | 139:33 | 41 |  | 02-04-2014 20:34:00 | 02-04-2014 20:14:00 | 240309796 | DOETINCHEM II | DTC2 |  | 2 |  | 09 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG |  | 222 | HEEMSKERK | SNS | OS | 22 | Continuon | 2014 | 1404 | 02-04-2014 20:12:00 |  | #N/A | 903064 | 415867 | 1 | E | SMS | 3644652 | 12 | ZGE3 | GAANDEREN, STEVERINKSTR 24 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-04-2014 | 15-04-2014 |  |  | 15-04-2014 | 15-04-2014 |  | N | Hageman,Ralph
216 | 3644832 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 16 | MS | OS AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | OUDER-AMSTEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 03-04-2014 04:21:00 | 04-04-2014 07:44:00 | 27:23 | 7 | gaatje in de kabel | 03-04-2014 05:25:00 | 03-04-2014 04:31:00 | 240313392 | AMSTELVEEN | AMV |  | 1 |  | 156.3 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 03-04-2014 04:21:00 | 437 | AMSTELWEG | OUDE BULLEWYK | OS | 64 | NWM | 2014 | 1404 | 03-04-2014 04:21:00 | OK | #N/A | 903075 | 415253 | 1 | E | SMS | 3644832 | 3 | ZZE10 | OUDERKERK AMSTEL, MIDDENWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-04-2014 | [6 empty] | N | Veeken,Peter van de
217 | 3645105 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 7 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | BRUMMEN | [20 empty] | 03-04-2014 10:32:00 | 03-04-2014 11:07:00 | 00:35 | #N/A |  | 03-04-2014 11:01:00 | 03-04-2014 10:44:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE1A |  | ACR |  | 213 |  |  |  | 29 | Continuon | 2014 | 1404 | 03-04-2014 10:32:00 | OK | #N/A | 903123 | 414994 | 1 | E | SMS | 3645105 | 5 | NRE1 | EMPE, DOVENKAMPWG 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-04-2014 | [6 empty] | N | Spies,Rob
218 | 3645414 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 7 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | WINTERSWIJK | Vermogenschakelaar | [9 empty] | EIB |  |  | 20 - 40 jaar |  |  | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 03-04-2014 14:12:00 | 03-04-2014 14:29:00 |  | #N/A | door kruipsporen EIB vervangen | 03-04-2014 14:15:00 | 03-04-2014 14:14:00 | 240309688 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG |  | 294 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1404 | 03-04-2014 14:12:00 |  | #N/A | 903187 | 415071 | 1 | E | SMS | 3645414 | 12 | ZGE2 | WINTERSWYK, BATAAFSEWG 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-04-2014 | [6 empty] | N | Wensink,Elwin
219 | 3645599 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 6 | MS | Zaandam West | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | ZAANSTAD | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 03-04-2014 16:54:00 | 03-04-2014 18:35:00 | 01:41 | 2 | ????? | 03-04-2014 17:00:00 | 03-04-2014 16:59:00 | 240313907 | Zaandam West | ZDW |  | 0 |  | 14/19 | NNE3A | Vrij domein | ANN |  | 479 | GV DAALDERWEG 16 | GV DAALDERWEG 16 VD1 | OS | 6 | NWM | 2014 | 1404 | 03-04-2014 16:54:00 |  | #N/A | 903232 | 415120 | 1 | E | SMS | 3645599 | 1 | NNE3 | ZAANDAM, DAALDERWG 16 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-04-2014 | [6 empty] | N | Dudink,Bert
220 | 3646026 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 19 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | HEERENVEEN | [20 empty] | 04-04-2014 10:42:00 | 04-04-2014 10:54:00 | 00:12 | #N/A |  | 04-04-2014 10:54:00 | 04-04-2014 10:43:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9C |  | ACN |  | 74 |  |  |  | 12 | Continuon | 2014 | 1404 | 04-04-2014 10:42:00 | OK | #N/A | 903302 | 415280 | 1 | E | SMS | 3646026 | 4 | NNE9 | HEERENVEEN, SCHANS 30 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-04-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
221 | 3646210 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 8 | MS | Slaghout | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | MONTFERLAND | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 04-04-2014 12:05:00 | 08-04-2014 16:11:00 | 100:06 | 19 |  | 04-04-2014 13:15:00 | 04-04-2014 13:02:00 | 240309800 | SLAGHOUT | SLHT |  | 3 |  | 12 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 04-04-2014 12:05:00 | 1955 | IND. TERR. S BERG | BEYENHOF | RS | 70 | Continuon | 2014 | 1404 | 04-04-2014 12:05:00 |  | #N/A | 903348 | 415872 | 1 | E | SMS | 3646210 | 12 | ZGE3 | S HEERENBERG, NYVERHEIDSSTR 12 A | #N/A | #N/A | #N/A | 08-04-2014 | [6 empty] | N | Huls,Remco
222 | 3646491 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 10 | MS | Schagen | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | SCHAGEN | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Netontwerp |  |  |  | 04-04-2014 16:29:00 | 04-04-2014 19:09:00 | 02:40 | 0 | trafo tap stand is alleen versteld ivm te hooge spanning, was dus niet sprake van een defect!!! | 04-04-2014 17:02:00 | 04-04-2014 16:30:00 | 240317334 | Schagen | SCH |  | 0 |  | 177 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN |  | 441 |  | J A DE BOERSTRAAT | OS | 33 | NWM | 2014 | 1404 | 04-04-2014 16:29:00 |  | #N/A | 903411 | 415420 | 1 | E | SMS | 3646491 | 1 | NNE1 | SCHAGERBRUG, BURG DE MOORSTR 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-04-2014 | [6 empty] | N | Boerdijk,Rob
223 | 3646885 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 10 | MS | OS HOOGWOUD | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | OPMEER | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 06-04-2014 10:43:00 | 06-04-2014 12:35:00 | 01:52 | #N/A | klant vrij domein vrijgeschakeld 1vm lekkage van het bedrijfspand!! | 06-04-2014 11:23:00 | 06-04-2014 10:49:00 | 240314321 | HOOGWOUD | HGW |  | 0 |  | 135 | NNE2A | Vrij domein | ANN |  | 432 | GV DE VEKEN 101 VD1 |  | OS | 40 | NWM | 2014 | 1404 | 06-04-2014 10:43:00 |  | #N/A | 903468 | 415479 | 1 | E | SMS | 3646885 | 1 | NNE2 | OPMEER, DE VEKEN 101 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-04-2014 | [6 empty] | N | Louwaard,Jeffrey
224 | 3647600 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 11 | MS | Ede 2 | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | EDE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Vissen en Smit | 07-04-2014 14:04:00 | 08-04-2014 18:05:00 | 28:01 | 7 |  | 07-04-2014 14:45:00 | 07-04-2014 14:11:00 | 240318406 | EDE 2 | ED2 |  | 1 |  | 65 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR | 07-04-2014 14:04:00 | 228 | STAKENBERG TO 58 ED | LAARWOUD | RS | 41 | Continuon | 2014 | 1404 | 07-04-2014 14:04:00 | OK | #N/A | 903603 | 415886 | 1 | E | SMS | 3647600 | 5 | NRE3 | EDE GLD, LN V KERNHEM 73 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-04-2014 | 09-04-2014 |  |  | 09-04-2014 | 09-04-2014 |  | N | Looijen,Marc
225 | 3648094 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 17 | MS | Hallum | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | FERWERDERADIEL | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 08-04-2014 08:26:00 | 08-04-2014 10:06:00 | 01:40 | 1 | Vs van de WT uitgevallen door de harde wind (molen levert teveel terug) | 08-04-2014 09:50:00 | 08-04-2014 08:28:00 |  | HALLUM | HAL |  | #N/A |  | 01 RS 11 | NNE8B | Vrij domein | ACN |  | 1722 | MRM WYBENGALN WP NYKERKER |  | RS | 84 | Continuon | 2014 | 1404 | 08-04-2014 08:26:00 | OK | #N/A | 903671 | 415706 | 1 | E | SMS | 3648094 | 4 | NNE8 | MARRUM, WESTERHUSLN 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-04-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
226 | 3648463 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 4 | MS | LOCHEM | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | LOCHEM | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | BV Aannemersbedrijf Tebezo | 08-04-2014 12:34:00 | 31-10-2014 14:56:00 | 67:41 | 5 | Bij het slaan/trillen van buispalen voor nieuwe geleidewerken is ms kabel (gestuurde boring) ms 14547 geraakt. Kabel ligt in buis onder twentekanaal. | 08-04-2014 13:00:00 | 08-04-2014 12:48:00 | 240309558 | LOCHEM | LC |  | 0 |  | 10 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG | 08-04-2014 12:34:00 | 262 | TKF | KANAALSTRAAT | OS | 26 | Continuon | 2014 | 1404 | 08-04-2014 12:34:00 |  | #N/A | 903766 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
227 | 3648720 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 12 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | EDE | [20 empty] | 08-04-2014 15:52:00 | 08-04-2014 18:13:00 |  | #N/A |  | 08-04-2014 15:53:00 | 08-04-2014 15:53:00 | 240309414 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE3A |  | ACR |  | 228 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1404 | 08-04-2014 15:52:00 | OK | #N/A | 903827 | 415887 | 1 | E | SMS | 3648720 | 5 | NRE3 | EDE GLD, STAKENBERG 70 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-04-2014 | 09-04-2014 |  |  | 09-04-2014 | 09-04-2014 |  | N | Looijen,Marc
228 | 3648735 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 18 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | TYTSJERKSTERADIEL | [20 empty] | 08-04-2014 16:07:00 |  |  | #N/A |  | 08-04-2014 16:08:00 | 08-04-2014 16:08:00 | 240314510 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 737 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1404 | 08-04-2014 16:07:00 | OK | #N/A | 903830 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
229 | 3648883 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 20 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | OPSTERLAND | [14 empty] | Geen | [5 empty] | 08-04-2014 21:06:00 | 08-04-2014 21:29:00 | 00:23 | #N/A |  | 08-04-2014 21:08:00 | 08-04-2014 21:06:00 | 240315458 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B |  | ACN |  | 86 | BKN MANDEWYK 19 |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1404 | 08-04-2014 21:06:00 | OK | #N/A | 903852 | 415899 | 1 | E | SMS | 3648883 | 4 | NNE9 | BAKKEVEEN, MANDEWYK 19 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-04-2014 | [6 empty] | N | Boer,Cor de
230 | 3648916 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 9 | MS |  | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | DE FRIESE MEREN | [20 empty] | 08-04-2014 22:56:00 | 08-04-2014 23:58:00 | 01:02 | #N/A |  | 08-04-2014 23:15:00 | 08-04-2014 22:56:00 | 240306839 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 |  |  |  | 19 | Continuon | 2014 | 1404 | 08-04-2014 22:56:00 | OK | #N/A | 903855 | 415911 | 1 | E | SMS | 3648916 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-04-2014 | [6 empty] | N | Wal,Albert van der
231 | 3649321 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 9 | MS | Frederiksplein | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Krimp | [12 empty] | Kortsluiting | Via impedantie | Vocht |  |  |  | 09-04-2014 12:20:00 | 28-04-2014 11:18:00 | 454:58 | 4 |  | 09-04-2014 13:10:00 | 09-04-2014 12:29:00 | 240313219 | FREDERIKSPLEIN | FP |  | 1 |  | 113 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 09-04-2014 12:20:00 | 363 | I800233T | 50KV FREDERIKSPLEIN | OS | 50 | NWM | 2014 | 1404 | 09-04-2014 12:20:00 |  | #N/A | 903936 | 418473 | 1 | E | SMS | 3649321 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, REMBRANDTPLN 19 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-04-2014 | 14-05-2014 |  |  | 19-05-2014 | 19-05-2014 |  | N | Beckman,Martin
232 | 3649526 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 16 | MS | ARNHEM D (D 319) | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | ARNHEM | Smeltveiligheid | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Onbekend | Niet geaard (zwevend) | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 09-04-2014 15:18:00 | 09-04-2014 16:35:00 | 01:17 | 1 | MS Patroon defect in SVS instalatie. Oorzaak niet bekent nieuwe ms patronen geplaatst. | 09-04-2014 15:35:00 | 09-04-2014 15:19:00 | 240315178 | ARNHEM D (D 319) | HVSD |  | 0 |  | 02 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 202 | D 350 |  | SS | 17 | Continuon | 2014 | 1404 | 09-04-2014 15:18:00 |  | #N/A | 903982 | 416132 | 1 | E | SMS | 3649526 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, KROMMENIEHOF 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-04-2014 | [6 empty] | N | Zand,Jamie van der
233 | 3649873 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 12 | MS | VAASSEN | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | EPE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Duratherm Nederland B.V. | 10-04-2014 08:48:00 | 11-04-2014 15:10:00 | 30:22 | 17 |  | 10-04-2014 09:22:00 | 10-04-2014 08:50:00 | 240317020 | VAASSEN | VSN |  | 1 |  | 07 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR |  | 232 | LEEGTE | WACHTELENBERG | OS | 34 | Continuon | 2014 | 1404 | 10-04-2014 08:48:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 904051 | 416529 | 1 | E | SMS | 3649873 | 5 | NRE2 | EPE, LARIKSWG 36 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-04-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
234 | 3650361 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 13 | MS | Velddriel | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | MAASDRIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | POSTMA BERGHAREN B.V. | 10-04-2014 14:10:00 | 11-04-2014 18:19:00 | 28:09 | 11 | Graafschade. | 10-04-2014 14:22:00 | 10-04-2014 14:19:00 | 240313987 | VELDDRIEL | VDL |  | 1 |  | 07 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG | 10-04-2014 14:10:00 | 263 | HARENSEWEG | AKKERSEWEG | SS | 12 | Continuon | 2014 | 1404 | 10-04-2014 14:10:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 904164 | 416548 | 1 | E | SMS | 3650361 | 14 | ZGE7 | HEDEL, AMMERZODENSEWG 23 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-04-2014 | 17-04-2014 |  |  | 17-04-2014 | 17-04-2014 |  | N | Arends,Bas
235 | 3650513 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 12 | MS |  | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | SUDWEST-FRYSLAN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar |  |  | Beproeving |  |  |  | 10-04-2014 15:52:00 | 11-04-2014 15:50:00 |  | #N/A |  | 10-04-2014 15:52:00 | 10-04-2014 15:54:00 | 240315357 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN |  | 1900 |  |  |  | 0 | Continuon | 2014 | 1404 | 10-04-2014 15:52:00 | OK | #N/A | 904197 | 416536 | 1 | E | SMS | 3650513 | 4 | NNE7 | ALLINGAWIER, MEERWG 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-04-2014 | 16-04-2014 |  |  | 22-04-2014 | 22-04-2014 |  | N | Roggeveen,Hielke
236 | 3650533 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 19 | MS |  | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | DONGERADEEL | [20 empty] | 10-04-2014 16:10:00 | 11-04-2014 14:59:00 |  | #N/A |  | 10-04-2014 16:12:00 | 10-04-2014 16:11:00 | 240314515 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 58 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1404 | 10-04-2014 16:10:00 | OK | #N/A | 904203 | 416511 | 1 | E | SMS | 3650533 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD | #N/A | #N/A | #N/A | 11-04-2014 | [6 empty] | N | Zijlstra,Rinse
237 | 3650661 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 19 | MS | Nieuw Vennep | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | HAARLEMMERMEER | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 10-04-2014 21:33:00 | 11-04-2014 11:35:00 | 14:02 | 4 | mof lag in tweeen | 10-04-2014 22:08:00 | 10-04-2014 21:42:00 | 240313396 | Nieuw Vennep | NVP |  | 1 |  | 149 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN | 10-04-2014 21:33:00 | 394 | VISSERS 1 | VISSERS 4 | OS | 35 | NWM | 2014 | 1404 | 10-04-2014 21:33:00 | OK | #N/A | 904222 | 417039 | 1 | E | SMS | 3650661 | 3 | ZZE10 | NIEUW VENNEP, HOOFDWG | #N/A | #N/A | #N/A | 16-04-2014 | 18-04-2014 |  |  | 18-04-2014 | 18-04-2014 |  | N | DMISSI1
238 | 3650888 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 21 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | SMALLINGERLAND | [20 empty] | 11-04-2014 10:30:00 | 11-04-2014 10:33:00 | 00:03 | #N/A |  | 11-04-2014 10:33:00 | 11-04-2014 10:31:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN |  | 90 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1404 | 11-04-2014 10:30:00 | OK | #N/A | 904270 | 416403 | 1 | E | SMS | 3650888 | 4 | NNE9 | DRACHTEN, TUSSENDIEPEN 37 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-04-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
239 | 3650996 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 8 | MS | WISCH | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | OUDE IJSSELSTREEK | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 11-04-2014 11:41:00 | 16-04-2014 13:05:00 | 121:24 | 15 |  | 11-04-2014 12:20:00 | 11-04-2014 11:47:00 | 240309710 | WISCH | WIS |  | 1 |  | 13 | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1509 | HEELWEG WISCH | GENERAAL | RS | 39 | Continuon | 2014 | 1404 | 11-04-2014 11:41:00 |  | #N/A | 904298 | 417605 | 1 | E | SMS | 3650996 | 12 | ZGE2 | VARSSEVELD, VLAKKEEWG 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 22-04-2014 | 29-04-2014 |  |  | 29-04-2014 | 29-04-2014 |  | N | Wensink,Elwin
240 | 3651398 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 20 | MS | OS AALSMEER BLOEMENVEILING | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | AALSMEER | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 11-04-2014 19:36:00 | 17-04-2014 15:55:00 | 140:19 | 21 |  | 11-04-2014 20:19:00 | 11-04-2014 19:44:00 | 240313407 | AALSMEER BLOEMENVEILING | AALB |  | 1 |  | 165 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN | 11-04-2014 19:36:00 | 358 | VAN DILLEWYN | OFFERMAN KOELHUIS | OS | 43 | NWM | 2014 | 1404 | 11-04-2014 19:36:00 | OK | #N/A | 904369 | 417353 | 1 | E | SMS | 3651398 | 3 | ZZE10 | AALSMEER, LOCATELLIHOF 16 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-04-2014 | [6 empty] | N | DMISSI1
241 | 3651527 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 21 | MS | OS AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | OUDER-AMSTEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Werking van de bodem |  |  |  | 12-04-2014 03:02:00 | 15-04-2014 08:06:00 | 77:04 | 34 |  | 12-04-2014 04:01:00 | 12-04-2014 03:13:00 | 240313408 | AMSTELVEEN | AMV |  | 1 |  | 156.3 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 12-04-2014 03:02:00 | 437 | J V RUYSDAELWEG | MOLENPAD T/O 1 | OS | 59 | NWM | 2014 | 1404 | 12-04-2014 03:02:00 | OK | #N/A | 904380 | 416805 | 1 | E | SMS | 3651527 | 3 | ZZE10 | OUDERKERK AMSTEL, R V RYNWG | #N/A | #N/A | #N/A | 15-04-2014 | 14-05-2014 |  |  | 14-05-2014 | 14-05-2014 |  | N | DMISSI4
242 | 3651866 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 10 | MS | Veldsteeg | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | NEDER-BETUWE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Werking van de bodem |  |  |  | 13-04-2014 10:17:00 | 23-04-2014 10:24:00 | 240:07 | 6 | Kabel defect onder de duiker.Nieuwe gestuurde boring gemaakt incl. twee verbindingsmoffen. | 13-04-2014 11:15:00 | 13-04-2014 10:33:00 | 240310161 | VELDSTEEG | VST |  | 1 |  | 13 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG | 13-04-2014 10:17:00 | 1740 |  |  | RS | 58 | Continuon | 2014 | 1404 | 13-04-2014 10:17:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 904415 | 417832 | 1 | E | SMS | 3651866 | 14 | ZGE5 | KESTEREN, NASSAULN 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-04-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
243 | 3652667 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 20 | MS | RS HALLUM | 10 kV | SP_C | Cor Derks | TYTSJERKSTERADIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  |  | BARTLEHIEM SCHEEPSSERVICE | 14-04-2014 15:23:00 | 15-04-2014 14:42:00 | 23:19 | 1 | Kabel door kraan beschadigd meer info heeft W. Veenstra (GB) | 14-04-2014 15:50:00 | 14-04-2014 15:24:00 | 240314516 | HALLUM | HAL |  | 0 |  | 16 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 737 | WYS BARTLEHIEM 33 | WND BARTLEHIEM F63 | RS | 27 | Continuon | 2014 | 1404 | 14-04-2014 15:23:00 | OK | #N/A | 904580 | 416950 | 1 | E | SMS | 3652667 | 4 | NNE8 | WYNS, BARTLEHIEM 33 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-04-2014 | 22-04-2014 |  |  | 22-04-2014 | 22-04-2014 |  | N | Vooijs,Michèl
244 | 3652906 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 13 | MS | Marnezijl | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | SUDWEST-FRYSLAN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | ABB / Kabeldon |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 15-04-2014 07:16:00 | 16-04-2014 09:47:00 | 26:31 | #N/A | Kabel is defect kabeldonmof gestoord (GB) | 15-04-2014 08:25:00 | 15-04-2014 07:59:00 | 240315360 | Marnezijl | MNZL |  | 0 |  |  | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN | 15-04-2014 07:16:00 | 1900 | MKM SUDERSEEW. |  | OS | 69 | Continuon | 2014 | 1404 | 15-04-2014 07:16:00 | OK | #N/A | 904635 | 417002 | 1 | E | SMS | 3652906 | 4 | NNE7 | MAKKUM FR, SUDERSEEWEI | #N/A | #N/A | #N/A | 16-04-2014 | 30-04-2014 |  |  | 02-05-2014 | 02-05-2014 |  | N | Roggeveen,Hielke
245 | 3652920 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 17 | MS | Zevenaar 1 | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | ZEVENAAR | [14 empty] | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 15-04-2014 07:55:00 | 15-04-2014 08:51:00 | 00:56 | 1 | Klant heeft sluiting gemaakt in zijn LS verdeler waar door vermogensschakelaar MS is uitgeschakeld. | 15-04-2014 08:30:00 | 15-04-2014 07:57:00 | 240315169 | ZEVENAAR 1 | ZV1 |  | 0 |  | 01 OS 2.19 | ZGE4B | Vrij domein | ACG | 15-04-2014 07:55:00 | 299 | ZIEKENHUIS ZEVENAAR |  | OS | 35 | Continuon | 2014 | 1404 | 15-04-2014 07:55:00 |  | #N/A | 904642 | 416842 | 1 | E | SMS | 3652920 | 12 | ZGE4 | ZEVENAAR, HUNNEVELDWG 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-04-2014 | [6 empty] | N | Rutten,Jan
246 | 3652999 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 11 | MS | Lelystad | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | LELYSTAD | Kabel (papier-lood) | [10 empty] | Ja | Nee | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | DONKERGROEN BV | 15-04-2014 09:26:00 | 17-04-2014 13:49:00 | 52:23 | 14 |  | 15-04-2014 09:40:00 | 15-04-2014 09:33:00 | 240310719 | LELYSTAD | LLS |  | 1 |  | 06 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR | 15-04-2014 09:26:00 | 995 | KYNOLOG. CENTRUM | RUITERSP.CENTR. | OS | 14 | Continuon | 2014 | 1404 | 15-04-2014 09:26:00 |  | #N/A | 904659 | 417703 | 1 | E | SMS | 3652999 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, EDELHERTWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 22-04-2014 | 05-05-2014 |  |  | 05-05-2014 | 05-05-2014 |  | N | Lelij,Maurice van der
247 | 3653038 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 3 | MS | sh Nijkerkerveen | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | NIJKERK | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 15-04-2014 09:52:00 | 06-05-2014 09:22:00 | 503:30 | 2 |  | 15-04-2014 10:20:00 | 15-04-2014 09:58:00 | 240309513 | NIJKERKERVEEN | NKV |  | 1 |  | 08 | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR | 15-04-2014 09:52:00 | 267 | BIRKENHOF 4 | LAAK, DE | RS | 28 | Continuon | 2014 | 1404 | 15-04-2014 09:52:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 904673 | 419772 | 1 | E | SMS | 3653038 | 5 | NRE4 | NYKERKERVEEN, V NOORTSTR 29 A | #N/A | #N/A | #N/A | 06-05-2014 | 09-05-2014 |  |  | 09-05-2014 | 09-05-2014 |  | N | Kommer,Hendrik van (FSA)
248 | 3653273 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 4 | MS |  | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | HARDERWIJK | [20 empty] | 15-04-2014 12:39:00 | 15-04-2014 12:43:00 | 00:04 | #N/A |  | 15-04-2014 12:42:00 | 15-04-2014 12:40:00 | 240309515 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE4A |  | ACR |  | 243 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1404 | 15-04-2014 12:39:00 |  | #N/A | 904736 | 416884 | 1 | E | SMS | 3653273 | 5 | NRE4 | HARDERWYK, NEWTONWG | #N/A | #N/A | #N/A | 15-04-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
249 | 3653304 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 11 | MS | 1e Hoogte Kadyk | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Geen | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 15-04-2014 13:07:00 | 18-04-2014 16:54:00 | 75:47 | #N/A | het betreft een oude graaf schade. | 15-04-2014 13:30:00 | 15-04-2014 13:08:00 | 240311925 | 1E HOOGTE KADYK | Hk 1 |  | 0 |  | 118/119/124/125 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | 150KV HOOGTE KADIJK | I362420A | OS | 23 | NWM | 2014 | 1404 | 15-04-2014 13:07:00 |  | #N/A | 904745 | 417615 | 1 | E | SMS | 3653304 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, C MACGILLAVRYLN 177 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-04-2014 | [6 empty] | N | Klein,Marcel
250 | 3653643 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 11 | MS | rs Wieringerwerf | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | HOLLANDS KROON | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | 10 - 20 jaar | Geen | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 15-04-2014 19:10:00 | 15-04-2014 20:04:00 | 00:54 | #N/A | ivm werkzaamheden staat de regel trafo uit / vandaar een alarm! | 15-04-2014 20:00:00 | 15-04-2014 19:19:00 | 240314331 | WIERINGERWERF | WWF |  | 0 |  |  | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 15-04-2014 19:10:00 | 1911 |  |  | SS | 50 | NWM | 2014 | 1404 | 15-04-2014 19:10:00 |  | #N/A | 904804 | 416992 | 1 | E | SMS | 3653643 | 1 | NNE2 | WIERINGERWERF, ZUIDERDYKWG 3 TO | #N/A | #N/A | #N/A | 15-04-2014 | [6 empty] | N | Blom,Kees
251 | 3653712 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 14 | MS | Marnezijl | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | SUDWEST-FRYSLAN | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 16-04-2014 07:29:00 | 17-04-2014 08:58:00 | 25:29 | #N/A | Betreft defecte Nekaldiet na beproeving | 16-04-2014 07:32:00 | 16-04-2014 07:30:00 | 240307310 | Marnezijl | BWD |  | #N/A |  |  | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN |  | 1900 |  |  | OS | 3 | Continuon | 2014 | 1404 | 16-04-2014 07:29:00 | OK | #N/A | 904820 | 417222 | 1 | E | SMS | 3653712 | 4 | NNE7 | MAKKUM FR, SUDERSEEWEI | #N/A | #N/A | #N/A | 17-04-2014 | [6 empty] | N | Roggeveen,Hielke
252 | 3654167 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 13 | MS | Ede 1 | 10 kV | SP_C | Robert Doornink | EDE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | HR. GELDERMAN FA. PANNENKOE | 16-04-2014 14:01:00 | 18-04-2014 15:36:00 | 49:35 | 12 |  | 16-04-2014 14:35:00 | 16-04-2014 14:05:00 | 240318413 | EDE 1 | ED1 |  | 1 |  | 20 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR | 16-04-2014 14:01:00 | 228 | WEYENBURG | OS EDE 1 | OS | 34 | Continuon | 2014 | 1404 | 16-04-2014 14:01:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 904934 | 417585 | 1 | E | SMS | 3654167 | 5 | NRE3 | EDE GLD, NYEVELD 27 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-04-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
253 | 3654416 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 10 | MS | 2e Uilenburg | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Lastscheidingsschakelaar | [9 empty] | Holec / Magnefix |  |  | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 16-04-2014 16:10:00 | 16-04-2014 23:43:00 | 07:33 | 7 | De magnefix was in orde maar de sloper een buitenlands bedrijf heeft hier de kappen getroken en zo de spanning weg gevallen. | 16-04-2014 17:06:00 | 16-04-2014 17:01:00 | 240313232 | 2e Uilenburg | UB 2 |  | 1 |  | 139 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | I109087 | I109087 |  | 56 | NWM | 2014 | 1404 | 16-04-2014 16:10:00 |  | #N/A | 904983 | 417187 | 1 | E | SMS | 3654416 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, OOSTERDOKSKD 3 AB | #N/A | #N/A | #N/A | 16-04-2014 | [6 empty] | N | Teffer,Rob
254 | 3654520 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 15 | MS | Makkum | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | SUDWEST-FRYSLAN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 16-04-2014 19:01:00 | 17-04-2014 22:19:00 | 27:18 | #N/A | geen energieonderbreking geweest betreft een 2e storing. | 16-04-2014 19:02:00 | 16-04-2014 19:02:00 | 240315361 | MAKKUM | MAK |  | 0 |  |  | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN |  | 1900 |  |  | SS | 1 | Continuon | 2014 | 1404 | 16-04-2014 19:01:00 | OK | #N/A | 904990 | 417442 | 1 | E | SMS | 3654520 | 4 | NNE7 | MAKKUM FR, SUDERSEEWEI | #N/A | #N/A | #N/A | 17-04-2014 | [6 empty] | N | Roggeveen,Hielke
255 | 3654726 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 14 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | DE FRIESE MEREN | [11 empty] | Ja | [8 empty] | 17-04-2014 10:08:00 | 17-04-2014 10:58:00 | 00:50 | #N/A | betreft een oude buiten bedrijf zijnde MS kabel (GB) | 17-04-2014 10:41:00 | 17-04-2014 00:01:00 | 240317386 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10B |  | ACN |  | 1921 |  |  |  | 33 | Continuon | 2014 | 1404 | 17-04-2014 10:08:00 | OK | #N/A | 905050 | 417369 | 1 | E | SMS | 3654726 | 4 | NNE10 | RYS, MIENTWEI 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-04-2014 | [6 empty] | N | Popma,Easge (FSA)
256 | 3654848 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 18 | MS | Arnhem | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ARNHEM | Secundaire installatie |  |  |  | Bedrading | [8 empty] | 20 - 40 jaar | Onbekend | Niet geaard (zwevend) | Overig van buiten af |  |  |  | 17-04-2014 11:15:00 | 17-04-2014 11:17:00 | 00:02 | 235 | WERKZAAMHEDEN LIANDON | 17-04-2014 11:40:00 | 17-04-2014 11:40:00 |  | ARNHEM | AH |  | 0 |  |  | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG | 17-04-2014 11:15:00 | 202 |  |  | OS | 25 | Continuon | 2014 | 1404 | 17-04-2014 11:15:00 |  | #N/A | 905076 | 417266 | 1 | E | SMS | 3654848 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, BROEKSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 17-04-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
257 | 3654923 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 21 | MS | Hallum | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | FERWERDERADIEL | [14 empty] | Onbekend | Via impedantie |  |  |  |  | 17-04-2014 12:44:00 | 17-04-2014 14:35:00 | 01:51 | #N/A | VS door teveel terugleververmogen uitgeschakeld (GB) | 17-04-2014 13:55:00 | 17-04-2014 12:44:00 | 240314522 | HALLUM | HAL |  | 0 |  | 01 RS 12 | NNE8B | Vrij domein | ACN |  | 1722 | MRM WYBENGALN WP NYKERKER |  | RS | 71 | Continuon | 2014 | 1404 | 17-04-2014 12:44:00 | OK | #N/A | 905094 | 417317 | 1 | E | SMS | 3654923 | 4 | NNE8 | MARRUM, WESTERHUSLN 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-04-2014 | [6 empty] | N | Veenstra,Willem
258 | 3654962 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 19 | MS |  | 10 kV | SP_C | Berrie Jansen | ARNHEM | [20 empty] | 17-04-2014 13:29:00 | 17-04-2014 16:16:00 | 02:47 | #N/A |  | 17-04-2014 13:46:00 | 17-04-2014 00:01:00 | 240315176 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B |  | ACG |  | 202 |  |  |  | 17 | Continuon | 2014 | 1404 | 17-04-2014 13:29:00 |  | #N/A | 905105 | 417368 | 1 | E | SMS | 3654962 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, NW STATIONSSTR 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-04-2014 | [6 empty] | N | Rutten,Jan (FSA)
259 | 3655255 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 20 | MS | Arnhem | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | ARNHEM | [14 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 18-04-2014 00:42:00 | 18-04-2014 03:12:00 | 02:30 | 1 | Klant wil de trafo uit geschakeld hebben in i.v.m water lekkage. | 18-04-2014 02:30:00 | 18-04-2014 01:05:00 | 240315187 | ARNHEM | AH |  | 0 |  | 01 OS 2.04 | ZGE4B | Vrij domein | ACG |  | 202 | K2 |  | OS | 108 | Continuon | 2014 | 1404 | 18-04-2014 00:42:00 |  | #N/A | 905169 | 417444 | 1 | E | SMS | 3655255 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, NW STATIONSSTR 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-04-2014 | [6 empty] | N | Beersum,Addy van
260 | 3655294 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 11 | MS |  | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | TEYLINGEN | Geen | [15 empty] | Bediening |  |  |  | 18-04-2014 08:43:00 | 22-04-2014 06:50:00 | 94:07 | #N/A | werkzaamheden liandon op OS SASSENHEIM | 18-04-2014 09:20:00 | 18-04-2014 00:01:00 | 240315767 |  |  |  | #N/A |  |  | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 1525 |  |  |  | 37 | EWR | 2014 | 1404 | 18-04-2014 08:43:00 |  | #N/A | 905187 | 417639 | 1 | E | SMS | 3655294 | 10 | ZZE5 | VOORHOUT, LOOSTERWG 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 22-04-2014 | [6 empty] | N | Egmond,Nico van
261 | 3655309 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 9 | MS | Naarden | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | BUSSUM | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 10 - 20 jaar | Geen | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 18-04-2014 09:03:00 | 24-04-2014 15:27:00 | 150:24 | #N/A | Trafo lekt olie op lamel | 18-04-2014 09:24:00 | 18-04-2014 09:04:00 | 240312100 | Naarden | NRD |  | 0 |  | 162 | NRE5B | Gereguleerd domein | ANR |  | 381 | NACHTEGAALLAAN |  | OS | 21 | NWM | 2014 | 1404 | 18-04-2014 09:03:00 |  | #N/A | 905184 | 418901 | 1 | E | SMS | 3655309 | 7 | NRE5 | BUSSUM, NACHTEGAALLN 40 NB MSR-OV | #N/A | #N/A | #N/A | 24-04-2014 | 08-05-2014 |  |  | 08-05-2014 | 08-05-2014 |  | N | Bakkali Yakhlef,Fouad (FSA)
262 | 3655583 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 16 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | HET BILDT | [20 empty] | 18-04-2014 13:50:00 | 23-04-2014 14:12:00 |  | #N/A |  | 18-04-2014 13:52:00 | 18-04-2014 13:52:00 | 240315363 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A |  | ACN |  | 63 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1404 | 18-04-2014 13:50:00 | OK | #N/A | 905242 | 417908 | 1 | E | SMS | 3655583 | 4 | NNE7 | OUDEBILDTZYL, NIEUWEBILDTDK | #N/A | #N/A | #N/A | 23-04-2014 | 24-04-2014 |  |  | 24-04-2014 | 24-04-2014 |  | N | Zuidema,Pieter
263 | 3655699 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 21 | MS | Arnhem A2 | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | ARNHEM | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 18-04-2014 15:55:00 | 18-04-2014 16:10:00 | 00:15 | #N/A |  | 18-04-2014 16:05:00 | 18-04-2014 15:56:00 |  | Arnhem A2 | A2 |  | #N/A |  |  | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 202 |  |  | SS | 10 | Continuon | 2014 | 1404 | 18-04-2014 15:55:00 |  | #N/A | 905264 | 417589 | 1 | E | SMS | 3655699 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, WESTERVOORTSEDK | #N/A | #N/A | #N/A | 18-04-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
264 | 3656255 | ZZE8 | Merens | 10KV | 2014 | 4 | MS | Alphen West | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | KAAG EN BRAASSEM | [14 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 21-04-2014 07:07:00 | 21-04-2014 08:21:00 | 01:14 | 1 | overbalstin gklant, monteur zat net aan het ontbijt toen de klacht binnen kwam | 21-04-2014 08:19:00 | 21-04-2014 07:07:00 | 240308850 | ALPHEN WEST | ALPW |  | 0 |  | 102 | ZZE8A | Vrij domein | AEZ |  | 1884 | GV OUDENDIJKSEWEG 13 WBR |  | OS | 72 | EWR | 2014 | 1404 | 21-04-2014 07:07:00 |  | #N/A | 905322 | 417634 | 1 | E | SMS | 3656255 | 10 | ZZE8 | WOUBRUGGE, OUDENDYKSEWG 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-04-2014 | [6 empty] | N | Belt,Hans (FSA)
265 | 3657531 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 22 | MS | SS DAMWOUDE | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | DANTUMADIEL | Geen | [13 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 23-04-2014 11:57:00 | 23-04-2014 12:15:00 | 00:18 | 3 | Foutschakeling meerdere ploegen in het net bezig. (GB) | 23-04-2014 12:03:00 | 23-04-2014 12:03:00 | 240314526 | DAMWOUDE | DAM |  | 1 |  | 03 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 1891 | DMV DONIAW. 64 | DMV DONIAW. 123 | SS | 6 | Continuon | 2014 | 1404 | 23-04-2014 11:57:00 | OK | #N/A | 905572 | 417898 | 1 | E | SMS | 3657531 | 4 | NNE8 | DAMWALD, DONIAWEI 36 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-04-2014 | [6 empty] | N | Veenstra,Willem
266 | 3657861 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 34 | MS | Wijchen | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | WIJCHEN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 23-04-2014 18:06:00 | 06-05-2014 13:24:00 | 307:18 | 21 |  | 23-04-2014 18:36:00 | 23-04-2014 18:08:00 | 240313801 | WIJCHEN | WYCH |  | 2 |  | 05 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 23-04-2014 18:06:00 | 296 | MARKT | STERREBOS | SS | 30 | Continuon | 2014 | 1404 | 23-04-2014 18:06:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Oorzaak is niet gevuld Klak melding (3657861) is nog niet afgehandeld | #N/A | 905643 | 426342 | 1 | E | SMS | 3657861 | 14 | ZGE6 | WYCHEN, HERENSTR 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-05-2014 | 18-06-2014 |  |  | 18-06-2014 | 18-06-2014 |  | N | Cornelissen,Jordy (FSA)
267 | 3658007 | NNE7 | Tersch | 10KV | 2014 | 1 | MS | RS TERSCHELLING MIDSLAND | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | TERSCHELLING | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 23-04-2014 19:02:00 | 25-04-2014 19:25:00 | 48:23 | 19 | N mof gestoord (GB) | 23-04-2014 19:28:00 | 23-04-2014 19:11:00 | 240315365 | TERSCHELLING MIDSLAND | TMDL |  | 2 |  | 02 | NNE7T | Gereguleerd domein | ACN | 23-04-2014 19:02:00 | 93 | WTG DELLEWAL 1 | WTG HEUSDENW. 40A | RS | 26 | Continuon | 2014 | 1404 | 23-04-2014 19:02:00 | OK | #N/A | 905644 | 418412 | 1 | E | SMS | 3658007 | 4 | NNE7 | MIDSLAND, BERGWG | #N/A | #N/A | #N/A | 25-04-2014 | 29-04-2014 |  |  | 29-04-2014 | 29-04-2014 |  | N | Zijlstra,Rinse
268 | 3658108 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 11 | MS | Oudehaske | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | DE FRIESE MEREN | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 24-04-2014 07:00:00 | 24-04-2014 07:40:00 | 00:40 | #N/A |  | 24-04-2014 07:28:00 | 24-04-2014 00:01:00 | 240317389 | OUDEHASKE | OHK |  | #N/A |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 |  |  | OS | 28 | Continuon | 2014 | 1404 | 24-04-2014 07:00:00 | OK | #N/A | 905659 | 418051 | 1 | E | SMS | 3658108 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-04-2014 | [6 empty] | N | Popma,Easge
269 | 3658845 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 23 | MS | Bergum | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | TYTSJERKSTERADIEL | Geen | [13 empty] | Onbekend | Via impedantie | Overbelasting |  |  |  | 24-04-2014 21:52:00 | 25-04-2014 22:50:00 | 24:58 | #N/A | Er is geen energieonderbreking geweest bij deze melding gaat alleen om resetten van meldingen op het OS Bergum (GB) | 25-04-2014 22:00:00 | 24-04-2014 21:53:00 |  | BERGUM CENTRALE | BGM |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 737 |  |  | OS | 1448 | Continuon | 2014 | 1404 | 24-04-2014 21:52:00 | OK | #N/A | 905812 | 418250 | 1 | E | SMS | 3658845 | 4 | NNE8 | BURGUM, KOUMARWEI | #N/A | #N/A | #N/A | 25-04-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
270 | 3658863 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 12 | MS | SS WARGA | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | LEEUWARDEN | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Montage |  |  |  | 24-04-2014 22:44:00 | 14-05-2014 08:00:00 | 465:16 | 11 | Component wordt opgestuurd voor onderzoek (GB) | 24-04-2014 23:31:00 | 24-04-2014 22:52:00 | 240317398 | WARGA | WAR |  | 1 |  | 02 | NNE10A | Gereguleerd domein | ACN | 24-04-2014 22:44:00 | 80 | WSS WARSTIENS |  | SS | 47 | Continuon | 2014 | 1404 | 24-04-2014 22:44:00 | OK | #N/A | 905814 | 421410 | 1 | E | SMS | 3658863 | 4 | NNE10 | WARTEN, MEAGERE WEIDE 27 | #N/A | #N/A | #N/A | 14-05-2014 | 18-06-2014 |  |  | 24-06-2014 | 24-06-2014 |  | N | Oosterhof,Jan
271 | 3658936 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 13 | MS |  | 10 kV | SP_C | Jan Oosterhof | DE FRIESE MEREN | [20 empty] | 25-04-2014 08:09:00 | 29-04-2014 15:46:00 |  | #N/A |  | 29-04-2014 11:08:00 | 25-04-2014 08:09:00 | 240317394 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10C |  | ACN |  | 1921 |  |  |  | 5939 | Continuon | 2014 | 1404 | 25-04-2014 08:09:00 | OK | #N/A | 905831 | 418809 | 1 | E | SMS | 3658936 | 4 | NNE10 | EESTERGA, STRAATWG | #N/A | #N/A | #N/A | 29-04-2014 | [6 empty] | N | Oosterhof,Jan
272 | 3658960 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 24 | MS |  | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | DONGERADEEL | [20 empty] | 25-04-2014 08:29:00 | 25-04-2014 08:31:00 | 00:02 | #N/A |  | 25-04-2014 08:31:00 | 25-04-2014 08:30:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 58 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1404 | 25-04-2014 08:29:00 | OK | #N/A | 905835 | 418240 | 1 | E | SMS | 3658960 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD | #N/A | #N/A | #N/A | 25-04-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
273 | 3659119 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 11 | MS | BYLMER ZUID | 10 kV | SP_C | John Liefting | AMSTERDAM | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 25-04-2014 08:14:00 | 25-04-2014 08:15:00 | 00:01 | 1 | Zie storings verloop. | 25-04-2014 08:14:00 | 25-04-2014 08:14:00 |  | BYLMER ZUID | BZ |  | #N/A |  | 465/469 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 25-04-2014 08:14:00 | 363 |  |  | OS | 0 | NWM | 2014 | 1404 | 25-04-2014 08:14:00 |  | #N/A | 905872 | 418258 | 1 | E | SMS | 3659119 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM ZUIDOOST, SCHURENBERGWG 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-04-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
274 | 3659652 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 13 | MS | Oterleek | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | KOGGENLAND | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 26-04-2014 05:11:00 | 05-05-2014 16:30:00 | 227:19 | 19 |  | 26-04-2014 05:45:00 | 26-04-2014 05:19:00 | 240314338 | Oterleek | OTL |  | 2 |  | 103 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 26-04-2014 05:11:00 | 1598 | HENSBROEK | JULIANAWEG NB 2 INST 2 | OS | 34 | NWM | 2014 | 1404 | 26-04-2014 05:11:00 |  | #N/A | 905991 | 420261 | 1 | E | SMS | 3659652 | 1 | NNE2 | OBDAM, DORPSSTR 59 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-05-2014 | [6 empty] | N | Boekel,Fred (FSA)
275 | 3659720 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 10 | MS | Purmerend Schaepmanstraat | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | WORMERLAND | Mof (olie) |  | Pijp | [10 empty] | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 26-04-2014 11:20:00 | 05-05-2014 06:47:00 | 211:27 | 7 |  | 26-04-2014 12:00:00 | 26-04-2014 11:25:00 | 240314997 | Purmerend Schaepmanstraat | PRDS |  | 1 |  | 177 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 26-04-2014 11:20:00 | 880 | NECK | RINGDYK | OS | 40 | NWM | 2014 | 1404 | 26-04-2014 11:20:00 |  | #N/A | 906000 | 419556 | 1 | E | SMS | 3659720 | 1 | NNE4 | WYDEWORMER, NOORDERWG 157 D | #N/A | #N/A | #N/A | 05-05-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
276 | 3660034 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 23 | MS | OS AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | AMSTELVEEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 28-04-2014 01:46:00 | 02-05-2014 10:40:00 | 104:54 | 1 |  | 28-04-2014 03:16:00 | 28-04-2014 01:48:00 | 240313421 | AMSTELVEEN | AMV |  | 0 |  | 156.3 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN |  | 362 | J V RUYSDAELWEG | MOLENPAD T/O 1 | OS | 90 | NWM | 2014 | 1404 | 28-04-2014 01:46:00 | OK | #N/A | 906037 | 419309 | 1 | E | SMS | 3660034 | 3 | ZZE10 | AMSTELVEEN, DE OUDE MOLEN 56 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-05-2014 | [6 empty] | N | Veeken,Peter van de
277 | 3660080 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 12 | MS | RS OOSTERVAART-NOORD | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | LELYSTAD | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 50 Al/Cu |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 28-04-2014 08:11:00 | 12-05-2014 10:29:00 | 338:18 | 3 | kabel wordt in geheel vervangen voor XLPE dit is doorgezet naar aanleg | 28-04-2014 08:12:00 | 28-04-2014 08:12:00 | 240310721 | OOSTERVAART-NOORD | OVN |  | 1 |  | 09 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR |  | 995 | UNIEMETAAL | KWIKSTRAAT | RS | 1 | Continuon | 2014 | 1404 | 28-04-2014 08:11:00 |  | #N/A | 906047 | 420785 | 1 | E | SMS | 3660080 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, ZILVERSTR 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-05-2014 | [6 empty] | N | Buurkes,Bart
278 | 3660118 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 12 | MS | Venserweg | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | DIEMEN | Anders, toelichten bij opm. | [11 empty] | Nee | Niet van toepassing | Geen | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | De Geus Bouw | 28-04-2014 08:50:00 | 28-04-2014 14:56:00 | 06:06 | #N/A |  | 28-04-2014 09:14:00 | 28-04-2014 08:50:00 | 240313208 | Venserweg | VW |  | 1 |  | 135 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 28-04-2014 08:51:00 | 384 | I800271A |  | OS | 24 | NWM | 2014 | 1404 | 28-04-2014 08:50:00 |  | #N/A | 906095 | 418562 | 1 | E | SMS | 3660118 | 8 | ZAE1 | DIEMEN, VISSERINGWG 40 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-04-2014 | [6 empty] | N | Douma,Kebir
279 | 3660212 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 24 | MS |  | 10 kV | SP_C | Johan Jansma | OPSTERLAND | [20 empty] | 28-04-2014 10:21:00 | 30-04-2014 09:12:00 | 46:51 | #N/A | GSM melder werkt niet ( geen energieonderbreking geweest) GB | 29-04-2014 13:40:00 | 28-04-2014 12:02:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B |  | ACN |  | 86 |  |  |  | 1639 | Continuon | 2014 | 1404 | 28-04-2014 10:21:00 | OK | #N/A | 906374 | 420511 | 1 | E | SMS | 3660212 | 4 | NNE9 | URETERP, MOUNLN 95 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-04-2014 | [6 empty] | N | Vries,Gauke de (FSA)
280 | 3660485 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 35 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | DRUTEN | [20 empty] | 28-04-2014 13:15:00 | 28-04-2014 13:17:00 | 00:02 | #N/A |  | 28-04-2014 13:17:00 | 28-04-2014 13:17:00 | 240313802 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6C |  | ACG |  | 225 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1404 | 28-04-2014 13:15:00 |  | #N/A | 906139 | 418532 | 1 | E | SMS | 3660485 | 14 | ZGE6 | DRUTEN, WESTERHOUT 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-04-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
281 | 3660952 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 14 | MS | ZALTBOMMEL 2 | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | LINGEWAAL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 29-04-2014 09:20:00 | 07-05-2014 11:30:00 | 194:10 | #N/A | Oorzak niet kunnen vinden.Kabels zijn omgelegd(verzwaard).Kabel ligt buiten bedrijf. | 29-04-2014 09:21:00 | 29-04-2014 09:21:00 | 240310329 | ZALTBOMMEL 2 | ZBM2 |  | #N/A |  |  | ZGE7A | Gereguleerd domein |  | 29-04-2014 09:20:00 | 733 |  |  | OS | 1 |  | 2014 | 1404 | 29-04-2014 09:20:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Herkomst is niet gevuld Naam OS/RS/SS is niet gevuld Klak melding (3660952) is nog niet afgehandeld | #N/A | 906269 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
282 | 3660967 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 25 | MS |  | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | DONGERADEEL | [20 empty] | 29-04-2014 09:31:00 | 29-04-2014 12:03:00 | 02:32 | #N/A |  | 29-04-2014 11:59:00 | 29-04-2014 09:31:00 | 240314529 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 58 |  |  |  | 148 | Continuon | 2014 | 1404 | 29-04-2014 09:31:00 | OK | #N/A | 906271 | 418680 | 1 | E | SMS | 3660967 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD | #N/A | #N/A | #N/A | 29-04-2014 | [6 empty] | N | Veenstra,Willem (FSA)
283 | 3661077 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 22 | MS | SS HEERENVEEN IBF | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | HEERENVEEN | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 29-04-2014 10:47:00 | 30-04-2014 15:36:00 | 28:49 | 5 | MS kabel bleek achteraf niet beschadigd te zijn (GB) | 29-04-2014 10:51:00 | 29-04-2014 10:48:00 | 240315478 | HEERENVEEN IBF | HRVI |  | 1 |  | 11 | NNE9C | Gereguleerd domein | ACN | 29-04-2014 10:47:00 | 74 | HVN MARS |  | SS | 4 | Continuon | 2014 | 1404 | 29-04-2014 10:47:00 | OK | #N/A | 906307 | 419034 | 1 | E | SMS | 3661077 | 4 | NNE9 | HEERENVEEN, HERMES 16 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-04-2014 | 06-05-2014 |  |  | 08-05-2014 | 08-05-2014 |  | N | Bouma,Sietse
284 | 3661185 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 5 | MS | OS ZUTPHEN 1 | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | ZUTPHEN | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Werking van de bodem |  |  |  | 29-04-2014 12:00:00 | 29-05-2014 17:13:00 | 725:13 | 14 |  | 29-04-2014 12:11:00 | 29-04-2014 12:05:00 | 240318507 | ZUTPHEN 1 | ZP1 |  | 2 |  | 17 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG | 29-04-2014 12:00:00 | 301 | V. DRINENSTRAAT | SCHIMMELPENNINCKLAAN | OS | 11 | Continuon | 2014 | 1404 | 29-04-2014 12:00:00 |  | #N/A | 906339 | 420220 | 1 | E | SMS | 3661185 | 12 | ZGE1 | ZUTPHEN, V DRINENSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 29-05-2014 | 03-06-2014 |  |  | 03-06-2014 | 03-06-2014 |  | N | Eugelink,Marcel
285 | 3661523 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 23 | MS |  | 10 kV | SP_C | Berry Marskamp | NUNSPEET | [20 empty] | 29-04-2014 14:10:00 | 30-04-2014 12:02:00 | 21:52 | #N/A |  | 30-04-2014 10:59:00 | 30-04-2014 00:01:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE2A |  | ACR |  | 302 |  |  |  | 1249 | Continuon | 2014 | 1404 | 29-04-2014 14:10:00 |  | #N/A | 906373 | 426542 | 1 | E | SMS | 3661523 | 5 | NRE2 | NUNSPEET, WESTERLN 50 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-04-2014 | [6 empty] | N | Visser,Marinus (FSA)
286 | 3661641 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 6 | MS | Zutphen 1 | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | ZUTPHEN | Vermogenschakelaar | [9 empty] | Holec / Magnefix |  |  | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Overbelasting |  |  |  | 29-04-2014 12:00:00 | 29-04-2014 16:04:00 | 04:04 | 4 |  | 29-04-2014 12:11:00 | 29-04-2014 12:01:00 | 240318509 | ZUTPHEN 1 | ZP1 |  | #N/A |  | 17 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG | 29-04-2014 12:00:00 | 301 | ROSMOLENSTEEG | PTT OUDEWAND | OS | 11 | Continuon | 2014 | 1404 | 29-04-2014 12:00:00 |  | #N/A | 906401 | 418827 | 1 | E | SMS | 3661641 | 12 | ZGE1 | ZUTPHEN, ROSMOLENSTG | #N/A | #N/A | #N/A | 29-04-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
287 | 3661778 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 14 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | DE FRIESE MEREN | [20 empty] | 29-04-2014 20:17:00 | 29-04-2014 20:24:00 | 00:07 | #N/A |  | 29-04-2014 20:24:00 | 29-04-2014 20:18:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10C |  | ACN |  | 1921 |  |  |  | 7 | Continuon | 2014 | 1404 | 29-04-2014 20:17:00 | OK | #N/A | 906424 | 418864 | 1 | E | SMS | 3661778 | 4 | NNE10 | NYEHASKE, JOUSTERWG | #N/A | #N/A | #N/A | 29-04-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
288 | 3661781 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 8 | MS | Zutphen 1 | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | ZUTPHEN | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 29-04-2014 20:28:00 | 05-05-2014 11:38:00 | 135:10 | #N/A | Massa Mof | 29-04-2014 20:35:00 | 29-04-2014 20:30:00 | 240318511 | ZUTPHEN 1 | ZP1 |  | #N/A |  |  | ZGE1A | Vrij domein | ACG |  | 301 |  |  | OS | 7 | Continuon | 2014 | 1404 | 29-04-2014 20:28:00 |  | #N/A | 906425 | 419606 | 1 | E | SMS | 3661781 | 12 | ZGE1 | ZUTPHEN, VOORSTERALLEE | #N/A | #N/A | #N/A | 05-05-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
289 | 3661907 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 29 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | DONGERADEEL | [20 empty] | 30-04-2014 09:10:00 | 30-04-2014 17:19:00 | 08:09 | #N/A |  | 30-04-2014 10:26:00 | 30-04-2014 00:01:00 | 240314531 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 58 |  |  |  | 76 | Continuon | 2014 | 1404 | 30-04-2014 09:10:00 | OK | #N/A | 906454 | 419043 | 1 | E | SMS | 3661907 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD | #N/A | #N/A | #N/A | 30-04-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
290 | 3661912 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 26 | MS |  | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | DONGERADEEL | [20 empty] | 30-04-2014 09:14:00 | 30-04-2014 09:14:00 | 00:00 | #N/A |  | 30-04-2014 09:14:00 | 30-04-2014 00:01:00 | 240314532 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 58 |  |  |  | 0 | Continuon | 2014 | 1404 | 30-04-2014 09:14:00 | OK | #N/A | 906455 | 418874 | 1 | E | SMS | 3661912 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD | #N/A | #N/A | #N/A | 30-04-2014 | [6 empty] | N | Bouma,Sietse
291 | 3661930 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 8 | MS |  | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | APELDOORN | [20 empty] | 30-04-2014 09:24:00 | 30-04-2014 09:26:00 | 00:02 | #N/A |  | 30-04-2014 09:25:00 | 30-04-2014 09:25:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE1A | Gereguleerd domein | ACR |  | 200 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1404 | 30-04-2014 09:24:00 |  | #N/A | 906457 | 418877 | 1 | E | SMS | 3661930 | 5 | NRE1 | APELDOORN, AMPHION | #N/A | #N/A | #N/A | 30-04-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
292 | 3662010 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 16 | MS |  | 10 kV | SP_C | Jan Oosterhof | SUDWEST-FRYSLAN | [20 empty] | 30-04-2014 10:27:00 | 13-05-2014 15:05:00 | 316:38 | #N/A | GSM melder defect geen energieonderbreking geweest (GB) | 30-04-2014 14:21:00 | 30-04-2014 00:01:00 | 240317400 |  |  |  | #N/A |  | 5r889 | NNE10B |  | ACN |  | 1900 |  |  |  | 234 | Continuon | 2014 | 1404 | 30-04-2014 10:27:00 | OK | #N/A | 906539 | 421395 | 1 | E | SMS | 3662010 | 4 | NNE10 | SCHARNEGOUTUM, ZWETTEWEI 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-05-2014 | [6 empty] | N | Popma,Easge (FSA)
293 | 3662325 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 10 | MS | WEESP | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | WEESP | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Cor Nab BV | 30-04-2014 14:34:00 | 05-05-2014 13:02:00 | 118:28 | 8 | Met slaan vaan damwand in slootkant kabel doormidden gesneden | 30-04-2014 15:12:00 | 30-04-2014 14:38:00 | 240312068 | WEESP | WSP |  | 1 |  | 138 | NRE5B | Gereguleerd domein | ANR | 30-04-2014 14:34:00 | 457 | 50KV WEESP | HAGEN BETON | OS | 38 | NWM | 2014 | 1404 | 30-04-2014 14:34:00 |  | #N/A | 906547 | 419640 | 1 | E | SMS | 3662325 | 7 | NRE5 | WEESP, ZUIDERZEELN | #N/A | #N/A | #N/A | 05-05-2014 | [6 empty] | N | Bolt,Marco
294 | 3663108 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 30 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | TYTSJERKSTERADIEL | [20 empty] | 30-04-2014 20:43:00 | 30-04-2014 20:46:00 | 00:03 | #N/A |  | 30-04-2014 20:46:00 | 30-04-2014 20:45:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 737 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1404 | 30-04-2014 20:43:00 | OK | #N/A | 906582 | 419046 | 1 | E | SMS | 3663108 | 4 | NNE8 | BURGUM, KOUMARWEI | #N/A | #N/A | #N/A | 30-04-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
295 | 3663109 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 31 | MS |  | 10 kV | SP_C | Theo Ruyterkamp | DONGERADEEL | [20 empty] | 30-04-2014 20:44:00 | 30-04-2014 20:47:00 | 00:03 | #N/A |  | 30-04-2014 20:47:00 | 30-04-2014 20:46:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 58 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1404 | 30-04-2014 20:44:00 | OK | #N/A | 906583 | 419047 | 1 | E | SMS | 3663109 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD | #N/A | #N/A | #N/A | 30-04-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
296 | 3663239 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 10 | MS |  | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | BRONCKHORST | [20 empty] | 01-05-2014 05:28:00 | 01-05-2014 12:30:00 | 07:02 | #N/A |  | 01-05-2014 06:00:00 | 01-05-2014 05:29:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1876 |  |  |  | 32 | Continuon | 2014 | 1405 | 01-05-2014 05:28:00 |  | #N/A | 906590 | 419166 | 1 | E | SMS | 3663239 | 12 | ZGE1 | VORDEN, MISPELKAMPDK 9 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-05-2014 | [6 empty] | N | Have,Theo ten
297 | 3663631 | NNE7 | Vliela | 10KV | 2014 | 1 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | VLIELAND | [20 empty] | 01-05-2014 13:28:00 | 01-05-2014 13:30:00 | 00:02 | #N/A |  | 01-05-2014 13:30:00 | 01-05-2014 13:29:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7V |  | ACN |  | 96 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1405 | 01-05-2014 13:28:00 | OK | #N/A | 906688 | 419181 | 1 | E | SMS | 3663631 | 4 | NNE7 | VLIELAND, POSTWG | #N/A | #N/A | #N/A | 01-05-2014 | [6 empty] | N | Hofstra,Andre
298 | 3663678 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 20 | MS | RS DRONRIJP | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | LITTENSERADIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  |  | Nauta Grondverzet | 01-05-2014 14:06:00 | 05-05-2014 10:56:00 | 92:50 | 10 | MS kabel geraakt tijdens sloopwerkzaamheden Winsum P. Winsemiusstraat 29>> Prov weg driesprong. (GB) | 01-05-2014 14:13:00 | 01-05-2014 14:07:00 | 240315371 | DRONRIJP | DRO |  | 1 |  | 14 | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN |  | 140 | WSM WINSEMIUSL. P 29 | WSM PROV.W. VIERSPR. | RS | 7 | Continuon | 2014 | 1405 | 01-05-2014 14:06:00 | OK | #N/A | 906699 | 419594 | 1 | E | SMS | 3663678 | 4 | NNE7 | WINSUM FR, P WINSEMIUSLN 38 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-05-2014 | 09-05-2014 |  |  | 09-05-2014 | 09-05-2014 |  | N | Jansma,Johan
299 | 3663855 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 12 | MS | Venserweg | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | AMSTERDAM | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 01-05-2014 17:14:00 | 01-05-2014 19:26:00 | 02:12 | #N/A | eigen LS hoofdschakelaar | 01-05-2014 18:09:00 | 01-05-2014 17:18:00 | 240319450 | Venserweg | VW |  | #N/A |  |  | ZAE3A | Vrij domein | ANZ |  | 363 |  |  | OS | 55 | NWM | 2014 | 1405 | 01-05-2014 17:14:00 |  | #N/A | 906752 | 419265 | 1 | E | SMS | 3663855 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, VELUWELN 21 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-05-2014 | [6 empty] | N | Iliohan,Jimmy
300 | 3664213 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 12 | MS | OS ANNA PAULOWNA | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | SCHAGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | VERMAIRE | 02-05-2014 11:54:00 | 05-05-2014 08:57:00 | 69:03 | 12 |  | 02-05-2014 12:08:00 | 02-05-2014 11:57:00 | 240317326 | ANNA PAULOWNA | APL |  | 0 |  | 139 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 02-05-2014 11:54:00 | 441 | ZYPERDYK NB 1A | NYVERHEIDSWEG C OOG | OS | 14 | NWM | 2014 | 1405 | 02-05-2014 11:54:00 |  | #N/A | 906832 | 420777 | 1 | E | SMS | 3664213 | 1 | NNE1 | CALLANTSOOG, ABBESTEDERWG 26 B | #N/A | #N/A | #N/A | 12-05-2014 | 16-05-2014 |  |  | 23-05-2014 | 23-05-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
301 | 3664904 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 12 | MS | Wassenaar | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | WASSENAAR | Smeltveiligheid | [12 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Sluimerende storing |  |  |  | 03-05-2014 23:27:00 | 04-05-2014 01:20:00 | 01:53 | 1 | trafo patroon stuk n.a.v. schakeln van de rezap | 03-05-2014 23:59:00 | 03-05-2014 23:37:00 | 240315766 | Wassenaar | WAS |  | 0 |  | 112 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 03-05-2014 23:27:00 | 629 | TWICKEL |  | OS | 32 | EWR | 2014 | 1405 | 03-05-2014 23:27:00 |  | #N/A | 906932 | 419553 | 1 | E | SMS | 3664904 | 10 | ZZE5 | WASSENAAR, VINKELN 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-05-2014 | [6 empty] | N | Bierman,Wil
302 | 3664977 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 14 | MS | rs Wieringerwerf | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | HOLLANDS KROON | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 04-05-2014 11:09:00 | 07-05-2014 07:26:00 | 68:17 | 8 |  | 04-05-2014 12:04:00 | 04-05-2014 11:13:00 | 240306963 | WIERINGERWERF | WWF |  | 3 |  | 121 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 04-05-2014 11:09:00 | 1911 | INDUSTRIETERREIN W WERF | WESTERTERPWEG | SS | 55 | NWM | 2014 | 1405 | 04-05-2014 11:09:00 |  | #N/A | 906940 | 419950 | 1 | E | SMS | 3664977 | 1 | NNE2 | WIERINGERWERF, SCHELPHORST 24 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-05-2014 | 12-05-2014 |  |  | 12-05-2014 | 12-05-2014 |  | N | Komen,Jos (FSA)
303 | 3665333 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 15 | MS | rs Wieringerwerf | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | HOLLANDS KROON | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 04-05-2014 11:09:00 | 06-05-2014 11:44:00 | 48:35 | 9 |  | 04-05-2014 12:04:00 | 04-05-2014 11:13:00 | 240314342 | WIERINGERWERF | WWF |  | 1 |  | 121 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 04-05-2014 11:09:00 | 1911 | INDUSTRIETERREIN W WERF | ROBBENPLAAT 1 | SS | 55 | NWM | 2014 | 1405 | 04-05-2014 11:09:00 |  | #N/A | 906959 | 419540 | 1 | E | SMS | 3665333 | 1 | NNE2 | WIERINGERWERF, SCHELPHORST 1 A7 L 54,2 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-05-2014 | 09-05-2014 |  |  | 12-05-2014 | 12-05-2014 |  | N | Aanspreekpunt Alkmaar
304 | 3665340 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 16 | MS | rs Wieringerwerf | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | HOLLANDS KROON | Vermogenschakelaar | [9 empty] | SVS |  |  | 10 - 20 jaar | Geen | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 04-05-2014 11:09:00 | 05-05-2014 11:16:00 | 24:07 | 96 |  | 04-05-2014 12:04:00 | 04-05-2014 11:13:00 | 240314344 | WIERINGERWERF | WWF |  | 0 |  | 115,116,117,117/121,118,122,123,124,148,152 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 04-05-2014 11:09:00 | 1911 |  |  | SS | 55 | NWM | 2014 | 1405 | 04-05-2014 11:09:00 |  | #N/A | 906962 | 419580 | 1 | E | SMS | 3665340 | 1 | NNE2 | WIERINGERWERF, SCHELPHORST 1 A7 L 54,2 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-05-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
305 | 3665432 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 23 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | SMALLINGERLAND | [20 empty] | 05-05-2014 10:01:00 | 03-06-2014 15:04:00 |  | #N/A |  | 05-05-2014 10:02:00 | 05-05-2014 10:02:00 | 240315475 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9A |  | ACN |  | 90 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1405 | 05-05-2014 10:01:00 | OK | #N/A | 906981 | 425304 | 1 | E | SMS | 3665432 | 4 | NNE9 | DRACHTEN, DE ROEF 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-06-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
306 | 3665863 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 22 | MS |  | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ARNHEM | [20 empty] | 05-05-2014 16:32:00 | 05-05-2014 17:19:00 | 00:47 | #N/A |  | 05-05-2014 16:57:00 | 05-05-2014 00:01:00 | 240315193 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B | Vrij domein | ACG |  | 202 |  |  |  | 25 | Continuon | 2014 | 1405 | 05-05-2014 16:32:00 |  | #N/A | 907071 | 419707 | 1 | E | SMS | 3665863 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, BATAVIERENWG 25 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-05-2014 | [6 empty] | N | Broers,Dennis
307 | 3666019 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 13 | MS | 2e Marnixstraat | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 06-05-2014 00:31:00 | 26-05-2014 08:21:00 | 487:50 | 17 |  | 06-05-2014 01:18:00 | 06-05-2014 00:36:00 | 240319453 | 2e Marnixstraat | MS 2 |  | 1 |  | 153 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 06-05-2014 00:31:00 | 363 | T662 | T1209 |  | 47 | NWM | 2014 | 1405 | 06-05-2014 00:31:00 |  | #N/A | 907089 | 424131 | 1 | E | SMS | 3666019 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, SURINAMEPLN 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-05-2014 | 03-06-2014 | 04-06-2014 | 05-06-2014 | 05-06-2014 | 05-06-2014 |  | N | Beckman,Martin
308 | 3666319 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 13 | MS | Wassenaar | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | WASSENAAR | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  |  |  | 06-05-2014 11:21:00 | 07-05-2014 14:45:00 | 27:24 | 4 |  | 06-05-2014 11:41:00 | 06-05-2014 11:31:00 | 240308562 | Wassenaar | WAS |  | 1 |  | 119 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 629 | LANGE KERKDAM WAS | WIEGMANWEG | OS | 20 | EWR | 2014 | 1405 | 06-05-2014 11:21:00 |  | #N/A | 907148 | 420232 | 1 | E | SMS | 3666319 | 10 | ZZE5 | WASSENAAR, V HEEMSTRAWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-05-2014 | 08-05-2014 |  |  | 08-05-2014 | 08-05-2014 |  | N | Bierman,Wil (FSA)
309 | 3666691 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 15 | MS | Lemmer | 10 kV | SP_C | Harold Drost | DE FRIESE MEREN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Nee | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Particulier | Jan Brymer uit Lemmer | 06-05-2014 16:00:00 | 07-05-2014 16:37:00 | 24:37 | #N/A | Kabel is bij het ploegen kapotgetrokken (GB) | 06-05-2014 16:49:00 | 06-05-2014 16:12:00 | 240317403 | LEMMER | LMR |  | 0 |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN | 06-05-2014 16:00:00 | 1921 | SPB RS SPANNENBURG | LMR OS LEMMER | OS | 49 | Continuon | 2014 | 1405 | 06-05-2014 16:00:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 907244 | 420191 | 1 | E | SMS | 3666691 | 4 | NNE10 | LEMMER, PASVEER | #N/A | #N/A | #N/A | 07-05-2014 | 12-05-2014 |  |  | 12-05-2014 | 12-05-2014 |  | N | Joustra,Joshua
310 | 3666786 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 16 | MS | Oudehaske | 10 kV | SP_C | Harold Drost | DE FRIESE MEREN | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 06-05-2014 19:45:00 | 06-05-2014 19:49:00 | 00:04 | #N/A |  | 06-05-2014 19:48:00 | 06-05-2014 19:46:00 |  | OUDEHASKE | OHK |  | #N/A |  |  | NNE10C |  | ACN |  | 1921 |  |  | OS | 3 | Continuon | 2014 | 1405 | 06-05-2014 19:45:00 | OK | #N/A | 907258 | 419864 | 1 | E | SMS | 3666786 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN | #N/A | #N/A | #N/A | 06-05-2014 | [6 empty] | N | Hofstra A.
311 | 3667435 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 9 | MS | Eerbeek | 10 kV | SP_C | Harold Drost | RHEDEN | Kabel (kunststof) | [10 empty] | Ja | Ja, graafmelding |  | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | KRINKELS BV | 07-05-2014 15:10:00 | 09-05-2014 12:38:00 | 45:28 | #N/A |  | 07-05-2014 15:41:00 | 07-05-2014 15:13:00 |  | EERBEEK | EBK |  | #N/A |  | 09 | NRE1A | Gereguleerd domein | ACR |  | 275 | FAZANTLAAN | BIBLIOTHEEK DRN | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1405 | 07-05-2014 15:10:00 | OK | #N/A | 907394 | 420824 | 1 | E | SMS | 3667435 | 5 | NRE1 | DIEREN, GEITENBERGWG 112 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-05-2014 | 13-05-2014 |  |  | 13-05-2014 | 13-05-2014 |  | N | Gunst,Jan Willem de (FSA)
312 | 3667610 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 15 | MS | Leuven | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ZALTBOMMEL | [14 empty] | Onbekend | Via impedantie |  |  |  |  | 07-05-2014 18:53:00 | 07-05-2014 19:38:00 | 00:45 | #N/A |  | 07-05-2014 19:30:00 | 07-05-2014 00:01:00 | 240314006 | LEUVEN | LEUV |  | #N/A |  | 01 RS 12 | ZGE7B | Vrij domein | ACG |  | 297 | SATTER ENGSTEEG | SATTER ENGSTEEG | RS | 37 | Continuon | 2014 | 1405 | 07-05-2014 18:53:00 |  | #N/A | 907417 | 420224 | 1 | E | SMS | 3667610 | 14 | ZGE7 | BRAKEL, ENGSTG 2 A | #N/A | #N/A | #N/A | 07-05-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
313 | 3667701 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 9 | MS | Doetinchem II | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | DOETINCHEM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Werking van de bodem |  |  |  | 08-05-2014 07:29:00 | 13-05-2014 14:47:00 | 127:18 | 14 |  | 08-05-2014 07:44:00 | 08-05-2014 07:29:00 | 240309812 | DOETINCHEM II | DTC2 |  | 1 |  | 19 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG |  | 222 | DULMEN | ELDRIK | OS | 15 | Continuon | 2014 | 1405 | 08-05-2014 07:29:00 |  | #N/A | 907431 | 421324 | 1 | E | SMS | 3667701 | 12 | ZGE3 | WEHL, OUDE DOESBURGSEWG 2 A | #N/A | #N/A | #N/A | 13-05-2014 | 14-05-2014 |  |  | 14-05-2014 | 14-05-2014 |  | N | Huls,Remco (FSA)
314 | 3668933 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 14 | MS | OS HILLEGOM | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | HILLEGOM | Geen | [13 empty] | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Bediening |  |  |  | 09-05-2014 15:25:00 | 09-05-2014 15:36:00 | 00:11 | 14 | tijdens het inschaklen met een Coq schakelaar is men vergeten de stiften te plaatsen. na met openen van de ring heeft de monteur dit ontdekt met de spanningscontrole. | 09-05-2014 15:25:00 | 09-05-2014 15:25:00 | 240315808 | HILLEGOM | HLG |  | 0 |  | 108 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 09-05-2014 15:25:00 | 534 | AV HOOFDSTRAAT HLG |  | OS | 0 | EWR | 2014 | 1405 | 09-05-2014 15:25:00 |  | #N/A | 907688 | 420702 | 1 | E | SMS | 3668933 | 10 | ZZE5 | HILLEGOM, AMBACHTSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 09-05-2014 | [6 empty] | N | Dam,Ron van
315 | 3669351 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 17 | MS | RS GROUW | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | LEEUWARDEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 10-05-2014 16:25:00 | 13-05-2014 15:56:00 | 71:31 | 15 |  | 10-05-2014 17:17:00 | 10-05-2014 16:40:00 | 240317406 | GROUW | GRW |  | 1 |  | 17 | NNE10A | Gereguleerd domein | ACN | 10-05-2014 16:25:00 | 80 | EGM GREATE MAR T/O 8 | WGA GREATE MAR 6 | RS | 52 | Continuon | 2014 | 1405 | 10-05-2014 16:25:00 | OK | #N/A | 907750 | 421347 | 1 | E | SMS | 3669351 | 4 | NNE10 | EAGUM, MASTER WYBRENSDK 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-05-2014 | 27-05-2014 |  |  | 04-06-2014 | 04-06-2014 |  | N | monteur onbekend
316 | 3669999 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 17 | MS | Culemborg 1 | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | CULEMBORG | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Fa. Jos Scholman | 12-05-2014 10:39:00 | 15-05-2014 14:15:00 | 75:36 | 22 | Graafschade. | 12-05-2014 11:15:00 | 12-05-2014 10:44:00 | 240314002 | CULEMBORG 1 | CL1 |  | 0 |  | 11 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG | 12-05-2014 10:39:00 | 216 | HP VERMEULENSTRAAT | ANTHONY VAN DIEMENSTRAAT | OS | 36 | Continuon | 2014 | 1405 | 12-05-2014 10:39:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 907868 | 422153 | 1 | E | SMS | 3669999 | 14 | ZGE7 | CULEMBORG, MEERLN 30 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-05-2014 | 16-05-2014 |  |  | 19-05-2014 | 19-05-2014 |  | N | Arends,Bas (FSA)
317 | 3670414 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 14 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | LELYSTAD | [20 empty] | 12-05-2014 14:32:00 | 12-05-2014 15:15:00 | 00:43 | #N/A |  | 12-05-2014 15:12:00 | 12-05-2014 00:01:00 | 240317483 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR |  | 995 |  |  |  | 40 | Continuon | 2014 | 1405 | 12-05-2014 14:32:00 |  | #N/A | 907947 | 420916 | 1 | E | SMS | 3670414 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, TITAANSTR 19 T | #N/A | #N/A | #N/A | 12-05-2014 | [6 empty] | N | Helfensteijn,Robin (FSA)
318 | 3671294 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 32 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | DONGERADEEL | [20 empty] | 13-05-2014 15:57:00 | 13-05-2014 15:59:00 | 00:02 | #N/A |  | 13-05-2014 15:58:00 | 13-05-2014 15:58:00 | 240314534 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 58 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1405 | 13-05-2014 15:57:00 | OK | #N/A | 908138 | 421370 | 1 | E | SMS | 3671294 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD 30 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-05-2014 | [6 empty] | N | Zijlstra,Rinse
319 | 3671454 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 36 | MS | St Annamolen | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | NIJMEGEN | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Overig van buiten af |  |  |  | 13-05-2014 22:30:00 | 28-05-2014 18:32:00 | 356:02 | 1 | betreft een storing onder de Nieuwe asfalt vermoedelijk een verbindingsmof ! een gestuurd boring gemaakt . de bestande kabel onder de asfalt is blijven liggen. | 13-05-2014 23:30:00 | 13-05-2014 23:10:00 | 240313810 | ST. ANNAMOLEN | AMO |  | 1 |  | 02 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 13-05-2014 22:30:00 | 268 | SL. DE BRUINEWEG 50 M | BEEMDSTRAAT 41 A | OS | 60 | Continuon | 2014 | 1405 | 13-05-2014 22:30:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Oorzaak is niet gevuld Klak melding (3671454) is nog niet afgehandeld | #N/A | 908168 | 424749 | 1 | E | SMS | 3671454 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, BEEMDSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 28-05-2014 | 11-06-2014 |  |  | 11-06-2014 | 11-06-2014 |  | N | Achouitar,Aziz
320 | 3671481 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 23 | MS | RS ROODWILGEN | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | DUIVEN | [14 empty] | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 14-05-2014 07:10:00 | 19-05-2014 15:38:00 | 128:28 | 14 |  | 14-05-2014 07:45:00 | 14-05-2014 07:23:00 | 240315190 | ROODWILGEN | RDW |  | 1 |  |  | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG | 14-05-2014 07:10:00 | 226 | MARKTKAUF | MAST | RS | 35 | Continuon | 2014 | 1405 | 14-05-2014 07:10:00 |  | #N/A | 908175 | 422666 | 1 | E | SMS | 3671481 | 12 | ZGE4 | DUIVEN, GEOGRAAF 16 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-05-2014 | 20-05-2014 |  |  | 20-05-2014 | 20-05-2014 |  | N | Rutten,Jan (FSA)
321 | 3672003 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 24 | MS | OS AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Wout Franken | OUDER-AMSTEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 14-05-2014 15:03:00 | 19-05-2014 07:10:00 | 112:07 | 1 | voor de 3e keer storing in 4 weken. kabel niet gemeten en rep tot joop uitspraak doet | 14-05-2014 15:48:00 | 14-05-2014 15:10:00 | 240313436 | AMSTELVEEN | AMV |  | 0 |  | 156.3 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 14-05-2014 15:03:00 | 437 | J V RUYSDAELWEG | MOLENPAD T/O 1 | OS | 45 | NWM | 2014 | 1405 | 14-05-2014 15:03:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 908306 | 422438 | 1 | E | SMS | 3672003 | 3 | ZZE10 | OUDERKERK AMSTEL, HG EINDE N 31 NB | #N/A | #N/A | #N/A | 19-05-2014 | [6 empty] | N | Veeken,Peter van de
322 | 3672370 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 25 | MS | OS AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | OUDER-AMSTEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 14-05-2014 15:03:00 | 19-05-2014 07:09:00 | 112:06 | 12 | zelfde melding als klak 3672003 | 14-05-2014 15:48:00 | 14-05-2014 15:07:00 | 240313437 | AMSTELVEEN | AMV |  | 0 |  | 156.3 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 14-05-2014 15:03:00 | 437 | J V RUYSDAELWEG | MOLENPAD T/O 1 | OS | 45 | NWM | 2014 | 1405 | 14-05-2014 15:03:00 | OK | #N/A | 908347 | 422437 | 1 | E | SMS | 3672370 | 3 | ZZE10 | OUDERKERK AMSTEL, HG EINDE N 31 NB | #N/A | #N/A | #N/A | 19-05-2014 | [6 empty] | N | Veeken,Peter van de
323 | 3672575 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 19 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bart Buurkes | LELYSTAD | [20 empty] | 15-05-2014 10:53:00 | 16-05-2014 14:15:00 | 27:22 | #N/A |  | 16-05-2014 13:58:00 | 16-05-2014 00:01:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE7A |  | ACR |  | 995 |  |  |  | 1625 | Continuon | 2014 | 1405 | 15-05-2014 10:53:00 |  | #N/A | 908619 | 422473 | 1 | E | SMS | 3672575 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, ARCHIPEL 15 -01A | #N/A | #N/A | #N/A | 16-05-2014 | [6 empty] | N | Wolf,Jan Willem (FSA)
324 | 3673114 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 20 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | OOST GELRE | [20 empty] | 16-05-2014 08:18:00 | 16-05-2014 08:21:00 | 00:03 | #N/A |  | 16-05-2014 08:20:00 | 16-05-2014 08:20:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE2A |  | ACG |  | 1586 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1405 | 16-05-2014 08:18:00 |  | #N/A | 908535 | 422136 | 1 | E | SMS | 3673114 | 12 | ZGE2 | GROENLO, BOLWERK 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-05-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
325 | 3673447 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 14 | MS | Basisweg | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | AMSTERDAM | Kabel (papier-lood) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Geen | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 16-05-2014 12:44:00 | 16-05-2014 19:44:00 | 07:00 | 13 | Verkeerde kabel aangepeld | 16-05-2014 12:45:00 | 16-05-2014 12:45:00 | 240319362 | BASISWEG | BW |  | 1 |  | 131 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 16-05-2014 12:44:00 | 363 | I328610 | 50KV BASISWEG | OS | 1 | NWM | 2014 | 1405 | 16-05-2014 12:44:00 |  | #N/A | 908606 | 422402 | 1 | E | SMS | 3673447 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, THEEMSWG 22 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-05-2014 | 20-05-2014 |  |  | 27-05-2014 | 27-05-2014 |  | N | Femer,Eric
326 | 3673592 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 33 | MS |  | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | DONGERADEEL | [20 empty] | 16-05-2014 15:48:00 | 16-05-2014 15:57:00 | 00:09 | #N/A |  | 16-05-2014 15:57:00 | 16-05-2014 15:48:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE8B |  | ACN |  | 58 |  |  |  | 9 | Continuon | 2014 | 1405 | 16-05-2014 15:48:00 | OK | #N/A | 908641 | 422365 | 1 | E | SMS | 3673592 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD | #N/A | #N/A | #N/A | 16-05-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
327 | 3673762 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 15 | MS | Dodewaard | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | OVERBETUWE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Werking van de bodem |  |  |  | 16-05-2014 23:20:00 | 13-06-2014 18:21:00 | 667:01 | 8 | Kabel onder fietspad gestoord. | 17-05-2014 00:06:00 | 16-05-2014 23:33:00 | 240318808 | DODEWAARD | DOD |  | 1 |  | 13 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG | 16-05-2014 23:20:00 | 1734 | KNOPPERSWEG | MOLENBRUG | OS | 46 | Continuon | 2014 | 1405 | 16-05-2014 23:20:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Klak melding (3673762) is nog niet afgehandeld | #N/A | 908665 | 427413 | 1 | E | SMS | 3673762 | 14 | ZGE5 | RANDWYK, HEMMENSESTR 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-06-2014 | 25-06-2014 |  |  | 25-06-2014 | 25-06-2014 |  | N | Lieverloo,Maurice van
328 | 3673834 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 34 | MS | OS DOKKUM | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | FERWERDERADIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | K.Fekkes | 17-05-2014 09:05:00 | 19-05-2014 14:24:00 | 53:19 | 8 | Kabel is stugetrokken (GB) | 17-05-2014 09:48:00 | 17-05-2014 09:10:00 | 240314538 | DOKKUM | DK |  | 0 |  | 01 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 17-05-2014 09:05:00 | 1722 | JUM HIKKAARDERDK 23 | JUM HIKKAARDERDK 25 WT1 | OS | 43 | Continuon | 2014 | 1405 | 17-05-2014 09:05:00 | OK | #N/A | 908681 | 422637 | 1 | E | SMS | 3673834 | 4 | NNE8 | JISLUM, HIKKAARDERDK 23 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-05-2014 | 20-05-2014 |  |  | 26-05-2014 | 26-05-2014 |  | N | Zuiderveld,Wilko (FSA)
329 | 3673864 | ZZE8 | Merens | 10KV | 2014 | 7 | MS | Leimuiden | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | KAAG EN BRAASSEM | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 17-05-2014 10:37:00 | 12-06-2014 07:20:00 | 620:43 | 23 |  | 17-05-2014 11:23:00 | 17-05-2014 10:43:00 | 240308861 | Leimuiden | LMD |  | 1 |  | 117 | ZZE8A | Gereguleerd domein | AEZ | 17-05-2014 10:37:00 | 1884 | OS 50/10KV LEIMUIDEN | AV DE SCHAKEL RAV | OS | 46 | EWR | 2014 | 1405 | 17-05-2014 10:37:00 |  | #N/A | 908689 | 426730 | 1 | E | SMS | 3673864 | 10 | ZZE8 | ROELOFARENDSVEEN, MIDDENWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-06-2014 | [6 empty] | N | Gijselaers,Ron
330 | 3674125 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 12 | MS | WEESP | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | WEESP | Mof (olie) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 17-05-2014 21:01:00 | 22-05-2014 14:30:00 | 113:29 | 19 | Olie mof type onbekent | 17-05-2014 21:53:00 | 17-05-2014 21:04:00 | 240312118 | WEESP | WSP |  | 1 |  | 147 | NRE5B | Gereguleerd domein | ANR | 17-05-2014 21:05:00 | 457 | LIJSBETH EELANTSPLEIN 1 | NESLAND | OS | 52 | NWM | 2014 | 1405 | 17-05-2014 21:01:00 |  | #N/A | 908717 | 423868 | 1 | E | SMS | 3674125 | 7 | NRE5 | WEESP, MOLENPAD 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 22-05-2014 | 30-05-2014 |  |  | 30-05-2014 | 30-05-2014 |  | N | Lelij,Maurice van der (FSA)
331 | 3674312 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 35 | MS | Dokkum Sub | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | DONGERADEEL | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 18-05-2014 00:44:00 | 18-05-2014 00:45:00 | 00:01 | #N/A |  | 18-05-2014 00:44:00 | 18-05-2014 00:01:00 | 240314539 | DOKKUM | DK |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 58 |  |  | OS | 0 | Continuon | 2014 | 1405 | 18-05-2014 00:44:00 | OK | #N/A | 908722 | 422465 | 1 | E | SMS | 3674312 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD | #N/A | #N/A | #N/A | 18-05-2014 | [6 empty] | N | Veenstra,Popke
332 | 3674601 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 36 | MS | Dokkum | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | DONGERADEEL | Secundaire installatie |  |  |  | Anders, toelichten | [8 empty] | 20 - 40 jaar |  | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 18-05-2014 10:11:00 | 18-05-2014 10:12:00 | 00:01 | #N/A | Meldingen terruggesteld (GB) | 18-05-2014 10:12:00 | 18-05-2014 10:12:00 |  | DOKKUM | DK |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 58 |  |  | OS | 1 | Continuon | 2014 | 1405 | 18-05-2014 10:11:00 | OK | #N/A | 908733 | 422467 | 1 | E | SMS | 3674601 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BIRDAARDERSTRWG | #N/A | #N/A | #N/A | 18-05-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
333 | 3674762 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 11 | MS | Purmerend Schaepmanstraat | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | BEEMSTER | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 18-05-2014 17:17:00 | 23-05-2014 17:46:00 | 120:29 | 5 | KABEL IS BESCHADIGD BIJ HET SLAAN VAN EEN NIEUWE SCHOEING DOOR DE FIRMA VERTELMAN OP ONS EIGEN TERREIN DUS | 18-05-2014 17:48:00 | 18-05-2014 17:21:00 | 240315014 | Purmerend Schaepmanstraat | PRDS |  | 1 |  | 162 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 18-05-2014 17:17:00 | 370 | ZUIDERWEG 15 | ZUIDDYK | OS | 31 | NWM | 2014 | 1405 | 18-05-2014 17:17:00 |  | #N/A | 908742 | 424135 | 1 | E | SMS | 3674762 | 1 | NNE4 | ZUIDOOSTBEEMSTER, ZUIDERWG 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-05-2014 | [6 empty] | N | Rovaart,Ron van de
334 | 3675144 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 16 | MS | 2e Uilenburg | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | AMSTERDAM | Vermogenschakelaar | [9 empty] | Holec / overige |  |  | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 18-05-2014 10:22:00 | 23-05-2014 08:50:00 | 118:28 | 10 |  | 18-05-2014 10:22:00 | 18-05-2014 10:22:00 |  | 2e Uilenburg | UB 2 |  | 1 |  | 130 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 18-05-2014 10:22:00 | 363 | 50KV UILENBURG |  |  | 0 | NWM | 2014 | 1405 | 18-05-2014 10:22:00 |  | #N/A | 908811 | 423891 | 1 | E | SMS | 3675144 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, NW UILENBURGERSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 23-05-2014 | [6 empty] | N | Swartsenburg,Mark
335 | 3675207 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 21 | MS | Stiens | 10 kV | SP_C | Harold Drost | LEEUWARDERADEEL | Geen | [13 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 19-05-2014 11:58:00 | 19-05-2014 15:42:00 | 03:44 | #N/A |  | 19-05-2014 12:00:00 | 19-05-2014 00:01:00 | 240315375 | STIENS | STI |  | #N/A |  | 02 SS 06 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN |  | 81 | SNS KAKEW. T/O 21 |  | SS | 2 | Continuon | 2014 | 1405 | 19-05-2014 11:58:00 | OK | #N/A | 908825 | 422670 | 1 | E | SMS | 3675207 | 4 | NNE7 | STIENS, LANGEBUORREN 49 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-05-2014 | [6 empty] | N | Greydanus,Klaas
336 | 3675310 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 19 | MS | TIEL 1 | 10 kV | SP_C | Harold Drost | TIEL | Mof (kunststof) | Krimp | [9 empty] | Ja |  | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 19-05-2014 13:26:00 | 26-05-2014 16:48:00 | 171:22 | 31 | Mof defect. | 19-05-2014 13:43:00 | 19-05-2014 13:27:00 | 240314016 | TIEL 1 | TL1 |  | 0 |  | 59 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG | 19-05-2014 13:26:00 | 281 | AGNIETENHOF | NUTSSTICHTING | OS | 17 | Continuon | 2014 | 1405 | 19-05-2014 13:26:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Klak melding (3675310) is nog niet afgehandeld | #N/A | 908840 | 424248 | 1 | E | SMS | 3675310 | 14 | ZGE7 | TIEL, HOVENIERSWG 53 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-05-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
337 | 3675342 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 20 | MS | Tiel 1 | 10 kV | SP_C | Harold Drost | TIEL | Nog meten | [13 empty] | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 19-05-2014 13:26:00 | 19-05-2014 16:15:00 | 02:49 | #N/A |  | 19-05-2014 13:44:00 | 19-05-2014 13:27:00 | 240314017 | TIEL 1 | TL1 |  | #N/A |  | 01 OS 2.54 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG | 19-05-2014 13:26:00 | 281 | NUTSSTICHTING | AGNIETENHOF | OS | 18 | Continuon | 2014 | 1405 | 19-05-2014 13:26:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Oorzaak is niet gevuld | #N/A | 908842 | 422686 | 1 | E | SMS | 3675342 | 14 | ZGE7 | TIEL, SPOORSTR 259 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-05-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
338 | 3675625 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 31 | MS |  | 10 kV | SP_C | Johan Jansma | HEERENVEEN | [20 empty] | 19-05-2014 15:39:00 | 20-05-2014 12:28:00 | 20:49 | #N/A | Het betreft een defect GSM kastje hier hoeft geen Nestor van gemaakt te worden (GB) | 20-05-2014 11:34:00 | 20-05-2014 09:09:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9C |  | ACN |  | 74 |  |  |  | 1195 | Continuon | 2014 | 1405 | 19-05-2014 15:39:00 | OK | #N/A | 909011 | 425159 | 1 | E | SMS | 3675625 | 4 | NNE9 | HEERENVEEN, CRACKSTR 6 A | #N/A | #N/A | #N/A | 20-05-2014 | [6 empty] | N | Hoeksma,Jaap (FSA)
339 | 3675628 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 32 | MS |  | 10 kV | SP_C | Johan Jansma | WESTSTELLINGWERF | [20 empty] | 19-05-2014 15:40:00 | 20-05-2014 13:59:00 | 22:19 | #N/A | GSM kastje defect hoort niet in de nestor registratie (GB) | 20-05-2014 13:10:00 | 20-05-2014 09:09:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9D |  | ACN |  | 98 |  |  |  | 1290 | Continuon | 2014 | 1405 | 19-05-2014 15:40:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Herkomst is niet gevuld Naam OS/RS/SS is niet gevuld | #N/A | 909037 | 425161 | 1 | E | SMS | 3675628 | 4 | NNE9 | VINKEGA, NOORDWOLDERWG 53 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-05-2014 | [6 empty] | N | Hoeksma,Jaap (FSA)
340 | 3675673 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 18 | MS | Tiel 1 | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | TIEL | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 19-05-2014 16:23:00 | 19-05-2014 16:59:00 | 00:36 | #N/A |  | 19-05-2014 16:43:00 | 19-05-2014 16:24:00 |  | TIEL 1 | TL1 |  | #N/A |  | 01 OS 2.59 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG |  | 281 |  |  | OS | 20 | Continuon | 2014 | 1405 | 19-05-2014 16:23:00 |  | #N/A | 908894 | 422682 | 1 | E | SMS | 3675673 | 14 | ZGE7 | TIEL, HUCHT 41 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-05-2014 | [6 empty] | N | Aanspreekpunt Nijmegen
341 | 3675904 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 14 | MS |  | 10 kV | SP_C | Harold Drost | BRONCKHORST | [20 empty] | 20-05-2014 08:52:00 | 20-05-2014 08:58:00 | 00:06 | #N/A |  | 20-05-2014 08:57:00 | 20-05-2014 08:53:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE3A | Vrij domein | ACG |  | 1876 |  |  |  | 5 | Continuon | 2014 | 1405 | 20-05-2014 08:52:00 |  | #N/A | 908934 | 422712 | 1 | E | SMS | 3675904 | 12 | ZGE3 | STEENDEREN, DR A ARIENSSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 20-05-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
342 | 3676051 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 18 | MS | Ryksuniversiteit | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | KATWIJK | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 20-05-2014 09:52:00 | 22-05-2014 16:12:00 | 54:20 | 2 |  | 20-05-2014 10:10:00 | 20-05-2014 09:54:00 | 240315824 | Ryksuniversiteit | RU |  | 1 |  | 010V302 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 20-05-2014 09:54:00 | 537 | AV ORANJEWIJK RIJNSBURG | AV EGMOND VAN | OS | 18 | EWR | 2014 | 1405 | 20-05-2014 09:52:00 |  | #N/A | 908954 | 423794 | 1 | E | SMS | 3676051 | 10 | ZZE5 | RYNSBURG, KON JULIANALN 81 | #N/A | #N/A | #N/A | 22-05-2014 | 23-05-2014 |  |  | 23-05-2014 | 23-05-2014 |  | N | Koene,Bob
343 | 3676246 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 17 | MS | Basisweg | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | AMSTERDAM | Mof (massa) | [13 empty] | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 20-05-2014 10:52:00 | 23-05-2014 15:39:00 | 76:47 | 15 | Storing veroorzaakt voor gat in een kabeldon | 20-05-2014 11:22:00 | 20-05-2014 10:57:00 | 240319368 | BASISWEG | BW |  | 1 |  | 124 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 20-05-2014 10:52:00 | 363 | I2053579 | 50KV BASISWEG | OS | 30 | NWM | 2014 | 1405 | 20-05-2014 10:52:00 |  | #N/A | 908976 | 424008 | 1 | E | SMS | 3676246 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, BASISWG | #N/A | #N/A | #N/A | 23-05-2014 | 03-06-2014 |  |  | 03-06-2014 | 03-06-2014 |  | N | Swartsenburg,Mark
344 | 3676274 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 26 | MS | OS AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | AMSTELVEEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 20-05-2014 10:57:00 | 02-06-2014 15:54:00 | 316:57 | 27 |  | 20-05-2014 11:26:00 | 20-05-2014 11:02:00 | 240320825 | AMSTELVEEN | AMV |  | 1 |  | 133 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 20-05-2014 10:57:00 | 362 | BOVENKERKERPOLDER | RINGDYK 2 | OS | 29 | NWM | 2014 | 1405 | 20-05-2014 10:57:00 | OK | #N/A | 908985 | 425076 | 1 | E | SMS | 3676274 | 3 | ZZE10 | AMSTELVEEN, RINGDK BP 9 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-06-2014 | [6 empty] | N | Veeken,Peter van de
345 | 3676508 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 14 | MS | Renkum | 10 kV | SP_C | Harold Drost | RENKUM | Geen | [13 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 20-05-2014 12:44:00 | 20-05-2014 13:19:00 | 00:35 | #N/A |  | 20-05-2014 13:15:00 | 20-05-2014 12:45:00 |  | RENKUM | RK |  | #N/A |  |  | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR |  | 274 |  |  | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1405 | 20-05-2014 12:44:00 |  | #N/A | 909017 | 422852 | 1 | E | SMS | 3676508 | 5 | NRE3 | RENKUM, BOKKEDK | #N/A | #N/A | #N/A | 20-05-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
346 | 3676733 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 37 | MS | Winselingseweg D | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | BEUNINGEN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 20-05-2014 15:46:00 | 27-05-2014 16:46:00 | 168:60 | 4 |  | 20-05-2014 16:17:00 | 20-05-2014 15:46:00 | 240313822 | WINSELINGSEWEG D | WWGD |  | 1 |  | 07 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 20-05-2014 15:46:00 | 209 | LEMMEN | VAN HAREN | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1405 | 20-05-2014 15:46:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Oorzaak is niet gevuld Klak melding (3676733) is nog niet afgehandeld | #N/A | 909072 | 427917 | 1 | E | SMS | 3676733 | 14 | ZGE6 | WEURT, METAALWG 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-05-2014 | 18-06-2014 |  |  | 18-06-2014 | 18-06-2014 |  | N | Achouitar,Yassine (FSA)
347 | 3676770 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 22 | MS | OS RAUWERD | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | LITTENSERADIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | FA WIERDA BV | 20-05-2014 16:26:00 | 29-05-2014 15:08:00 | 214:42 | 14 | kabel stukgetrokken door de fa Wierda (GB) | 20-05-2014 17:10:00 | 20-05-2014 16:30:00 | 240315376 | RAUWERD | RW |  | 0 |  | 11 | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN | 20-05-2014 16:26:00 | 140 | BZM MAKKUM T/O 2 | BZM SLACHTEDK BIJ 4 | OS | 44 | Continuon | 2014 | 1405 | 20-05-2014 16:26:00 | OK | #N/A | 909082 | 425210 | 1 | E | SMS | 3676770 | 4 | NNE7 | WIUWERT, SLINKE 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 29-05-2014 | [6 empty] | N | Vooijs,Michèl (FSA)
348 | 3676922 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 20 | MS | Katwyk | 10 kV | SP_C | John Liefting | KATWIJK | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 20-05-2014 20:04:00 | 22-05-2014 14:36:00 | 42:32 | 10 | Nekaldiet | 20-05-2014 20:35:00 | 20-05-2014 20:11:00 | 240315753 | KATWYK | KAW |  | 0 |  | 105 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 20-05-2014 20:04:00 | 537 | AV VERHAGEN RBU | AV LUPINE RBU | OS | 31 | EWR | 2014 | 1405 | 20-05-2014 20:04:00 |  | #N/A | 909103 | 423604 | 1 | E | SMS | 3676922 | 10 | ZZE5 | RYNSBURG, SANDTLN 38 | #N/A | #N/A | #N/A | 22-05-2014 | 22-05-2014 |  |  | 22-05-2014 | 22-05-2014 |  | N | Gijselaers,Ron
349 | 3677196 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 18 | MS | Oudehaske | 10 kV | SP_C | Harold Drost | DE FRIESE MEREN | Geen | [13 empty] | Onbekend | Via impedantie |  |  |  |  | 21-05-2014 06:38:00 | 21-05-2014 07:17:00 | 00:39 | #N/A |  | 21-05-2014 07:08:00 | 21-05-2014 06:38:00 |  | OUDEHASKE | OHK |  | #N/A |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 |  |  | OS | 30 | Continuon | 2014 | 1405 | 21-05-2014 06:38:00 | OK | #N/A | 909127 | 423073 | 1 | E | SMS | 3677196 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN | #N/A | #N/A | #N/A | 21-05-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
350 | 3677241 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 19 | MS | SS WARGA | 10 kV | SP_C | Harold Drost | LEEUWARDEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-05-2014 08:34:00 | 28-05-2014 15:03:00 | 174:29 | 2 | MS kabel is in slechte staat ligt op lood in de grond onder bomen door, de wortels van deze bomen i.c.m. de slechte staat van de kabel zorgen ervoor dat de kabel beschadigd wordt. (GB) | 21-05-2014 08:45:00 | 21-05-2014 08:34:00 | 240317412 | WARGA | WAR |  | 0 |  | 03 | NNE10A | Gereguleerd domein | ACN |  | 80 | WTN HOOFDSTR. 32 | WTN KRUISWATERS | SS | 11 | Continuon | 2014 | 1405 | 21-05-2014 08:34:00 | OK | #N/A | 909140 | 424706 | 1 | E | SMS | 3677241 | 4 | NNE10 | WERGEA, LEEUWARDERWG | #N/A | #N/A | #N/A | 28-05-2014 | [6 empty] | N | Bouma,Sietse
351 | 3677954 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 14 | MS | Warmenhuizen | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | SCHAGEN | Overgangsmof (GPLK-XLPE) | Krimp | [11 empty] | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-05-2014 06:30:00 | 23-05-2014 15:51:00 | 33:21 | 35 |  | 22-05-2014 06:51:00 | 22-05-2014 06:34:00 | 240306674 | Warmenhuizen | WMH |  | 2 |  | 145 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 22-05-2014 06:30:00 | 441 | SCHOORLDAM | 50KV WARMENHUIZEN | OS | 21 | NWM | 2014 | 1405 | 22-05-2014 06:30:00 |  | #N/A | 909302 | 424031 | 1 | E | SMS | 3677954 | 1 | NNE1 | WARMENHUIZEN, WENGEWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-05-2014 | 27-05-2014 |  |  | 04-06-2014 | 06-06-2014 |  | N | Wolfis,Alfred
352 | 3678359 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 12 | MS | Borculo | 10 kV | SP_C | Harold Drost | BERKELLAND | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar |  | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Visser & Smit Hanab | 22-05-2014 13:02:00 | 10-06-2014 08:27:00 | 451:25 | #N/A | Met aanleg waterleiding een uit bedrijf genomen MS kabel licht beschadigd. | 22-05-2014 13:08:00 | 22-05-2014 00:01:00 | 240318524 | BORCULO | BCO |  | #N/A |  |  | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1859 |  |  | OS | 6 | Continuon | 2014 | 1405 | 22-05-2014 13:02:00 |  | #N/A | 909379 | 426228 | 1 | E | SMS | 3678359 | 12 | ZGE1 | BORCULO, BARCHEMSEWG 43 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-06-2014 | [6 empty] | N | Maat,Herbert ter (FSA)
353 | 3678444 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 21 | MS | OS WINTERSWIJK | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | WINTERSWIJK | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 240 Al/Cu |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | BIOSOIL BV | 22-05-2014 14:26:00 | 27-05-2014 15:29:00 | 121:03 | 50 |  | 22-05-2014 14:51:00 | 22-05-2014 14:34:00 | 240309714 | WINTERSWIJK | WTW |  | 2 |  | 02 | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG | 22-05-2014 14:26:00 | 294 | DRIEMARKCOLLEGE | DRIEMARKSPORTHAL | OS | 25 | Continuon | 2014 | 1405 | 22-05-2014 14:26:00 |  | #N/A | 909408 | 424446 | 1 | E | SMS | 3678444 | 12 | ZGE2 | WINTERSWYK, MEDDOSESTR 33 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-05-2014 | 28-05-2014 |  |  | 28-05-2014 | 28-05-2014 |  | N | Wensink,Elwin
354 | 3678783 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 15 | MS | Doetinchem II | 10 kV | SP_C | Joop Lodewijk | DOETINCHEM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 23-05-2014 02:05:00 | 27-05-2014 12:21:00 | 106:16 | 28 | Storing was `s nachts Oude graafschade | 23-05-2014 02:54:00 | 23-05-2014 02:15:00 | 240309802 | DOETINCHEM II | DTC2 |  | 0 |  | 11 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG |  | 222 | SLAGENWEG | MUSSENHORST | OS | 49 | Continuon | 2014 | 1405 | 23-05-2014 02:05:00 |  | #N/A | 909450 | 424377 | 1 | E | SMS | 3678783 | 12 | ZGE3 | WEHL, PARALLELWG 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-05-2014 | 04-06-2014 |  |  | 04-06-2014 | 04-06-2014 |  | N | Jong,Max de
355 | 3678818 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 8 | MS | ZAANDAM NOORD | 10 kV | SP_C | Frank Welboren | ZAANSTAD | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 23-05-2014 08:10:00 | 17-07-2014 15:00:00 | 1326:50 | 1 |  | 23-05-2014 08:52:00 | 23-05-2014 08:15:00 | 240320728 | ZAANDAM NOORD | ZDN |  | 0 |  | 1 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN |  | 479 | ZWARTE KALF | MICHAEL LYCEUM | OS | 42 | NWM | 2014 | 1405 | 23-05-2014 08:10:00 |  | #N/A | 909461 | 432526 | 1 | E | SMS | 3678818 | 1 | NNE3 | ZAANDAM, LEEGHWATERWG 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-07-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
356 | 3679312 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 25 | MS | OS DRACHTEN | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | SMALLINGERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Tjitte Huitema | 23-05-2014 10:40:00 | 27-05-2014 13:23:00 | 98:43 | 14 | Kabel is tijdens graafwerkzaamheden beschadigd. (GB) | 23-05-2014 11:00:00 | 23-05-2014 10:45:00 | 240315504 | DRACHTEN | DTN |  | 1 |  | 38 | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN | 23-05-2014 10:40:00 | 90 | DTN HUNZE 156 |  | OS | 20 | Continuon | 2014 | 1405 | 23-05-2014 10:40:00 | OK | #N/A | 909495 | 430085 | 1 | E | SMS | 3679312 | 4 | NNE9 | DRACHTEN, SPARREHOEK 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-05-2014 | [6 empty] | N | Zuiderveld,Wilko (FSA)
357 | 3679496 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 26 | MS | OS DRACHTEN | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | SMALLINGERLAND | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 23-05-2014 10:40:00 | 27-05-2014 09:49:00 | 95:09 | 20 | Gestoorde Nekaldietmof (GB) | 23-05-2014 11:21:00 | 23-05-2014 11:21:00 | 240315505 | DRACHTEN | DTN |  | 1 |  | 01 | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN | 23-05-2014 10:40:00 | 90 | NYG FINNEN 3 | NYG EARTLANSREED/HEECH | OS | 41 | Continuon | 2014 | 1405 | 23-05-2014 10:40:00 | OK | #N/A | 909507 | 431459 | 1 | E | SMS | 3679496 | 4 | NNE9 | OPEINDE, DE HOARNEN 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-05-2014 | [6 empty] | N | Vlugt,Niels de (FSA)
358 | 3679556 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 27 | MS | Drachten | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | SMALLINGERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | WIEL VD | 23-05-2014 11:41:00 | 23-05-2014 22:25:00 | 10:44 | #N/A | Kabelschade (GB) | 23-05-2014 11:56:00 | 23-05-2014 11:44:00 | 240315501 | DRACHTEN | DTN |  | #N/A |  |  | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN | 23-05-2014 11:41:00 | 90 |  |  | OS | 15 | Continuon | 2014 | 1405 | 23-05-2014 11:41:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 909526 | 424069 | 1 | E | SMS | 3679556 | 4 | NNE9 | DRACHTEN, TUSSENDIEPEN | #N/A | #N/A | #N/A | 23-05-2014 | 26-05-2014 |  |  | 26-05-2014 | 26-05-2014 |  | N | Zuidema,Pieter (FSA)
359 | 3679822 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 38 | MS | Wijchen | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | WIJCHEN | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 23-05-2014 13:42:00 | 02-06-2014 19:48:00 | 246:06 | 12 | Mof defect | 23-05-2014 14:08:00 | 23-05-2014 13:51:00 | 240313825 | WIJCHEN | WYCH |  | 1 |  | 07 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 23-05-2014 13:42:00 | 296 | SLUISKAMP | DE MAAS BV | SS | 26 | Continuon | 2014 | 1405 | 23-05-2014 13:42:00 |  | #N/A | 909552 | 429843 | 1 | E | SMS | 3679822 | 14 | ZGE6 | WYCHEN, SLUISKAMP 3113 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-06-2014 | 02-07-2014 |  |  | 02-07-2014 | 02-07-2014 |  | N | Achouitar,Yassine (FSA)
360 | 3680048 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 29 | MS |  | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | HARDERWIJK | [20 empty] | 23-05-2014 15:41:00 | 30-05-2014 12:59:00 | 165:18 | #N/A |  | 23-05-2014 16:08:00 | 23-05-2014 15:43:00 | 240315560 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE4A | Vrij domein | ACR |  | 243 |  |  |  | 27 | Continuon | 2014 | 1405 | 23-05-2014 15:41:00 |  | #N/A | 909593 | 424867 | 1 | E | SMS | 3680048 | 5 | NRE4 | HARDERWYK, INDUSTRIEWG 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-05-2014 | [6 empty] | N | Ruitenberg,Eric (FSA)
361 | 3680228 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 21 | MS | ULKESLUIS | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | HOLLANDS KROON | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 24-05-2014 07:05:00 | 10-09-2014 09:22:00 | 2618:17 | 20 |  | 24-05-2014 07:45:00 | 24-05-2014 07:20:00 | 240314360 | ULKESLUIS | UKS |  | 1 |  | 154 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 24-05-2014 07:05:00 | 1911 | NIEUWESLUIZERWEG NST 40 | KISTEMAKER | OS | 40 | NWM | 2014 | 1405 | 24-05-2014 07:05:00 |  | #N/A | 909614 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
362 | 3680476 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 23 | MS | OS HERBAYUM 10KV | 10 kV | SP_C | John Liefting | HARLINGEN | Mof (olie) |  | Pijp | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Geen | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 24-05-2014 19:48:00 | 26-05-2014 20:12:00 | 48:24 | #N/A |  | 24-05-2014 20:23:00 | 24-05-2014 20:01:00 | 240315374 | HERBAYUM 10KV | HBY10 |  | 0 |  |  | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 24-05-2014 19:48:00 | 72 | HBM OS HERBAYUM 10KV | HRN SS HARLINGEN | OS | 35 | Continuon | 2014 | 1405 | 24-05-2014 19:48:00 | OK | #N/A | 909640 | 424293 | 1 | E | SMS | 3680476 | 4 | NNE7 | HARLINGEN, INDUSTRIEWG 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-05-2014 | 28-05-2014 |  |  | 06-06-2014 | 06-06-2014 |  | N | Vries,Gauke de (FSA)
363 | 3680492 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 19 | MS | 2e Uilenburg | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 24-05-2014 21:41:00 | 28-05-2014 19:45:00 | 94:04 | 9 | nekaldiet uit 1978 | 24-05-2014 22:41:00 | 24-05-2014 21:51:00 | 240319371 | 2e Uilenburg | UB 2 |  | 1 |  | 143 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 24-05-2014 21:41:00 | 363 | I13340 | I1527 |  | 60 | NWM | 2014 | 1405 | 24-05-2014 21:41:00 |  | #N/A | 909642 | 424910 | 1 | E | SMS | 3680492 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, MONNIKENSTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-05-2014 | 03-06-2014 |  |  | 04-06-2014 | 04-06-2014 |  | N | Swartsenburg,Mark
364 | 3680739 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 22 | MS | OS ENKHUIZEN | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | ENKHUIZEN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 25-05-2014 11:36:00 | 26-06-2014 13:10:00 | 769:34 | 14 |  | 25-05-2014 12:25:00 | 25-05-2014 11:46:00 | 240314362 | ENKHUIZEN | ENK |  | 1 |  | 156 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 25-05-2014 11:36:00 | 388 | CROMHOUTSTRAAT | POSTWEG | OS | 49 | NWM | 2014 | 1405 | 25-05-2014 11:36:00 |  | #N/A | 909652 | 429324 | 1 | E | SMS | 3680739 | 1 | NNE2 | ENKHUIZEN, BURGWAL 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-06-2014 | 27-06-2014 |  |  | 27-06-2014 | 27-06-2014 |  | N | Wolfis,Alfred
365 | 3681073 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 24 | MS | Franeker | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | FRANEKERADEEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 26-05-2014 08:33:00 | 28-05-2014 10:43:00 | 50:10 | #N/A | Defecte nekadietmof | 26-05-2014 08:50:00 | 26-05-2014 08:37:00 |  | FRANEKER | FRK |  | 0 |  |  | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 26-05-2014 08:33:00 | 70 |  |  | SS | 17 | Continuon | 2014 | 1405 | 26-05-2014 08:33:00 | OK | #N/A | 909687 | 424613 | 1 | E | SMS | 3681073 | 4 | NNE7 | FRANEKER, TUINEN 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-05-2014 | 04-06-2014 |  |  | 16-06-2014 | 16-06-2014 |  | N | Zuidema,Pieter (FSA)
366 | 3681075 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 43 | MS |  | 10 kV | SP_C | Johan Jansma | OPSTERLAND | [11 empty] | Ja | [8 empty] | 26-05-2014 08:42:00 | 27-05-2014 15:39:00 | 30:57 | #N/A | Loodmantel van de MS kabel beschadigd er is geen energieonderbreking geweest (GB) | 26-05-2014 11:14:00 | 26-05-2014 08:43:00 | 240315506 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B |  | ACN |  | 86 |  |  |  | 152 | Continuon | 2014 | 1405 | 26-05-2014 08:42:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Herkomst is niet gevuld Naam OS/RS/SS is niet gevuld | #N/A | 909688 | 430086 | 1 | E | SMS | 3681075 | 4 | NNE9 | NY BEETS, KANAELWEI N 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-05-2014 | [6 empty] | N | Veenstra,Popke (FSA)
367 | 3681103 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 15 | MS | OS EDE 1 | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | EDE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Aannemersbedrijf Roseboom B.V. | 26-05-2014 08:52:00 | 27-05-2014 11:57:00 | 27:05 | 13 |  | 26-05-2014 09:23:00 | 26-05-2014 08:56:00 | 240318428 | EDE 1 | ED1 |  | 2 |  | 10 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR | 26-05-2014 08:52:00 | 228 | LANDBOUWSCHOOL |  | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1405 | 26-05-2014 08:52:00 |  | #N/A | 909697 | 424373 | 1 | E | SMS | 3681103 | 5 | NRE3 | EDE GLD, IRISLN 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-05-2014 | 30-05-2014 |  |  | 30-05-2014 | 30-05-2014 |  | N | Looijen,Marc
368 | 3681632 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 17 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | SUDWEST-FRYSLAN | [20 empty] | 26-05-2014 11:31:00 | 23-06-2014 10:13:00 | 670:42 | #N/A | Station is beschadigd, hier wordt tijdelijk een prov station geplaatst er is geen energieonderbreking geweest (GB) | 26-05-2014 13:06:00 | 26-05-2014 11:33:00 | 240317416 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10B |  | ACN |  | 1900 |  |  |  | 95 | Continuon | 2014 | 1405 | 26-05-2014 11:31:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Herkomst is niet gevuld Naam OS/RS/SS is niet gevuld | #N/A | 909746 | 428536 | 1 | E | SMS | 3681632 | 4 | NNE10 | HOMMERTS, JELTEWEI 242 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-06-2014 | [6 empty] | N | Zuiderveld,Wilko
369 | 3682041 | ZAE2 | Amster | 10KV | 2014 | 5 | MS | Slotermeer | 10 kV | SP_C | John Liefting | AMSTERDAM | Mof (olie) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 26-05-2014 17:05:00 | 30-05-2014 15:39:00 | 94:34 | 7 | Het betrof hier een oude olie las. | 26-05-2014 17:20:00 | 26-05-2014 17:15:00 | 240315138 | Slotermeer | SM |  | 1 |  | 117 | ZAE2A | Gereguleerd domein | ANZ | 26-05-2014 17:05:00 | 363 | T440 | T324 | OS | 15 | NWM | 2014 | 1405 | 26-05-2014 17:05:00 |  | #N/A | 909829 | 424913 | 1 | E | SMS | 3682041 | 8 | ZAE2 | AMSTERDAM, J EVERTSENSTR 76 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-05-2014 | 03-06-2014 |  |  | 04-06-2014 | 04-06-2014 |  | N | Swartsenburg,Mark
370 | 3682880 | ZAE2 | Amster | 10KV | 2014 | 6 | MS | Slotermeer | 10 kV | SP_C | John Liefting | AMSTERDAM | Secundaire installatie |  |  |  | Bedrading | [8 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 26-05-2014 17:05:00 | 30-05-2014 15:04:00 | 93:59 | 29 | Bij onderhoud aan de vermogenschakelaar is er in het secundaire gedeelt bij het terug plaatsen van de vermogenschakelaar het sterpunt van detroomspoel in het secundaire gedeelt gedraaid.Hierdoor krijg je verhoogd nul last stroom. | 26-05-2014 17:20:00 | 26-05-2014 17:15:00 | 240315139 | Slotermeer | SM |  | 0 |  | 112.2,112.3 | ZAE2A | Gereguleerd domein | ANZ | 26-05-2014 17:05:00 | 363 | T440 | T324 | OS | 15 | NWM | 2014 | 1405 | 26-05-2014 17:05:00 |  | #N/A | 909842 | 424869 | 1 | E | SMS | 3682880 | 8 | ZAE2 | AMSTERDAM, J EVERTSENSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 30-05-2014 | [6 empty] | N | Swartsenburg,Mark
371 | 3683037 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 13 | MS |  | 10 kV | SP_C | Harm de Lange | ALMERE | [20 empty] | 27-05-2014 09:08:00 | 03-06-2014 14:49:00 | 173:41 | #N/A | resetten en vervangen batterij GSM verklikker | 03-06-2014 14:38:00 | 03-06-2014 13:18:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE6A |  | ACR |  | 34 |  |  |  | 10410 | Continuon | 2014 | 1405 | 27-05-2014 09:08:00 |  | #N/A | 910671 | 425387 | 1 | E | SMS | 3683037 | 7 | NRE6 | ALMERE, M POLOROUTE | #N/A | #N/A | #N/A | 03-06-2014 | [6 empty] | N | Wolf,Jan Willem (FSA)
372 | 3683259 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 20 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | DE FRIESE MEREN | [20 empty] | 27-05-2014 11:40:00 | 27-05-2014 11:41:00 | 00:01 | #N/A |  | 27-05-2014 11:41:00 | 27-05-2014 11:40:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10C |  | ACN |  | 1921 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1405 | 27-05-2014 11:40:00 | OK | #N/A | 909920 | 424369 | 1 | E | SMS | 3683259 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN | #N/A | #N/A | #N/A | 27-05-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
373 | 3683368 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 25 | MS | RS MINNERTSGA 10KV | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | HET BILDT | Secundaire installatie |  |  |  | Anders, toelichten | [8 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 27-05-2014 11:52:00 | 27-05-2014 13:06:00 | 01:14 | 181 | Tijdens werkzaamheden van Liandon is RS Minnertsga spanningsloos geraakt. (GB) | 27-05-2014 11:52:00 | 27-05-2014 11:52:00 |  | MINNERTSGA 10KV | MI |  | 0 |  | 04,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 27-05-2014 11:52:00 | 63 |  |  | RS | 0 | Continuon | 2014 | 1405 | 27-05-2014 11:52:00 | OK | #N/A | 909948 | 424412 | 1 | E | SMS | 3683368 | 4 | NNE7 | MINNERTSGA, COLKESYL 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-05-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
374 | 3683530 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 14 | MS | OS HUIZEN | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | BLARICUM | Kabel (kunststof) | [11 empty] | Ja, graafmelding | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Velzen drainage /I.O Boskalis | 27-05-2014 14:53:00 | 27-05-2014 18:09:00 | 03:16 | 12 |  | 27-05-2014 15:07:00 | 27-05-2014 14:54:00 | 240312130 | HUIZEN | HZN |  | 0 |  | 154 | NRE5A | Gereguleerd domein | ANR | 27-05-2014 14:53:00 | 376 | WETLAND | STICHTSEWEG 1 | OS | 14 | NWM | 2014 | 1405 | 27-05-2014 14:53:00 |  | #N/A | 909984 | 425033 | 1 | E | SMS | 3683530 | 7 | NRE5 | BLARICUM, SLINGER 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-06-2014 | [6 empty] | N | Bakker,Yke
375 | 3683701 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 11 | MS |  | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ZEEWOLDE | [14 empty] | Anders, toelichten | [5 empty] | 27-05-2014 16:17:00 | 27-05-2014 16:51:00 | 00:34 | #N/A |  | 27-05-2014 16:40:00 | 27-05-2014 16:17:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR |  | 50 | BOSCH 20KV | BOSCH 20KV |  | 23 | Continuon | 2014 | 1405 | 27-05-2014 16:17:00 |  | #N/A | 910006 | 424494 | 1 | E | SMS | 3683701 | 7 | NRE6 | ZEEWOLDE, FUTENWG | #N/A | #N/A | #N/A | 27-05-2014 | [6 empty] | N | Buurkes,Bart
376 | 3684043 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 26 | MS |  | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | FRANEKERADEEL | [20 empty] | 28-05-2014 09:06:00 | 28-05-2014 14:41:00 | 05:35 | #N/A |  | 28-05-2014 09:08:00 | 28-05-2014 09:08:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A |  | ACN |  | 70 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1405 | 28-05-2014 09:06:00 | OK | #N/A | 910062 | 425211 | 1 | E | SMS | 3684043 | 4 | NNE7 | HERBAYUM, KIESTERZYL 50 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-05-2014 | 04-06-2014 |  |  | 06-06-2014 | 06-06-2014 |  | N | Mulder,Doede (FSA)
377 | 3684689 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 38 | MS | Dokkum | 10 kV | SP_C | Cor Derks | DONGERADEEL | Geen | [13 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 28-05-2014 20:58:00 | 28-05-2014 21:53:00 | 00:55 | #N/A |  | 28-05-2014 21:03:00 | 28-05-2014 21:00:00 |  | DOKKUM | DK |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 58 |  |  | OS | 5 | Continuon | 2014 | 1405 | 28-05-2014 20:58:00 | OK | #N/A | 910207 | 424785 | 1 | E | SMS | 3684689 | 4 | NNE8 | DOKKUM, BETTERWIRD 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-05-2014 | [6 empty] | N | Zijlstra,Rinse
378 | 3684747 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 24 | MS | OS HOORN GELDELOZEWEG | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | HOORN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 29-05-2014 04:15:00 | 30-06-2014 13:32:00 | 777:17 | 16 |  | 29-05-2014 04:52:00 | 29-05-2014 04:17:00 | 240314363 | HOORN GELDELOZEWEG | HRNG |  | 1 |  | 142 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 29-05-2014 04:15:00 | 405 | TURFSTEEG | VEEMARKT | OS | 37 | NWM | 2014 | 1405 | 29-05-2014 04:15:00 |  | #N/A | 910213 | 429699 | 1 | E | SMS | 3684747 | 1 | NNE2 | HOORN NH, MAELSONSTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-06-2014 | 02-07-2014 |  |  | 07-07-2014 | 08-07-2014 |  | N | Ursem,Bob
379 | 3684951 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 25 | MS | OS HOORN HOLENWEG | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | HOORN | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 29-05-2014 16:26:00 | 06-06-2014 11:19:00 | 186:53 | 24 |  | 29-05-2014 17:14:00 | 29-05-2014 16:35:00 | 240314369 | HOORN HOLENWEG | HRNH |  | 1 |  | 139 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 29-05-2014 16:26:00 | 405 | DE OMRING | SPORTCOMPL NIEUWE STEEN | OS | 48 | NWM | 2014 | 1405 | 29-05-2014 16:26:00 |  | #N/A | 910235 | 427523 | 1 | E | SMS | 3684951 | 1 | NNE2 | HOORN NH, ST MATTHYSSTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-06-2014 | 16-06-2014 |  |  | 18-06-2014 | 20-06-2014 |  | N | Breukelen,Ferry van (FSA)
380 | 3685441 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 15 | MS | ALKMAAR NOORD | 10 kV | SP_C | Frank Welboren | ALKMAAR | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | 20 - 40 jaar | Geen | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 30-05-2014 10:01:00 | 30-05-2014 10:13:00 | 00:12 | 21 | Wordt onderzocht door Liandon. De beide langs differentiaal relais waren in het secundaire sterpunt verkeerd bedraad. | 30-05-2014 10:01:00 | 30-05-2014 10:01:00 |  | ALKMAAR NOORD | ALKN |  | #N/A |  | 105 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 30-05-2014 10:01:00 | 361 |  |  | SS | 0 | NWM | 2014 | 1405 | 30-05-2014 10:01:00 |  | #N/A | 910274 | 424877 | 1 | E | SMS | 3685441 | 1 | NNE1 | ALKMAAR, GRAVEURSTR 69 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-05-2014 | [6 empty] | N | Wolfis,Alfred
381 | 3686489 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 16 | MS | OS EDE 2 | 10 kV | SP_C | Frank Welboren | EDE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 01-06-2014 08:00:00 | 05-06-2014 16:21:00 | 104:21 | 8 |  | 01-06-2014 09:18:00 | 01-06-2014 08:16:00 | 240318434 | EDE 2 | ED2 |  | 1 |  | 69 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR | 01-06-2014 08:00:00 | 228 | LUNTERSE BOER | BLYE WERELT | OS | 78 | Continuon | 2014 | 1406 | 01-06-2014 08:00:00 |  | #N/A | 910363 | 425846 | 1 | E | SMS | 3686489 | 5 | NRE3 | LUNTEREN, HESSENWG 83 121 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-06-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
382 | 3686646 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 21 | MS | Oudehaske | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | DE FRIESE MEREN | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 01-06-2014 14:15:00 | 01-06-2014 15:57:00 | 01:42 | #N/A |  | 01-06-2014 15:44:00 | 01-06-2014 15:44:00 | 240317419 | OUDEHASKE | OHK |  | #N/A |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN | 01-06-2014 14:15:00 | 1921 |  |  | OS | 89 | Continuon | 2014 | 1406 | 01-06-2014 14:15:00 | OK | #N/A | 910372 | 424973 | 1 | E | SMS | 3686646 | 4 | NNE10 | DELFSTRAHUIZEN, MARWEI | #N/A | #N/A | #N/A | 01-06-2014 | [6 empty] | N | Zijlstra,Rinse
383 | 3686766 | ZZE8 | Merens | 10KV | 2014 | 8 | MS |  | 10 kV | SP_C | Martien van de Oever | KAAG EN BRAASSEM | [14 empty] | Onbekend | [5 empty] | 02-06-2014 07:02:00 | 02-06-2014 08:43:00 | 01:41 | 1 |  | 02-06-2014 07:51:00 | 02-06-2014 00:01:00 | 240308864 |  |  |  | #N/A |  |  | ZZE8A | Vrij domein | AEZ |  | 1884 | GV OUDENDIJKSEWEG 13 WBR |  |  | 49 | EWR | 2014 | 1406 | 02-06-2014 07:02:00 |  | #N/A | 910390 | 424983 | 1 | E | SMS | 3686766 | 10 | ZZE8 | WOUBRUGGE, OUDENDYKSEWG 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-06-2014 | [6 empty] | N | Aanspreekpunt Elektra Zuidholland
384 | 3686804 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 18 | MS | Elst | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | OVERBETUWE | [11 empty] | Ja |  |  |  | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 02-06-2014 08:18:00 | 11-06-2014 11:11:00 |  | #N/A |  | 02-06-2014 08:18:00 | 02-06-2014 08:18:00 | 240318816 | Elst | ELT |  | #N/A |  |  | ZGE5A |  | ACG |  | 1734 |  |  | SS | 0 | Continuon | 2014 | 1406 | 02-06-2014 08:18:00 |  | #N/A | 910398 | 426537 | 1 | E | SMS | 3686804 | 14 | ZGE5 | ELST GLD, DE PARK 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-06-2014 | 14-07-2014 |  |  | 18-07-2014 | 18-07-2014 |  | N | Hendriks,William
385 | 3687979 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 14 | MS | Purmerend Kadykerkoog | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | PURMEREND | Vermogenschakelaar | [9 empty] | Holec / Magnefix |  |  | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 03-06-2014 12:29:00 | 03-06-2014 13:57:00 | 01:28 | 1 |  | 03-06-2014 13:20:00 | 03-06-2014 12:31:00 |  | Purmerend Kadykerkoog | PRDK |  | 0 |  | 146 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN |  | 439 | AMPERESTRAAT |  | OS | 51 | NWM | 2014 | 1406 | 03-06-2014 12:29:00 |  | #N/A | 910638 | 425285 | 1 | E | SMS | 3687979 | 1 | NNE4 | PURMEREND, EDISONWG 21 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-06-2014 | [6 empty] | N | Konijn,Dennis
386 | 3688324 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 22 | MS | OS BASISWEG | 10 kV | SP_C | Wout Franken | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 03-06-2014 18:02:00 | 05-06-2014 14:59:00 | 44:57 | 13 | Nekaldietmof defect uit 1972 | 03-06-2014 18:38:00 | 03-06-2014 18:11:00 | 240319383 | BASISWEG | BW |  | 1 |  | 140 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 03-06-2014 18:02:00 | 363 | I360440 | I669913 | OS | 36 | NWM | 2014 | 1406 | 03-06-2014 18:02:00 |  | #N/A | 910699 | 425941 | 1 | E | SMS | 3688324 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, ARLANDAWG 92 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-06-2014 | [6 empty] | N | Swartsenburg,Mark
387 | 3688327 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 24 | MS | Basisweg | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | AMSTERDAM | Mof (olie) |  | Pijp | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 03-06-2014 18:03:00 | 06-06-2014 07:02:00 | 60:59 | 11 |  | 03-06-2014 18:38:00 | 03-06-2014 18:17:00 | 240319385 | BASISWEG | BW |  | 1 |  | 145 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 03-06-2014 18:03:00 | 363 | OS 50/10KV BASISWEG | I653220 I | OS | 35 | NWM | 2014 | 1406 | 03-06-2014 18:03:00 |  | #N/A | 910700 | 425942 | 1 | E | SMS | 3688327 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, PLEIMUIDEN 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-06-2014 | 11-06-2014 |  |  | 11-06-2014 | 11-06-2014 |  | N | Swartsenburg,Mark
388 | 3688451 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 16 | MS | OS ANGERLO | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | DOESBURG | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 03-06-2014 20:43:00 | 10-06-2014 08:49:00 | 156:06 | 28 | Kabel onderspanning gezet later bleek een fase niet meer door tekomen. | 03-06-2014 21:43:00 | 03-06-2014 20:50:00 | 240309819 | ANGERLO | AGL |  | 1 |  | 17 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 03-06-2014 20:43:00 | 221 | SOETHOFSTRAAT | DE ZWALM | OS | 60 | Continuon | 2014 | 1406 | 03-06-2014 20:43:00 |  | #N/A | 910708 | 426256 | 1 | E | SMS | 3688451 | 12 | ZGE3 | DOESBURG, SANDTAKKER 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-06-2014 | [6 empty] | N | Smids,Harry
389 | 3688754 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 24 | MS | OS ANGERLO | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | ZEVENAAR | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Onbekend | Niet geaard (zwevend) | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 04-06-2014 00:01:00 | 04-06-2014 04:42:00 | 04:41 | 1 | Na het oplossen van de 10 kv storing klak 3688754 is er een 1 fase onderbreking opgetreden. | 04-06-2014 00:30:00 | 04-06-2014 00:03:00 | 240315198 | ANGERLO | AGL |  | #N/A |  | 01 OS 2.17 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 299 | SOETHOFSTRAAT | SOETHOFSTRAAT | OS | 29 | Continuon | 2014 | 1406 | 04-06-2014 00:01:00 |  | #N/A | 910717 | 425359 | 1 | E | SMS | 3688754 | 12 | ZGE4 | GIESBEEK, ROZENSTR 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-06-2014 | 12-06-2014 |  |  | 12-06-2014 | 12-06-2014 |  | N | Wild,Rick de
390 | 3688770 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 41 | MS | Wamel | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | WEST MAAS EN WAAL | Smeltveiligheid | [12 empty] | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 04-06-2014 06:57:00 | 04-06-2014 09:30:00 | 02:33 | 1 | Fullrange patroon trafo fase L3 defect. | 04-06-2014 09:00:00 | 04-06-2014 08:32:00 | 240313836 | WAMEL | WML |  | #N/A |  | 07 | ZGE6C | Gereguleerd domein | ACG |  | 668 | KAPELSTRAAT MAASBOMMEL |  | RS | 123 | Continuon | 2014 | 1406 | 04-06-2014 06:57:00 |  | #N/A | 910722 | 425410 | 1 | E | SMS | 3688770 | 14 | ZGE6 | MAASBOMMEL, KAMPSTR 22 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-06-2014 | [6 empty] | N | Becic,Seid
391 | 3688887 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 22 | MS | Culemborg 1 | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | CULEMBORG | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Overheid | GEMEENTE CULEMBORG | 04-06-2014 09:17:00 | 05-06-2014 14:10:00 | 28:53 | 14 | Graafschade. | 04-06-2014 10:19:00 | 04-06-2014 09:20:00 | 240314023 | CULEMBORG 1 | CL1 |  | 2 |  | 10 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG |  | 216 | MARIAHOF | ALBERT HEIJN CULEMBORG | OS | 62 | Continuon | 2014 | 1406 | 04-06-2014 09:17:00 |  | #N/A | 910746 | 427742 | 1 | E | SMS | 3688887 | 14 | ZGE7 | CULEMBORG, BEETHOVENLN 1 KWC | #N/A | #N/A | #N/A | 05-06-2014 | 18-06-2014 |  |  | 18-06-2014 | 18-06-2014 |  | N | Verheijen,Roy (FSA)
392 | 3688892 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 21 | MS | RS BEESD | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | GELDERMALSEN | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 04-06-2014 09:19:00 | 11-06-2014 12:16:00 | 170:57 | 12 | Magnefix defect.Nieuwe magnefix geplaatst(2x verbindingsmof+2x eindsluiting). | 04-06-2014 09:58:00 | 04-06-2014 09:23:00 | 240313983 | BEESD | BSD |  | 1 |  | 06 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG |  | 236 | OSKOP |  | RS | 39 | Continuon | 2014 | 1406 | 04-06-2014 09:19:00 |  | #N/A | 910757 | 426549 | 1 | E | SMS | 3688892 | 14 | ZGE7 | RUMPT, POLDERDK 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-06-2014 | 14-07-2014 |  |  | 15-07-2014 | 15-07-2014 |  | N | Pandzic,Drazenco
393 | 3689451 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 42 | MS | Winselingseweg D | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | BEUNINGEN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 04-06-2014 15:04:00 | 16-06-2014 16:34:00 | 289:30 | 4 | Massa mof defect. | 04-06-2014 15:10:00 | 04-06-2014 15:08:00 | 240313839 | WINSELINGSEWEG D | WWGD |  | 1 |  | 07 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 209 | LEMMEN | WEURT | OS | 6 | Continuon | 2014 | 1406 | 04-06-2014 15:04:00 |  | #N/A | 910848 | 427635 | 1 | E | SMS | 3689451 | 14 | ZGE6 | WEURT, METAALWG 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-06-2014 | 14-07-2014 |  |  | 16-07-2014 | 16-07-2014 |  | N | Pandzic,Drazenco
394 | 3689548 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 33 | MS | OS DRACHTEN | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | SMALLINGERLAND | Vermogenschakelaar | [9 empty] | Holec / Coq |  |  | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 23-05-2014 10:40:00 | 27-05-2014 09:49:00 | 95:09 | 15 | Vs heeft geweigerd volgends informatie van de uitvoerder R. Zijlstra (GB) | 23-05-2014 11:21:00 | 23-05-2014 11:21:00 |  | DRACHTEN | DTN |  | 1 |  | 01 | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN | 23-05-2014 10:40:00 | 90 |  | OPS HOARNEN 12 | OS | 41 | Continuon | 2014 | 1405 | 23-05-2014 10:40:00 | OK | #N/A | 910873 | 425609 | 1 | E | SMS | 3689548 | 4 | NNE9 | OPEINDE, DE HOARNEN 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-06-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
395 | 3690379 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 16 | MS | OS HEERHUGOWAARD | 10 kV | SP_C | John Liefting | HEERHUGOWAARD | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 05-06-2014 14:15:00 | 05-06-2014 15:05:00 | 00:50 | 2 |  | 05-06-2014 14:44:00 | 05-06-2014 14:18:00 | 240320657 | HEERHUGOWAARD | HHW |  | 0 |  |  | NNE1A | Vrij domein | ANN |  | 398 | GV MARCONISTRAAT 26 VD1 |  | OS | 29 | NWM | 2014 | 1406 | 05-06-2014 14:15:00 |  | #N/A | 911036 | 425847 | 1 | E | SMS | 3690379 | 1 | NNE1 | HEERHUGOWAARD, MARCONISTR 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-06-2014 | [6 empty] | N | Komen,Jos (FSA)
396 | 3690543 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 35 | MS | SS DRACHTEN | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | SMALLINGERLAND | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 05-06-2014 17:09:00 | 13-06-2014 08:39:00 | 183:30 | 15 | Mof wordt voor onderzoek opgestuurd (GB) contactpersoon J. Jansma. | 05-06-2014 17:40:00 | 05-06-2014 17:14:00 | 240315510 | DRACHTEN | DTNL |  | 1 |  | 13 | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN | 05-06-2014 17:09:00 | 90 | DTN KIRYAT ONOPL. T/O 7 | DTN HOUWENSTR. BIJ 13 | SS | 31 | Continuon | 2014 | 1406 | 05-06-2014 17:09:00 | OK | #N/A | 911060 | 430087 | 1 | E | SMS | 3690543 | 4 | NNE9 | DRACHTEN, G BOELENSSTR 34 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-06-2014 | [6 empty] | N | Holkema,Peter (FSA)
397 | 3690665 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 18 | MS | Schagen | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | HOLLANDS KROON | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 05-06-2014 20:10:00 | 06-06-2014 15:28:00 | 19:18 | 4 |  | 05-06-2014 20:35:00 | 05-06-2014 20:12:00 | 240320658 | Schagen | SCH |  | 0 |  | 144 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN |  | 1911 | P VD STERRWEG | WAARDPOLDER HOOFDWEG 26 | OS | 25 | NWM | 2014 | 1406 | 05-06-2014 20:10:00 |  | #N/A | 911067 | 426173 | 1 | E | SMS | 3690665 | 1 | NNE1 | KOLHORN, DE STROOK 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-06-2014 | 12-06-2014 |  |  | 17-06-2014 | 19-06-2014 |  | N | Hert,Jeffrey van der
398 | 3690775 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 44 | MS | OS WINSELINGSEWEG D | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | UBBERGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | TER HORST SANERING EN INFRA BV | 06-06-2014 08:03:00 | 13-06-2014 13:46:00 | 173:43 | 5 | Kabelschade.Aggregaat geplaatst voor drie MSR(uitlopers). | 06-06-2014 08:26:00 | 06-06-2014 08:03:00 | 240313840 | WINSELINGSEWEG D | WWGD |  | 0 |  | 10 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 282 | ULEPUT | BERG EN DAL | OS | 23 | Continuon | 2014 | 1406 | 06-06-2014 08:03:00 |  | #N/A | 911084 | 427310 | 1 | E | SMS | 3690775 | 14 | ZGE6 | BERG EN DAL, OUDE KLEEFSEBAAN 343 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-06-2014 | 14-07-2014 |  |  | 16-07-2014 | 16-07-2014 |  | N | Pandzic,Drazenco
399 | 3691539 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 28 | MS | OS AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Wout Franken | AMSTELVEEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 07-06-2014 08:11:00 | 13-06-2014 16:45:00 | 152:34 | 25 | waarschijnlijk oude graafschade | 07-06-2014 09:11:00 | 07-06-2014 08:12:00 | 240320849 | AMSTELVEEN | AMV |  | 1 |  | 133 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 07-06-2014 08:11:00 | 362 | OS AMSTELVEEN | RINGDYK 1 | OS | 60 | NWM | 2014 | 1406 | 07-06-2014 08:11:00 | OK | #N/A | 911205 | 427561 | 1 | E | SMS | 3691539 | 3 | ZZE10 | AMSTELVEEN, RINGDK BP | #N/A | #N/A | #N/A | 16-06-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
400 | 3691645 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 28 | MS | Franeker | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | FRANEKERADEEL | [14 empty] | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 07-06-2014 10:57:00 | 07-06-2014 22:47:00 | 11:50 | #N/A |  | 07-06-2014 10:58:00 | 07-06-2014 10:58:00 | 240315379 | FRANEKER | FRK |  | #N/A |  | 01 SS 09 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN |  | 70 |  |  | SS | 1 | Continuon | 2014 | 1406 | 07-06-2014 10:57:00 | OK | #N/A | 911210 | 426238 | 1 | E | SMS | 3691645 | 4 | NNE7 | FRANEKER, TUINEN 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-06-2014 | [6 empty] | N | Roggeveen,Hielke
401 | 3691763 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 41 | MS |  | 10 kV | SP_C | Jimmy Wieland | OLDEBROEK | [14 empty] | Kortsluiting | [5 empty] | 07-06-2014 17:16:00 | 07-06-2014 21:15:00 | 03:59 | 0 |  | 07-06-2014 18:05:00 | 07-06-2014 17:34:00 | 240317039 |  |  |  | #N/A |  | 01 OS 2.06 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR |  | 269 | CORNOELJESTR.1A |  |  | 49 | Continuon | 2014 | 1406 | 07-06-2014 17:16:00 |  | #N/A | 911222 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
402 | 3692128 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 29 | MS | Franeker | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | FRANEKERADEEL | [14 empty] | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 07-06-2014 22:50:00 | 08-06-2014 00:50:00 | 01:60 | #N/A |  | 07-06-2014 23:05:00 | 07-06-2014 00:01:00 | 240315383 | FRANEKER | FRK |  | #N/A |  | 01 SS 09 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN |  | 70 |  |  | SS | 15 | Continuon | 2014 | 1406 | 07-06-2014 22:50:00 | OK | #N/A | 911234 | 426239 | 1 | E | SMS | 3692128 | 4 | NNE7 | FRANEKER, TUINEN 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-06-2014 | [6 empty] | N | Zuidema,Pieter
403 | 3692227 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 30 | MS | OS HERBAYUM 10KV | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | FRANEKERADEEL | Mof (olie) |  | Pijp | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 08-06-2014 11:52:00 | 11-06-2014 15:23:00 | 75:31 | #N/A | Kabeldon mof gestoord. Afschakeling SS Franeker werd veroorzaakt door een onterecht uit-commando van de distantiebeveiligingen te OS Herbayum in de velden richtnig SS Franeker. De distantiebeveligingen in OS Herbayum richting SS Franeker geven al een UIT-commando na 50mSec. Terwijl de maximaalstroomtijdbeveiliging in veld 9 pas na 500mSec een UIT-commando geeft. De maximaalstroomtijdbeveiliging van veld 9 was wel aangesproken. meer info bij Liandon ( Jelte Albada Zie ook klaknr: 3693177 | 08-06-2014 12:13:00 | 08-06-2014 12:01:00 | 240315383 | HERBAYUM 10KV | HBY10 |  | 1 |  |  | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 08-06-2014 11:52:00 | 70 | FNR SS FRANEKER |  | OS | 21 | Continuon | 2014 | 1406 | 08-06-2014 11:52:00 | OK | #N/A | 911243 | 426624 | 1 | E | SMS | 3692227 | 4 | NNE7 | FRANEKER, GAFFELAAR 25 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-06-2014 | 13-06-2014 |  |  | 18-06-2014 | 18-06-2014 |  | N | Zuidema,Pieter
404 | 3692520 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 36 | MS | OS OOSTERWOLDE | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | OOSTSTELLINGWERF | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 08-06-2014 15:34:00 | 17-06-2014 13:19:00 | 213:45 | 9 | Krimpmof wordt voor onderzoek opgestuurd naar Alkmaar ( J. Jansma) | 08-06-2014 16:19:00 | 08-06-2014 15:43:00 | 240315511 | OOSTERWOLDE | OWD |  | 1 |  | 21 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 08-06-2014 15:34:00 | 85 | OSW BENTEMADEN 5 | OSW JARDINGA 3 | OS | 45 | Continuon | 2014 | 1406 | 08-06-2014 15:34:00 | OK | #N/A | 911346 | 430088 | 1 | E | SMS | 3692520 | 4 | NNE9 | OOSTERWOLDE FR, SCHRAPPINGA 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-06-2014 | [6 empty] | N | Vries,Gauke de (FSA)
405 | 3692580 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 20 | MS | RS ZUIGERPLASDREEF | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | LELYSTAD | Lastscheidingsschakelaar | [9 empty] | Anders, toelichten |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Overig van buiten af |  |  |  | 08-06-2014 19:32:00 | 26-06-2014 07:15:00 | 419:43 | 28 |  | 08-06-2014 20:31:00 | 08-06-2014 20:12:00 | 240317491 | ZUIGERPLASDREEF | ZPL |  | 2 |  | 04 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR | 08-06-2014 19:32:00 | 995 | VESTE 10-16A | VESTE 10-16A | RS | 59 | Continuon | 2014 | 1406 | 08-06-2014 19:32:00 |  | #N/A | 911351 | 429398 | 1 | E | SMS | 3692580 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, DE STELLING 1426 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-06-2014 | 27-06-2014 |  |  | 27-06-2014 | 27-06-2014 |  | N | Wolf,Jan Willem (FSA)
406 | 3693073 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 19 | MS | OS ANNA PAULOWNA | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | SCHAGEN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 10-06-2014 03:18:00 | 11-06-2014 15:36:00 | 36:18 | 17 |  | 10-06-2014 04:00:00 | 10-06-2014 03:25:00 | 240320656 | ANNA PAULOWNA | APL |  | 1 |  | 138 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 10-06-2014 03:18:00 | 441 | PTR DE WITSTRAAT | LELIESTRAAT | OS | 42 | NWM | 2014 | 1406 | 10-06-2014 03:18:00 |  | #N/A | 911381 | 427076 | 1 | E | SMS | 3693073 | 1 | NNE1 | T ZAND NH, LELIESTR | #N/A | #N/A | #N/A | 12-06-2014 | 18-06-2014 |  |  | 25-06-2014 | 26-06-2014 |  | N | Wolfis,Alfred
407 | 3693177 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 31 | MS | SS FRANEKER | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | FRANEKERADEEL | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 08-06-2014 11:52:00 | 11-06-2014 15:23:00 | 75:31 | 142 | Deze klak hoort bij het afschakelen van SS Franeker zie ook klaknr: 3692227 (GB) | 08-06-2014 12:13:00 | 08-06-2014 12:01:00 |  | FRANEKER | FRK |  | #N/A |  | 06,09,11,14,15,16,17,18,19,21,23,24 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 08-06-2014 11:52:00 | 70 | FNR SS FRANEKER |  | SS | 21 | Continuon | 2014 | 1406 | 08-06-2014 11:52:00 | OK | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
408 | 3693208 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 20 | MS | OS HEERHUGOWAARD | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | HEERHUGOWAARD | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 10-06-2014 09:11:00 | 12-06-2014 15:09:00 | 53:58 | 12 |  | 10-06-2014 09:40:00 | 10-06-2014 09:23:00 | 240320663 | HEERHUGOWAARD | HHW |  | 1 |  | 146.3 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 10-06-2014 09:11:00 | 398 | 50KV HEERHUGOWAARD | GV PASCALSTRAAT 3 | OS | 29 | NWM | 2014 | 1406 | 10-06-2014 09:11:00 |  | #N/A | 911405 | 427077 | 1 | E | SMS | 3693208 | 1 | NNE1 | HEERHUGOWAARD, STATIONSWG 45 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-06-2014 | [6 empty] | N | Wolfis,Alfred
409 | 3693700 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 22 | MS | OS HATTEM | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | OLDEBROEK | Eindsluiting (massa) |  |  | Olie / Vet | [9 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 07-06-2014 17:12:00 | 16-06-2014 13:14:00 | 212:02 | 64 |  | 07-06-2014 18:05:00 | 07-06-2014 17:34:00 |  | HATTEM | HTM |  | #N/A |  | 01 OS 2.06 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR | 07-06-2014 17:12:00 | 269 | CORNOELJESTR.1A |  | OS | 53 | Continuon | 2014 | 1406 | 07-06-2014 17:12:00 |  | #N/A | 911463 | 427541 | 1 | E | SMS | 3693700 | 5 | NRE2 | WEZEP, ZEUVEN HEUVELS 19 A | #N/A | #N/A | #N/A | 16-06-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
410 | 3693720 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 21 | MS | OS LISSE | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | LISSE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja |  | 1 - 5 jaar | Geen | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  |  |  | 10-06-2014 14:24:00 | 11-06-2014 14:59:00 | 24:35 | #N/A | betreft een kabel mantelschade | 10-06-2014 14:25:00 | 10-06-2014 14:24:00 | 240315836 | LISSE | LIS |  | 1 |  | 116 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 553 | AV POELHUYS LIS | AV MEEUWENLAAN LIS | OS | 1 | EWR | 2014 | 1406 | 10-06-2014 14:24:00 |  | #N/A | 911468 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
411 | 3693864 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 25 | MS |  | 10 kV | SP_C | Marco Bolt | WIJDEMEREN | [20 empty] | 10-06-2014 16:28:00 | 16-06-2014 15:29:00 | 143:01 | #N/A | Nieuwe gsm melder opgehangen en getest | 11-06-2014 14:29:00 | 11-06-2014 13:56:00 | 240321628 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE5A | Gereguleerd domein | ANR |  | 1696 |  |  |  | 1321 | NWM | 2014 | 1406 | 10-06-2014 16:28:00 |  | #N/A | 912194 | 427804 | 1 | E | SMS | 3693864 | 7 | NRE5 | NEDERHORST D BERG, ANKEVEENSEPAD 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-06-2014 | [6 empty] | N | Schilder,Johan (FSA)
412 | 3694044 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 32 | MS | SS HARLINGEN | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | HARLINGEN | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 11-06-2014 05:01:00 | 17-06-2014 10:21:00 | 149:20 | 5 | Mof wordt voor onderzoek opgestuurd graag de bevindingen retour naar de uitvoerder H. Roggeveen (GB) | 11-06-2014 05:41:00 | 11-06-2014 05:05:00 | 240315381 | HARLINGEN | HRL |  | 1 |  | 15 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 11-06-2014 05:01:00 | 72 | HRN MIDLUMERL. BIJ 53 A |  | SS | 40 | Continuon | 2014 | 1406 | 11-06-2014 05:01:00 | OK | #N/A | 911528 | 427735 | 1 | E | SMS | 3694044 | 4 | NNE7 | HARLINGEN, MIDLUMERLN 53 A | #N/A | #N/A | #N/A | 17-06-2014 | [6 empty] | N | Joustra,Joshua (FSA)
413 | 3694255 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 18 | MS | SS IJLST | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | SUDWEST-FRYSLAN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 11-06-2014 10:05:00 | 19-06-2014 16:28:00 | 198:23 | 12 | Kabel is waarschijnlijk door een steen defect geraakt (GB) | 11-06-2014 10:55:00 | 11-06-2014 10:23:00 | 240317424 | IJLST | YLS |  | 1 |  | 03 | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN | 11-06-2014 10:05:00 | 1900 |  | OHM CINGEL 20 | SS | 50 | Continuon | 2014 | 1406 | 11-06-2014 10:05:00 | OK | #N/A | 911567 | 428537 | 1 | E | SMS | 3694255 | 4 | NNE10 | OOSTHEM, NESSENWEI 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-06-2014 | [6 empty] | N | Greydanus,Klaas (FSA)
414 | 3694319 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 25 | MS | 1e Marnixstraat | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | Korter dan 1 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 11-06-2014 10:47:00 | 12-06-2014 10:17:00 | 23:30 | 12 |  | 11-06-2014 11:21:00 | 11-06-2014 10:56:00 | 240319394 | 1e Marnixstraat | MS 1 |  | 1 |  | 141 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 11-06-2014 10:47:00 | 363 | I5560 | T1439 | OS | 34 | NWM | 2014 | 1406 | 11-06-2014 10:47:00 |  | #N/A | 911582 | 426792 | 1 | E | SMS | 3694319 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, MOSTERDPOTSTG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-06-2014 | [6 empty] | N | Swartsenburg,Mark
415 | 3694338 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 17 | MS | ULFT | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | DOETINCHEM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 11-06-2014 10:47:00 | 13-06-2014 14:10:00 | 51:23 | 3 | steen door de kabel gedrukt. | 11-06-2014 11:08:00 | 11-06-2014 11:02:00 | 240309801 | ULFT | UF |  | 1 |  | 06 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 11-06-2014 10:47:00 | 222 | SLAKWEG | BIELHEIMERWEG | OS | 21 | Continuon | 2014 | 1406 | 11-06-2014 10:47:00 |  | #N/A | 911586 | 427312 | 1 | E | SMS | 3694338 | 12 | ZGE3 | DOETINCHEM, OUDE TERBORGSEWG 306 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-06-2014 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 07-07-2014 | 07-07-2014 | 07-07-2014 |  | N | monteur onbekend
416 | 3694367 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 37 | MS | OS DRACHTEN | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | SMALLINGERLAND | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 11-06-2014 11:02:00 | 13-06-2014 14:16:00 | 51:14 | 12 | Gestoorde Nekaldietmof (GB) | 11-06-2014 11:30:00 | 11-06-2014 11:08:00 | 240315514 | DRACHTEN | DTN |  | 1 |  | 23 | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN | 11-06-2014 11:02:00 | 90 | NYG HEGEW./KILOMETERWEI | NYG HEGEW. 30 | OS | 28 | Continuon | 2014 | 1406 | 11-06-2014 11:02:00 | OK | #N/A | 911590 | 431994 | 1 | E | SMS | 3694367 | 4 | NNE9 | DRACHTEN, NOORDERHOGEWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-06-2014 | [6 empty] | N | Greydanus,Klaas (FSA)
417 | 3694500 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 33 | MS | RS DRONRIJP | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | MENAMERADIEL | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 1 - 5 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | KWS Infra bv | 11-06-2014 12:08:00 | 08-07-2014 10:57:00 | 646:49 | 1 | Kabel is beschadigd in een buis, hier is een tijd geleden de kabel i.v.m. de haak om Leeuwarden verlegd. (GB) | 11-06-2014 12:21:00 | 11-06-2014 12:11:00 | 240315385 | DRONRIJP | DRO |  | 0 |  | 10 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN |  | 1908 | MSM SYLSTERDK 6 | MSM RITSUMAZIJL 4 | RS | 13 | Continuon | 2014 | 1406 | 11-06-2014 12:08:00 | OK | #N/A | 911611 | 431768 | 0 | E | SMS | 3694500 | 4 | NNE7 | MARSUM, RITSUMASYL 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-07-2014 | 03-09-2014 | [5 empty] | N | Sjoerdsma,Mark (FSA)
418 | 3694534 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 32 | MS | Schiphol Oost | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | HAARLEMMERMEER | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 11-06-2014 12:30:00 | 20-06-2014 11:36:00 | 215:06 | 24 |  | 11-06-2014 13:21:00 | 11-06-2014 12:32:00 | 240320850 | Schiphol Oost | SHLO |  | 1 |  | 143,155 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 11-06-2014 12:30:00 | 394 | GEMAAL ZUID 1 | HORTENSIALAAN | OS | 51 | NWM | 2014 | 1406 | 11-06-2014 12:30:00 | OK | #N/A | 911624 | 428798 | 1 | E | SMS | 3694534 | 3 | ZZE10 | OUDE MEER, AALSMEERDERDK 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-06-2014 | 25-06-2014 |  |  | 25-06-2014 | 25-06-2014 |  | N | monteur onbekend
419 | 3694723 | ZAE2 | Amster | 10KV | 2014 | 7 | MS | OS 2E HOOGTE KADYK | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | AMSTERDAM | Kabel (kunststof) | [10 empty] | Ja | Ja, graafmelding | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Fronik Hartog | 11-06-2014 14:29:00 | 11-06-2014 18:50:00 | 04:21 | #N/A |  | 11-06-2014 16:42:00 | 11-06-2014 16:30:00 | 240322282 | 2E HOOGTE KADYK | Hk 2 |  | #N/A |  | 165 | ZAE2A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | T1076 | T1078 |  | 133 | NWM | 2014 | 1406 | 11-06-2014 14:29:00 |  | #N/A | 911676 | 426681 | 1 | E | SMS | 3694723 | 8 | ZAE2 | AMSTERDAM, B HAANSTRAKD | #N/A | #N/A | #N/A | 11-06-2014 | [6 empty] | N | Voorwerk,Eddy
420 | 3694933 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 14 | MS | Slotermeer | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 11-06-2014 20:28:00 | 19-06-2014 12:41:00 | 184:13 | 24 |  | 11-06-2014 20:41:00 | 11-06-2014 20:32:00 | 240319497 | Slotermeer | SM |  | 2 |  | 127 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 11-06-2014 20:28:00 | 363 | I344664 | 50KV SLOTERMEER | OS | 13 | NWM | 2014 | 1406 | 11-06-2014 20:28:00 |  | #N/A | 911691 | 428197 | 1 | E | SMS | 3694933 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, OSDORPERWG 515 B | #N/A | #N/A | #N/A | 19-06-2014 | 19-06-2014 |  |  | 27-06-2014 | 27-06-2014 |  | N | monteur onbekend
421 | 3695137 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 40 | MS | OS DRACHTEN | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | OPSTERLAND | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 12-06-2014 05:00:00 | 16-06-2014 15:02:00 | 106:02 | 27 | N mof gestoord het MS net was hier omgeschakeld (GB) | 12-06-2014 05:38:00 | 12-06-2014 05:05:00 | 240315516 | DRACHTEN | DTN |  | 1 |  | 28 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 12-06-2014 05:00:00 | 86 | NBS NIEUWENHUISW. D 91 | NBS NIEUWENHUISW. D 101 | OS | 38 | Continuon | 2014 | 1406 | 12-06-2014 05:00:00 | OK | #N/A | 911701 | 427603 | 1 | E | SMS | 3695137 | 4 | NNE9 | NY BEETS, DUMNYSBOSK 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-06-2014 | 18-06-2014 |  |  | 27-06-2014 | 27-06-2014 |  | N | Bouma,Sietse
422 | 3695169 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 39 | MS | OS DRACHTEN | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | SMALLINGERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 12-06-2014 05:43:00 | 18-06-2014 14:39:00 | 152:56 | 7 | Kabel waarschijnlijk door steen o.i.d. beschadigd geraakt (GB) zie ook klaknr: 3695169 Er is op de fout geschakeld doordat de GSM niet goed functioneerde GSM verklikkers Rottevalle Efterwei 22. | 12-06-2014 06:50:00 | 12-06-2014 05:46:00 | 240315517 | DRACHTEN | DTN |  | 1 |  | 25 | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN | 12-06-2014 05:43:00 | 90 | RTV EFTERW. 34 | RTV RYDW. BIJ 28 | OS | 67 | Continuon | 2014 | 1406 | 12-06-2014 05:43:00 | OK | #N/A | 911702 | 430089 | 1 | E | SMS | 3695169 | 4 | NNE9 | ROTTEVALLE, EFTERWEI 22 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-06-2014 | [6 empty] | N | Bouma,Sietse (FSA)
423 | 3695207 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 38 | MS | OS DRACHTEN | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | SMALLINGERLAND | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 12-06-2014 07:05:00 | 12-06-2014 07:37:00 | 00:32 | 6 | GSM heeft niet gewerkt in de Efterwei 22 Rottevalle (GB) | 12-06-2014 07:05:00 | 12-06-2014 07:05:00 | 240315519 | DRACHTEN | DTN |  | 1 |  | 25 | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN | 12-06-2014 07:05:00 | 90 |  |  | OS | 0 | Continuon | 2014 | 1406 | 12-06-2014 07:05:00 | OK | #N/A | 911703 | 426731 | 1 | E | SMS | 3695207 | 4 | NNE9 | DRACHTEN, NYTAP 44 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-06-2014 | [6 empty] | N | Sjoerdsma,Mark
424 | 3695363 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 16 | MS | Purmerend Schaepmanstraat | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | WORMERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 12-06-2014 09:37:00 | 18-06-2014 15:04:00 | 149:27 | 7 |  | 12-06-2014 10:05:00 | 12-06-2014 09:46:00 | 240315028 | Purmerend Schaepmanstraat | PRDS |  | 1 |  | 177 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 12-06-2014 09:37:00 | 880 | JISP 2 | GEMAAL DE WYDEWORMER | OS | 28 | NWM | 2014 | 1406 | 12-06-2014 09:37:00 |  | #N/A | 911725 | 428071 | 1 | E | SMS | 3695363 | 1 | NNE4 | JISP, DORPSSTR 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-06-2014 | [6 empty] | N | Wolfis,Alfred
425 | 3695619 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 22 | MS | OS HEERHUGOWAARD | 10 kV | SP_C | Wout Franken | HEERHUGOWAARD | Overgangsmof (GPLK-XLPE) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 12-06-2014 12:34:00 | 17-06-2014 14:44:00 | 122:10 | 13 | Mof wordt onderzocht! | 12-06-2014 13:02:00 | 12-06-2014 12:39:00 | 240320671 | HEERHUGOWAARD | HHW |  | 1 |  | 139 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 12-06-2014 12:34:00 | 398 | AMPERESTRAAT | CELSIUSSTRAAT | OS | 28 | NWM | 2014 | 1406 | 12-06-2014 12:34:00 |  | #N/A | 911777 | 427800 | 1 | E | SMS | 3695619 | 1 | NNE1 | HEERHUGOWAARD, MARCONISTR 40 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-06-2014 | 18-06-2014 |  |  | 25-06-2014 | 26-06-2014 |  | N | Wolfis,Alfred
426 | 3695710 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 21 | MS | OS HEERHUGOWAARD | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | HEERHUGOWAARD | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Anders, toelichten | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 10-06-2014 09:11:00 | 13-06-2014 11:29:00 | 74:18 | 8 | geen idee welke storing bij deze bon hoort staat niets in storingsverloop | 10-06-2014 09:40:00 | 10-06-2014 09:23:00 |  | HEERHUGOWAARD | HHW |  | 0 |  | 146.2 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 10-06-2014 09:11:00 | 398 |  |  | OS | 29 | NWM | 2014 | 1406 | 10-06-2014 09:11:00 |  | #N/A | 911790 | 427186 | 0 | E | SMS | 3695710 | 1 | NNE1 | HEERHUGOWAARD, STATIONSWG 45 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-06-2014 | [6 empty] | N | Wolfis,Alfred
427 | 3695784 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 23 | MS | Leuven | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | LINGEWAAL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | KUIPER NOORDELOOS BV | 12-06-2014 14:45:00 | 19-06-2014 08:50:00 | 162:05 | 10 |  | 12-06-2014 15:35:00 | 12-06-2014 14:46:00 | 240314039 | LEUVEN | LEUV |  | 1 |  | 15 | ZGE7A | Gereguleerd domein |  |  | 733 | STROBBEL | GEMEENTEHUIS HERWIJNEN | RS | 50 |  | 2014 | 1406 | 12-06-2014 14:45:00 |  | #N/A | 911809 | 428158 | 1 | E | SMS | 3695784 | 14 | ZGE7 | HERWYNEN, KOLSTR 9 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-06-2014 | 14-07-2014 |  |  | 16-07-2014 | 16-07-2014 |  | N | Pandzic,Drazenco
428 | 3695806 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 27 | MS | Venserweg | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | DIEMEN | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja |  | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 12-06-2014 15:01:00 | 13-06-2014 18:14:00 | 27:13 | #N/A |  | 12-06-2014 15:09:00 | 12-06-2014 15:01:00 | 240319395 | Venserweg | VW |  | #N/A |  | 138/141 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 12-06-2014 15:01:00 | 384 | 150KV VENSERWEG | I800440 | OS | 8 | NWM | 2014 | 1406 | 12-06-2014 15:01:00 |  | #N/A | 911814 | 427411 | 1 | E | SMS | 3695806 | 8 | ZAE1 | DIEMEN, WEESPERSTR 80 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-06-2014 | 30-07-2014 |  |  | 30-07-2014 | 30-07-2014 |  | N | Swartsenburg,Mark
429 | 3696283 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 21 | MS | SS DE MEDEL | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | NEDER-BETUWE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Nee | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Aannemingsmij. Van Gelder BV | 13-06-2014 10:31:00 | 16-06-2014 10:58:00 | 72:27 | 6 | Graafschade. | 13-06-2014 11:00:00 | 13-06-2014 10:37:00 | 240318823 | DE MEDEL | TLML |  | 1 |  | 12 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG | 13-06-2014 10:31:00 | 1740 | THE OPEN | DE PASSEN | SS | 29 | Continuon | 2014 | 1406 | 13-06-2014 10:31:00 |  | #N/A | 911908 | 427932 | 1 | E | SMS | 3696283 | 14 | ZGE5 | ECHTELD, MEDELSESTR | #N/A | #N/A | #N/A | 16-06-2014 | 14-07-2014 |  |  | 16-07-2014 | 16-07-2014 |  | N | Dijk,Sjaak van (FSA)
430 | 3696326 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 40 | MS | SS BERGUM | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | TYTSJERKSTERADIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Nee | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | J.G.Noordenbosch | 13-06-2014 11:10:00 | 13-06-2014 17:30:00 | 06:20 | 37 | Kabel is beschadigd maar omdat het net was omgeschakeld is men op het verkeerde been gezet 3 x VSA waren niet uit in de iendrachtswei ( beveiligingen vaantjes niet goed gezien) (GB) Daardoor is er ook op de fout geschakeld zie ook klaknr: 3696390. | 13-06-2014 11:39:00 | 13-06-2014 11:17:00 | 240314549 | BERGUM | BGPM |  | #N/A |  | 11,12,20 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 13-06-2014 11:10:00 | 737 | GRP KOUTENBURG 18A | GRP EENDRACHTSW. BIJ 2 | SS | 29 | Continuon | 2014 | 1406 | 13-06-2014 11:10:00 | OK | #N/A | 911921 | 427412 | 1 | E | SMS | 3696326 | 4 | NNE8 | GARYP, UNICUMWEI 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-06-2014 | 17-06-2014 |  |  | 20-06-2014 | 20-06-2014 |  | N | monteur onbekend
431 | 3696372 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 23 | MS | DODEWAARD | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | NEDER-BETUWE | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 13-06-2014 11:33:00 | 13-06-2014 23:59:00 | 12:26 | #N/A | Mof defect. | 13-06-2014 11:43:00 | 13-06-2014 11:43:00 | 240318821 | DODEWAARD | DOD |  | 0 |  |  | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG | 13-06-2014 11:33:00 | 1740 | OS DODEWAARD | RS VELDSTEEG | OS | 10 | Continuon | 2014 | 1406 | 13-06-2014 11:33:00 |  | #N/A | 911932 | 427484 | 1 | E | SMS | 3696372 | 14 | ZGE5 | DODEWAARD, GESPERDENSESTR 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-06-2014 | [6 empty] | N | Woldemariam,Efrem
432 | 3696390 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 39 | MS | SS BERGUM | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | TYTSJERKSTERADIEL | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 13-06-2014 11:53:00 | 13-06-2014 12:08:00 | 00:15 | 6 | Door foutschakeling meerdere stations spanningsloos zie ook klaknr: 3696390 (GB) | 13-06-2014 11:53:00 | 13-06-2014 11:53:00 |  | BERGUM | BGPM |  | 1 |  | 11 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 13-06-2014 12:27:00 | 737 |  |  | SS | 0 | Continuon | 2014 | 1406 | 13-06-2014 11:53:00 | OK | #N/A | 911935 | 427231 | 1 | E | SMS | 3696390 | 4 | NNE8 | SUMAR, GRT BUORREN | #N/A | #N/A | #N/A | 13-06-2014 | [6 empty] | N | Hofstra,Andre
433 | 3696539 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 27 | MS | Wervershoof | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | MEDEMBLIK | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 13-06-2014 14:33:00 | 02-07-2014 14:51:00 | 456:18 | 3 | storing midden in de kabel vermoedelijk oude schade . - nieuw asfalt gelegd bord door de kabel ? | 13-06-2014 15:00:00 | 13-06-2014 14:37:00 | 240314379 | Wervershoof | WHF |  | 1 |  | 148 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 13-06-2014 14:33:00 | 420 | NIEUWE DYK 2 | NIEUWE DYK 3 | OS | 27 | NWM | 2014 | 1406 | 13-06-2014 14:33:00 |  | #N/A | 911968 | 430790 | 1 | E | SMS | 3696539 | 1 | NNE2 | WERVERSHOOF, NIEUWE DK 27 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-07-2014 | 10-07-2014 |  |  | 10-07-2014 | 10-07-2014 |  | N | Blom,Kees (FSA)
434 | 3696610 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 41 | MS | SS DAMWOUDE | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | DANTUMADIEL | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 13-06-2014 16:21:00 | 18-06-2014 14:38:00 | 118:17 | 14 |  | 13-06-2014 16:40:00 | 13-06-2014 16:24:00 | 240314555 | DAMWOUDE | DAM |  | 1 |  | 12 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 13-06-2014 16:21:00 | 1891 | DMV BLAUWHUISSTR. 27 | DMV HOOFDW. BIJ 160 A | SS | 19 | Continuon | 2014 | 1406 | 13-06-2014 16:21:00 | OK | #N/A | 911984 | 429844 | 1 | E | SMS | 3696610 | 4 | NNE8 | DAMWALD, J DOUWESWEI 39 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-06-2014 | [6 empty] | N | Greydanus,Klaas (FSA)
435 | 3696644 | NNE1 | KNH TE | 10KV | 2014 | 3 | MS | Texel | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | TEXEL | Mof (massa) | [12 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 13-06-2014 16:53:00 | 17-06-2014 14:55:00 | 94:02 | 30 |  | 13-06-2014 17:04:00 | 13-06-2014 16:55:00 | 240320676 | Texel | TEX |  | 1 |  | 136 | NNE1T | Gereguleerd domein | ANN | 13-06-2014 16:53:00 | 448 | VLIEGWIEL | BURGZICHT | OS | 11 | NWM | 2014 | 1406 | 13-06-2014 16:53:00 |  | #N/A | 911990 | 427806 | 1 | E | SMS | 3696644 | 1 | NNE1 | OUDESCHILD, LOODSSNGL 36 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-06-2014 | [6 empty] | N | Wolfis,Alfred
436 | 3696783 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 23 | MS | Schagen | 10 kV | SP_C | Wout Franken | SCHAGEN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 13-06-2014 23:21:00 | 26-06-2014 15:17:00 | 303:56 | 45 |  | 14-06-2014 00:02:00 | 13-06-2014 23:25:00 | 240320674 | Schagen | SCH |  | 1 |  | 178 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 13-06-2014 23:21:00 | 441 | DE WEEL | SMIT WEELWEG | OS | 41 | NWM | 2014 | 1406 | 13-06-2014 23:21:00 |  | #N/A | 912009 | 429326 | 1 | E | SMS | 3696783 | 1 | NNE1 | WAARLAND, KERKSTR 76 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-06-2014 | 03-07-2014 |  |  | 03-07-2014 | 03-07-2014 |  | N | Wolfis,Alfred
437 | 3696823 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 34 | MS | Vyfhuizen | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | HAARLEMMERMEER | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 14-06-2014 05:40:00 | 14-06-2014 18:42:00 | 13:02 | 24 |  | 14-06-2014 06:17:00 | 14-06-2014 05:48:00 | 240320853 | Vyfhuizen | VHZ |  | 0 |  | 162 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 14-06-2014 05:40:00 | 394 | *6A | *12 | OS | 37 | NWM | 2014 | 1406 | 14-06-2014 05:40:00 | OK | #N/A | 912012 | 427471 | 1 | E | SMS | 3696823 | 3 | ZZE10 | BOESINGHELIEDE, SCHIPHOLWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 14-06-2014 | [6 empty] | N | Rollenberg,Mark
438 | 3696953 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 22 | MS | VELDSTEEG | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | NEDER-BETUWE | Smeltveiligheid | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 14-06-2014 15:19:00 | 14-06-2014 18:38:00 | 03:19 | 1 | een bewoner met weg halen van begroeing heeft kortsluiting veroorzkt tussen twee fase. en ls kabel vanaf de trafo naar ls rek waren verbranden | 14-06-2014 15:48:00 | 14-06-2014 15:30:00 | 240318825 | VELDSTEEG | VST |  | 0 |  | 10 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1740 | PRINSENHOF KESTEREN |  | RS | 29 | Continuon | 2014 | 1406 | 14-06-2014 15:19:00 |  | #N/A | 912031 | 427470 | 1 | E | SMS | 3696953 | 14 | ZGE5 | KESTEREN, TOLLENHOF | #N/A | #N/A | #N/A | 14-06-2014 | [6 empty] | N | Arends,Bas
439 | 3697022 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 41 | MS | OS WOLVEGA | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | WESTSTELLINGWERF | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 14-06-2014 19:13:00 | 17-06-2014 15:08:00 | 67:55 | 11 | N mof gestoord ( trafodeur van Oldetrijne P. Stuyvesantweg 123 wil slecht open (G. de Vries/ R. de Jong) GB | 14-06-2014 20:01:00 | 14-06-2014 19:19:00 | 240315522 | WOLVEGA | WV |  | 1 |  | 24 | NNE9D | Gereguleerd domein | ACN | 14-06-2014 19:13:00 | 98 | OTE KERKHOFSL. 4 | OTE SONNEGAW. 65 | OS | 48 | Continuon | 2014 | 1406 | 14-06-2014 19:13:00 | OK | #N/A | 912039 | 431995 | 1 | E | SMS | 3697022 | 4 | NNE9 | SONNEGA, SONNEGAWG 9 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-06-2014 | [6 empty] | N | Veenstra,Popke (FSA)
440 | 3697153 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 22 | MS | RS PRAMER | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | OOST GELRE | Smeltveiligheid | [12 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 15-06-2014 12:16:00 | 15-06-2014 17:40:00 | 05:24 | 11 | LS storing. niet selectief | 15-06-2014 12:41:00 | 15-06-2014 12:21:00 | 240309706 | PRAMER | PRA |  | 0 |  | 12 | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG | 15-06-2014 12:16:00 | 1586 | KOELTECHNIEK | TWENTEROUTE | RS | 25 | Continuon | 2014 | 1406 | 15-06-2014 12:16:00 |  | #N/A | 912052 | 427491 | 1 | E | SMS | 3697153 | 12 | ZGE2 | GROENLO, GROENEWG 40 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-06-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
441 | 3697275 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 10 | MS | Wormerveer | 10 kV | SP_C | Wout Franken | ZAANSTAD | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 15-06-2014 20:53:00 | 20-06-2014 16:43:00 | 115:50 | 16 |  | 15-06-2014 21:31:00 | 15-06-2014 20:55:00 | 240320738 | Wormerveer | WVR |  | 1 |  | 104 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN | 15-06-2014 20:53:00 | 479 | SCHOOLKADE | PROVILY SPORTPARK | OS | 38 | NWM | 2014 | 1406 | 15-06-2014 20:53:00 |  | #N/A | 912062 | 428594 | 1 | E | SMS | 3697275 | 1 | NNE3 | ASSENDELFT, BURG DE BOERSTR 35 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-06-2014 | 24-06-2014 |  |  | 01-07-2014 | 03-07-2014 |  | N | Breukelen,Ferry van (FSA)
442 | 3697710 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 34 | MS | Wommels | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | SUDWEST-FRYSLAN | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 16-06-2014 11:50:00 | 20-06-2014 10:19:00 | 94:29 | 28 |  | 16-06-2014 12:27:00 | 16-06-2014 11:52:00 | 240315390 | WOMMELS | WOM |  | 3 |  | 02 | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN | 16-06-2014 11:50:00 | 1900 | BGD HEMERT 8 | WMM HEMERTERL. 3 |  | 37 | Continuon | 2014 | 1406 | 16-06-2014 11:50:00 | OK | #N/A | 912130 | 428909 | 1 | E | SMS | 3697710 | 4 | NNE7 | LOLLUM, HIZZAARDERLN 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-06-2014 | 25-06-2014 |  |  | 27-06-2014 | 27-06-2014 |  | N | Bouma,Sietse (FSA)
443 | 3697775 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 46 | MS | OS ST. ANNAMOLEN | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | NIJMEGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Type onbekend | eigen personeel Liander (GAS) | 16-06-2014 12:10:00 | 17-06-2014 16:23:00 | 28:13 | 5 | Graafschade. | 16-06-2014 12:53:00 | 16-06-2014 12:24:00 | 240322425 | ST. ANNAMOLEN | AMO |  | 1 |  | 02 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 16-06-2014 12:10:00 | 268 | MULTATULIPLAATS | GROENESTRAAT 35 | OS | 43 | Continuon | 2014 | 1406 | 16-06-2014 12:10:00 |  | #N/A | 912142 | 428031 | 1 | E | SMS | 3697775 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, HAZENKAMPSEWG 96 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-06-2014 | 14-07-2014 |  |  | 16-07-2014 | 16-07-2014 |  | N | Gijsbers,Vincent (FSA)
444 | 3698875 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 14 | MS | Zeewolde 10kV | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | ZEEWOLDE | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 17-06-2014 17:40:00 | 17-06-2014 17:45:00 | 00:05 | #N/A |  | 17-06-2014 17:45:00 | 17-06-2014 17:41:00 |  | Zeewolde 10kV | ZWO |  | #N/A |  |  | NRE6A |  | ACR |  | 50 |  |  | OS | 5 | Continuon | 2014 | 1406 | 17-06-2014 17:40:00 |  | #N/A | 912382 | 427873 | 1 | E | SMS | 3698875 | 7 | NRE6 | ZEEWOLDE, BLOESEMLN 21 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-06-2014 | [6 empty] | N | Lange Wendels,Pascal de
445 | 3699014 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 30 | MS | OS NIJKERK 1 | 10 kV | SP_C | Cor Derks | NIJKERK | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 18-06-2014 09:14:00 | 20-06-2014 08:15:00 | 47:01 | 1 | Er is door de collega's van het gas team (gelukkig zonder ongelukken) in de MS kabel gezaagf. | 18-06-2014 09:42:00 | 18-06-2014 09:15:00 | 240315568 | NIJKERK 1 | NK1 |  | 1 |  | 08 | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR |  | 267 | KUYER | HARDCHROOM+BOX 01 | OS | 28 | Continuon | 2014 | 1406 | 18-06-2014 09:14:00 |  | #N/A | 912413 | 428324 | 1 | E | SMS | 3699014 | 5 | NRE4 | NYKERK GLD, GILDENSTR 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-06-2014 | 08-07-2014 |  |  | 09-07-2014 | 09-07-2014 |  | N | Looijen,Marc
446 | 3699431 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 35 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | MENAMERADIEL | [20 empty] | 18-06-2014 15:52:00 | 14-08-2014 13:34:00 |  | #N/A |  | 18-06-2014 15:55:00 | 18-06-2014 00:01:00 | 240315393 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A |  | ACN |  | 1908 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1406 | 18-06-2014 15:52:00 | OK | #N/A | 912511 | 435410 | 1 | E | SMS | 3699431 | 4 | NNE7 | MARSUM, RITSUMASYL 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 14-08-2014 | [6 empty] | N | Greydanus,Klaas
447 | 3699873 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 18 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | DOETINCHEM | [20 empty] | 19-06-2014 11:44:00 | 02-07-2014 07:41:00 |  | #N/A |  | 19-06-2014 11:44:00 | 19-06-2014 11:44:00 | 240318711 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE3A |  | ACG |  | 222 |  |  |  | 0 | Continuon | 2014 | 1406 | 19-06-2014 11:44:00 |  | #N/A | 912616 | 430014 | 1 | E | SMS | 3699873 | 12 | ZGE3 | DOETINCHEM, SPINBAAN | #N/A | #N/A | #N/A | 02-07-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
448 | 3699910 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 25 | MS | OS NUNSPEET 1 | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | NUNSPEET | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 19-06-2014 12:24:00 | 26-06-2014 09:44:00 | 165:20 | 19 |  | 19-06-2014 13:08:00 | 19-06-2014 12:26:00 | 240317051 | NUNSPEET 1 | NS1 |  | 1 |  | 14 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR |  | 302 | PLAGGEWEG 41A | EIKENWAL 6A | OS | 44 | Continuon | 2014 | 1406 | 19-06-2014 12:24:00 |  | #N/A | 912622 | 429186 | 1 | E | SMS | 3699910 | 5 | NRE2 | VIERHOUTEN, T FRUSSELT 91 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-06-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
449 | 3700070 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 19 | MS | OS ZEVENAAR 1 | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | MONTFERLAND | Overgangsmof (GPLK-XLPE) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 19-06-2014 14:25:00 | 25-06-2014 08:57:00 | 138:32 | 33 |  | 19-06-2014 14:35:00 | 19-06-2014 14:28:00 | 240318707 | ZEVENAAR 1 | ZV1 |  | 3 |  | 13 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 19-06-2014 14:25:00 | 1955 | LIEMERSCOLLEGE | BERGVREDE DIDAM | OS | 10 | Continuon | 2014 | 1406 | 19-06-2014 14:25:00 |  | #N/A | 912666 | 428937 | 1 | E | SMS | 3700070 | 12 | ZGE3 | DIDAM, NW MEURSWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-06-2014 | 02-07-2014 |  |  | 02-07-2014 | 02-07-2014 |  | N | Rutten,Jan
450 | 3700505 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 21 | MS | OS ZUIDERVELD | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | LELYSTAD | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 20-06-2014 10:43:00 | 23-06-2014 14:47:00 | 76:04 | 1 |  | 20-06-2014 11:30:00 | 20-06-2014 10:44:00 | 240317495 | ZUIDERVELD | ZUV |  | 0 |  | 08 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR |  | 995 | MARABOEWEG E-18 | TALINGWEG CROSST 3KV | OS | 47 | Continuon | 2014 | 1406 | 20-06-2014 10:43:00 |  | #N/A | 912756 | 428605 | 1 | E | SMS | 3700505 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, TALINGWG 89 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-06-2014 | [6 empty] | N | Buurkes,Bart
451 | 3700860 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 20 | MS | OS DOETINCHEM III | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | DOETINCHEM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 20-06-2014 17:57:00 | 26-06-2014 15:40:00 | 141:43 | 10 | Steen op de ms kabel. | 20-06-2014 18:19:00 | 20-06-2014 18:01:00 | 240318708 | DOETINCHEM III | DTC3 |  | 1 |  | 55 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 20-06-2014 17:57:00 | 222 | MERKUS | AUTO PALACE | OS | 22 | Continuon | 2014 | 1406 | 20-06-2014 17:57:00 |  | #N/A | 912821 | 429342 | 1 | E | SMS | 3700860 | 12 | ZGE3 | DOETINCHEM, ZAAGMOLENPAD 85 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-06-2014 | 30-06-2014 |  |  | 30-06-2014 | 30-06-2014 |  | N | Wensink,Elwin
452 | 3700930 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 15 | MS | OS ZEEWOLDE 20KV INST. 5 | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | ZEEWOLDE | Lastscheidingsschakelaar | [9 empty] | SVS |  |  |  | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-06-2014 07:35:00 | 27-06-2014 15:12:00 | 151:37 | 11 | SVS08 geploft in MSR Tijssen Zeewolde. BB | 21-06-2014 08:06:00 | 21-06-2014 07:50:00 | 240315699 | ZEEWOLDE 20KV INST. 5 | ZWO205 |  | #N/A |  | 42 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 21-06-2014 07:35:00 | 50 | TIJSSEN BL22-1 |  | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1406 | 21-06-2014 07:35:00 |  | #N/A | 912830 | 429626 | 1 | E | SMS | 3700930 | 7 | NRE6 | ZEEWOLDE, BLOESEMLN 21 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-06-2014 | 01-07-2014 |  |  | 01-07-2014 | 01-07-2014 |  | N | Wolf,Jan Willem (FSA)
453 | 3701164 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 24 | MS | RS NEERIJNEN | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | GELDERMALSEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 22-06-2014 13:07:00 | 24-06-2014 16:08:00 | 51:01 | 10 | Gat in de kabel.Kabel in slechte staat. | 22-06-2014 13:59:00 | 22-06-2014 13:16:00 | 240314032 | NEERIJNEN | NRIJN |  | 0 |  | 25 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG | 22-06-2014 13:07:00 | 236 | DE HARES | WATERMOLEN | RS | 52 | Continuon | 2014 | 1406 | 22-06-2014 13:07:00 |  | #N/A | 912854 | 428938 | 1 | E | SMS | 3701164 | 14 | ZGE7 | ENSPYK, HOEVENSEWG 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-06-2014 | 26-06-2014 |  |  | 26-06-2014 | 26-06-2014 |  | N | Scharrenburg,Tom van (FSA)
454 | 3701236 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 24 | MS | OS KATWYK | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | KATWIJK | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 22-06-2014 17:36:00 | 11-07-2014 06:36:00 | 445:00 | 3 |  | 22-06-2014 18:19:00 | 22-06-2014 17:42:00 | 240315842 | KATWYK | KAW |  | 1 |  | 103 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 22-06-2014 17:36:00 | 537 | AV VALKENBURG VKB | AV ZONNEVELDLAAN VKB | OS | 43 | EWR | 2014 | 1406 | 22-06-2014 17:36:00 |  | #N/A | 912867 | 431430 | 1 | E | SMS | 3701236 | 10 | ZZE5 | VALKENBURG ZH, ZONNEVELDSLN | #N/A | #N/A | #N/A | 11-07-2014 | 16-07-2014 |  |  | 16-07-2014 | 16-07-2014 |  | N | Egmond,Nico van
455 | 3701421 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 19 | MS |  | 10 kV | SP_C | Vedat Ciftci | GRAFT-DE RIJP | [20 empty] | 23-06-2014 09:30:00 | 24-06-2014 17:11:00 | 31:41 | #N/A |  | 23-06-2014 09:34:00 | 23-06-2014 09:33:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE4A |  | ANN |  | 365 |  |  |  | 4 | NWM | 2014 | 1406 | 23-06-2014 09:30:00 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
456 | 3701528 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 16 | MS | OS BORCULO | 3 kV | SP_A | Cengiz Koyuncuoglu | BERKELLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Direkt (star) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | A. Hak Zuid BV | 23-06-2014 10:55:00 | 25-06-2014 10:35:00 | 47:40 | 3 |  | 23-06-2014 11:11:00 | 23-06-2014 10:57:00 | 240318536 | BORCULO | BCO |  | 1 |  | 15 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1859 | NORDE 3KV | NIJLAND RUURLO 3KV | OS | 16 | Continuon | 2014 | 1406 | 23-06-2014 10:55:00 |  | #N/A | 912926 | 428958 | 1 | E | SMS | 3701528 | 12 | ZGE1 | RUURLO, ZELHEMSEWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-06-2014 | 21-07-2014 |  |  | 21-07-2014 | 21-07-2014 |  | N | Eugelink,Marcel
457 | 3701742 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 21 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | MONTFERLAND | [20 empty] | 23-06-2014 13:33:00 | 23-06-2014 13:35:00 | 00:02 | #N/A |  | 23-06-2014 13:35:00 | 23-06-2014 13:34:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE3A |  | ACG |  | 1955 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1406 | 23-06-2014 13:33:00 |  | #N/A | 912983 | 428593 | 1 | E | SMS | 3701742 | 12 | ZGE3 | DIDAM, N WIGMANHOF 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-06-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
458 | 3701759 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 17 | MS | Overveen | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | BLOEMENDAAL | Secundaire installatie |  |  |  | Bedrading | [8 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Netontwerp |  |  |  | 18-06-2014 11:33:00 | 18-06-2014 11:36:00 | 00:03 | 1 | Secundaire bedrading van veld 103 zat op 101 | 18-06-2014 11:33:00 | 18-06-2014 11:33:00 |  | Overveen | OVV |  | 0 |  | 103 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN | 18-06-2014 11:33:00 | 377 | 50KV OVERVEEN | NS ZANDVOORT | OS | 0 | NWM | 2014 | 1406 | 18-06-2014 11:33:00 | OK | #N/A | 912989 | 428595 | 1 | E | SMS | 3701759 | 3 | ZZE9 | OVERVEEN, KENNEMERPK | #N/A | #N/A | #N/A | 23-06-2014 | [6 empty] | N | Aanspreekpunt Haarlem
459 | 3702662 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 43 | MS | SS DAMWOUDE | 10 kV | SP_C | Cor Derks | DANTUMADIEL | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 24-06-2014 19:39:00 | 30-06-2014 10:33:00 | 134:54 | 2 | N mof gestoord (GB) | 24-06-2014 20:08:00 | 24-06-2014 19:48:00 | 240314563 | DAMWOUDE | DAM |  | #N/A |  | 01 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 24-06-2014 19:39:00 | 1891 | DMV THIEDAMAW. 3 A | DMV WINKELCENTRUM | SS | 29 | Continuon | 2014 | 1406 | 24-06-2014 19:39:00 | OK | #N/A | 913203 | 429655 | 1 | E | SMS | 3702662 | 4 | NNE8 | DAMWALD, NOT HELLEMASTR 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-06-2014 | 01-07-2014 |  |  | 04-07-2014 | 04-07-2014 |  | N | Jansma,Johan
460 | 3702853 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 12 | MS | OS BEVERWYK | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | HEEMSKERK | Geen | [13 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 25-06-2014 08:10:00 | 25-06-2014 09:10:00 | 00:60 | 1 |  | 25-06-2014 08:10:00 | 25-06-2014 08:10:00 | 240320760 | BEVERWYK | BVW |  | 1 |  | 155 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN | 25-06-2014 08:10:00 | 396 | J V KUIKWEG |  | OS | 0 | NWM | 2014 | 1406 | 25-06-2014 08:10:00 |  | #N/A | 913249 | 428950 | 1 | E | SMS | 3702853 | 1 | NNE3 | HEEMSKERK, J V KUIKWG | #N/A | #N/A | #N/A | 25-06-2014 | [6 empty] | N | Boerdijk,Rob
461 | 3703248 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 13 | MS | OS KROMMENIE | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | ZAANSTAD | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 25-06-2014 15:09:00 | 27-06-2014 16:19:00 | 49:10 | 29 |  | 25-06-2014 15:24:00 | 25-06-2014 15:16:00 | 240320759 | KROMMENIE | KRN |  | 1 |  | 142 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN | 25-06-2014 15:09:00 | 479 | 50KV KROMMENIE | GV NIJVERHEIDSSTRAAT 5 | OS | 15 | NWM | 2014 | 1406 | 25-06-2014 15:09:00 |  | #N/A | 913361 | 429709 | 1 | E | SMS | 3703248 | 1 | NNE3 | WORMERVEER, NYVERHEIDSSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 27-06-2014 | 02-07-2014 |  |  | 07-07-2014 | 09-07-2014 |  | N | Daams,Robbie (FSA)
462 | 3703529 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 26 | MS |  | 10 kV | SP_C | Drazenko Pandzic | BUREN | [20 empty] | 26-06-2014 08:50:00 | 02-07-2014 21:00:00 | 156:10 | #N/A | Betreft een GSM-unit. | 01-07-2014 13:57:00 | 01-07-2014 08:14:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7A |  | ACG |  | 214 |  |  |  | 7507 | Continuon | 2014 | 1406 | 26-06-2014 08:50:00 |  | #N/A | 914236 | 430218 | 1 | E | SMS | 3703529 | 14 | ZGE7 | KERK AVEZAATH, DAVER 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-07-2014 | [6 empty] | N | Bosch,Henri (FSA)
463 | 3703537 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 23 | MS | SS WARGA | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | LEEUWARDEN | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 26-06-2014 09:00:00 | 02-07-2014 13:56:00 | 148:56 | #N/A |  | 26-06-2014 09:01:00 | 26-06-2014 09:01:00 | 240317432 | WARGA | WAR |  | #N/A |  |  | NNE10A |  | ACN |  | 80 |  |  | SS | 1 | Continuon | 2014 | 1406 | 26-06-2014 09:00:00 | OK | #N/A | 913394 | 431601 | 1 | E | SMS | 3703537 | 4 | NNE10 | WERGEA, LEEUWARDERWG 64 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-07-2014 | 14-07-2014 |  |  | 14-07-2014 | 14-07-2014 |  | N | Zuiderveld,Wilko (FSA)
464 | 3703856 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 22 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | DRONTEN | [20 empty] | 26-06-2014 13:25:00 | 26-06-2014 15:26:00 | 02:01 | #N/A |  | 26-06-2014 15:25:00 | 26-06-2014 13:26:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE7A |  | ACR |  | 303 |  |  |  | 120 | Continuon | 2014 | 1406 | 26-06-2014 13:25:00 |  | #N/A | 913472 | 429338 | 1 | E | SMS | 3703856 | 7 | NRE7 | DRONTEN, PIONIERSWG | #N/A | #N/A | #N/A | 26-06-2014 | [6 empty] | N | Bolt,Marco
465 | 3703918 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 26 | MS | SH HOGE ENK | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | ELBURG | Vermogenschakelaar | [9 empty] | EIB |  |  | 20 - 40 jaar | Onbekend | Niet geaard (zwevend) | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 26-06-2014 14:34:00 | 26-06-2014 16:37:00 | 02:03 | 0 |  | 26-06-2014 15:28:00 | 26-06-2014 14:44:00 | 240317058 | HOGE ENK | HGE |  | 0 |  |  | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR |  | 230 |  |  | SS | 54 | Continuon | 2014 | 1406 | 26-06-2014 14:34:00 |  | #N/A | 913488 | 429376 | 1 | E | SMS | 3703918 | 5 | NRE2 | ELBURG, HAVENKD 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-06-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
466 | 3704164 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 26 | MS | DODEWAARD | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | OVERBETUWE | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | Langer dan 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 27-06-2014 04:22:00 | 27-06-2014 13:34:00 | 09:12 | 1 |  | 27-06-2014 04:56:00 | 27-06-2014 04:25:00 | 240318834 | DODEWAARD | DOD |  | 0 |  | 08 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1734 | GENNIPENSTEIN |  | OS | 34 | Continuon | 2014 | 1406 | 27-06-2014 04:22:00 |  | #N/A | 913545 | 429510 | 1 | E | SMS | 3704164 | 14 | ZGE5 | HERVELD, BREDESTR N 30 A | #N/A | #N/A | #N/A | 27-06-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
467 | 3704316 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 47 | MS |  | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | NIJMEGEN | [20 empty] | 27-06-2014 10:15:00 | 27-06-2014 10:28:00 | 00:13 | #N/A |  | 27-06-2014 10:28:00 | 27-06-2014 10:18:00 | 240322432 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 268 |  |  |  | 13 | Continuon | 2014 | 1406 | 27-06-2014 10:15:00 |  | #N/A | 913593 | 429433 | 1 | E | SMS | 3704316 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, KZR KARELPLN 32 H | #N/A | #N/A | #N/A | 27-06-2014 | [6 empty] | N | Woldemariam,Efrem
468 | 3704439 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 31 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | NIJKERK | [20 empty] | 27-06-2014 12:15:00 | 27-06-2014 12:27:00 | 00:12 | #N/A |  | 27-06-2014 12:26:00 | 27-06-2014 12:26:00 | 240309487 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE4A |  | ACR |  | 267 |  |  |  | 11 | Continuon | 2014 | 1406 | 27-06-2014 12:15:00 |  | #N/A | 913623 | 429513 | 1 | E | SMS | 3704439 | 5 | NRE4 | NYKERK GLD, SLUISWACHTER 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-06-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
469 | 3704551 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 18 | MS | OS WAGENINGEN | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | WAGENINGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Verhoef | 27-06-2014 14:04:00 | 01-07-2014 16:30:00 | 98:26 | 27 | Er is hier n.l door de firma Verhoeven Infra b.v (volgens de uitvoerder ter plaatse) wel een graafschade melding van gedaan is via nr 0800 ¿ 9009 waarna hij melde dat hij de stoplichten uit zag gaan nadat ze de paal de laatste klap gaven, maar de man aan de telefoon heeft gezegd dat de spanning rond 16:15 er wel weer op zou komen??? | 27-06-2014 14:49:00 | 27-06-2014 14:07:00 | 240318441 | WAGENINGEN | WG |  | 1 |  | 20 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR | 27-06-2014 14:04:00 | 289 | KIEVITSWEIDE | FLAT DYKGRAAF | OS | 45 | Continuon | 2014 | 1406 | 27-06-2014 14:04:00 |  | #N/A | 913653 | 430037 | 1 | E | SMS | 3704551 | 5 | NRE3 | WAGENINGEN, OOSTSTG 89 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-07-2014 | 02-07-2014 |  |  | 02-07-2014 | 02-07-2014 |  | N | Looijen,Marc
470 | 3704699 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 16 | MS | OS ALMERE | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | ALMERE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Nee | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Ander type bedrijf, zie opm. | Eurocircus | 27-06-2014 15:19:00 | 02-07-2014 08:48:00 | 113:29 | 18 |  | 27-06-2014 15:44:00 | 27-06-2014 15:23:00 | 240315705 | ALMERE | ALR |  | 0 |  | 05 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 27-06-2014 15:19:00 | 34 | ARCHERP.WEERW.OOST | GV STEIGER NOORD DE | OS | 25 | Continuon | 2014 | 1406 | 27-06-2014 15:19:00 |  | #N/A | 913674 | 430034 | 1 | E | SMS | 3704699 | 7 | NRE6 | ALMERE, GROENHOF 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-07-2014 | [6 empty] | N | Buurkes,Bart
471 | 3704948 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 24 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | DE FRIESE MEREN | [20 empty] | 27-06-2014 21:46:00 | 27-06-2014 22:22:00 | 00:36 | #N/A |  | 27-06-2014 22:22:00 | 27-06-2014 21:47:00 | 240317434 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10C |  | ACN |  | 1921 |  |  |  | 36 | Continuon | 2014 | 1406 | 27-06-2014 21:46:00 | OK | #N/A | 913700 | 429583 | 1 | E | SMS | 3704948 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-06-2014 | [6 empty] | N | Zuidema,Pieter
472 | 3705116 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 28 | MS | OS HOORN GELDELOZEWEG | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | HOORN | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 28-06-2014 15:20:00 | 04-07-2014 11:58:00 | 140:38 | 24 | kabel was stuk op de rand van de mantelbuis | 28-06-2014 15:51:00 | 28-06-2014 15:31:00 | 240323144 | HOORN GELDELOZEWEG | HRNG |  | 1 |  | 135 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 28-06-2014 15:20:00 | 405 | RMTS | LTS ST JOZEF | OS | 31 | NWM | 2014 | 1406 | 28-06-2014 15:20:00 |  | #N/A | 913730 | 430432 | 1 | E | SMS | 3705116 | 1 | NNE2 | HOORN NH, BOOGSCHUTTER 38 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-07-2014 | 24-07-2014 |  |  | 24-07-2014 | 31-07-2014 |  | N | Boekweit,Leo
473 | 3706079 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 42 | MS | OS WOLVEGA | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | WESTSTELLINGWERF | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 30-06-2014 14:27:00 | 08-07-2014 10:56:00 | 188:29 | 14 |  | 30-06-2014 15:05:00 | 30-06-2014 14:33:00 | 240315542 | WOLVEGA | WV |  | 1 |  | 23 | NNE9D | Gereguleerd domein | ACN |  | 98 | WOLVEGA LYCKLAMAWEG 105 |  | OS | 38 | Continuon | 2014 | 1406 | 30-06-2014 14:27:00 | OK | #N/A | 913868 | 431996 | 1 | E | SMS | 3706079 | 4 | NNE9 | OLDEHOLTPADE, HAMERSWG 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-07-2014 | 17-07-2014 |  |  | 18-07-2014 | 18-07-2014 |  | N | Bouma,Sietse (FSA)
474 | 3706509 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 10 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | APELDOORN | [20 empty] | 01-07-2014 09:30:00 | 01-07-2014 10:00:00 | 00:30 | #N/A |  | 01-07-2014 09:50:00 | 01-07-2014 09:35:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE1A |  | ACR |  | 200 |  |  |  | 20 | Continuon | 2014 | 1407 | 01-07-2014 09:30:00 |  | #N/A | 913946 | 429857 | 1 | E | SMS | 3706509 | 5 | NRE1 | APELDOORN, AMERSFOORTSEWG 31 BIJ | #N/A | #N/A | #N/A | 01-07-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
475 | 3706637 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 11 | MS | OS PLATVOET | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | VOORST | Geen | [13 empty] | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 01-07-2014 11:17:00 | 01-07-2014 11:51:00 | 00:34 | 62 |  | 01-07-2014 11:39:00 | 01-07-2014 11:19:00 | 240316753 | PLATVOET | PLAT |  | 0 |  | 02,10 | NRE1A | Gereguleerd domein | ACR |  | 285 |  |  | OS | 22 | Continuon | 2014 | 1407 | 01-07-2014 11:17:00 |  | #N/A | 913986 | 429864 | 1 | E | SMS | 3706637 | 5 | NRE1 | TERWOLDE, TWELLOSEWG 79 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-07-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
476 | 3706785 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 14 | MS | OS BEVERWYK | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | BEVERWIJK | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Bos Infra | 01-07-2014 12:57:00 | 03-07-2014 15:00:00 | 50:03 | 19 |  | 01-07-2014 13:30:00 | 01-07-2014 12:59:00 | 240320774 | BEVERWYK | BVW |  | 1 |  | 134 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN | 01-07-2014 12:57:00 | 375 | GV RANDWEG 10 | RANDWEG 1 | OS | 33 | NWM | 2014 | 1407 | 01-07-2014 12:57:00 |  | #N/A | 914009 | 430418 | 1 | E | SMS | 3706785 | 1 | NNE3 | BEVERWYK, PARALLELWG | #N/A | #N/A | #N/A | 03-07-2014 | 07-07-2014 |  |  | 14-07-2014 | 17-07-2014 |  | N | Breukelen,Ferry van (FSA)
477 | 3707450 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 25 | MS |  | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | LINGEWAAL | [20 empty] | 02-07-2014 11:22:00 | 02-07-2014 11:24:00 | 00:02 | #N/A |  | 02-07-2014 11:23:00 | 02-07-2014 11:23:00 | 240322541 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7A |  |  |  | 733 |  |  |  | 1 |  | 2014 | 1407 | 02-07-2014 11:22:00 |  | #N/A | 914143 | 430049 | 1 | E | SMS | 3707450 | 14 | ZGE7 | VUREN, ZEIVING | #N/A | #N/A | #N/A | 02-07-2014 | [6 empty] | N | Bosch,Henri
478 | 3707665 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 25 | MS | AKKRUM | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | DE FRIESE MEREN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Nee | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Postma | 02-07-2014 14:14:00 | 03-07-2014 14:34:00 | 24:20 | 20 | Kabel beschadigd door aannemer (GB) | 02-07-2014 14:45:00 | 02-07-2014 14:20:00 | 240317424 | AKKRUM | AKR |  | 0 |  | 18 | NNE10A | Gereguleerd domein | ACN | 02-07-2014 14:14:00 | 1921 | TERHERNE JONGEBUORREN 2 CAMPING VVV | TERHERNE LEEUWARDERWEG T.O. UTBUORREN 49 | RS | 31 | Continuon | 2014 | 1407 | 02-07-2014 14:14:00 | OK | #N/A | 914192 | 430339 | 1 | E | SMS | 3707665 | 4 | NNE10 | TERHERNE, BUORREN 106 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-07-2014 | 04-07-2014 |  |  | 10-07-2014 | 10-07-2014 |  | N | Vooijs,Michèl (FSA)
479 | 3707681 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 27 | MS | OS ANNA PAULOWNA | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | SCHAGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Geen | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Aannemersbedrijf P. Plaisier B | 02-07-2014 14:25:00 | 04-07-2014 14:58:00 | 48:33 | #N/A |  | 02-07-2014 14:59:00 | 02-07-2014 14:27:00 | 240320707 | ANNA PAULOWNA | APL |  | 1 |  | 137 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN |  | 441 | DE GLOODE | JEWELWEG | OS | 34 | NWM | 2014 | 1407 | 02-07-2014 14:25:00 |  | #N/A | 914194 | 430568 | 1 | E | SMS | 3707681 | 1 | NNE1 | CALLANTSOOG, PREVINAIREWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-07-2014 | 17-07-2014 |  |  | 17-07-2014 | 17-07-2014 |  | N | Komen,Jos (FSA)
480 | 3707838 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 36 | MS | OS OUDEHASKE | 10 kV | SP_C | Harold Drost | DE FRIESE MEREN | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 02-07-2014 17:17:00 | 02-07-2014 17:18:00 | 00:01 | #N/A |  | 02-07-2014 17:18:00 | 02-07-2014 17:18:00 | 240317424 | OUDEHASKE | OHK |  | #N/A |  |  | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 |  |  | OS | 1 | Continuon | 2014 | 1407 | 02-07-2014 17:17:00 | OK | #N/A | 914225 | 430164 | 1 | E | SMS | 3707838 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN | #N/A | #N/A | #N/A | 02-07-2014 | [6 empty] | N | Vermeer,Douwe
481 | 3707914 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 20 | MS | PURMEREND SCHAEPMANSTRAAT | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | ZEEVANG | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 03-07-2014 03:21:00 | 18-07-2014 08:47:00 | 365:26 | 25 | Nekaldiet, zat in het overmonteren nekaldieten 2014 | 03-07-2014 03:53:00 | 03-07-2014 03:26:00 | 240315041 | PURMEREND SCHAEPMANSTRAAT | PRDS |  | 1 |  | 161 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 03-07-2014 03:21:00 | 478 | AS OOSTHUIZERWEG | PURMERENDERWEG 6 | OS | 32 | NWM | 2014 | 1407 | 03-07-2014 03:21:00 |  | #N/A | 914240 | 432371 | 1 | E | SMS | 3707914 | 1 | NNE4 | BEETS NH, BEETS 62 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-07-2014 | [6 empty] | N | Hoogeboom,Hans
482 | 3708505 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 25 | MS | ROODWILGEN 2 | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | WESTERVOORT | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 03-07-2014 20:21:00 | 03-07-2014 21:40:00 | 01:19 | 129 | SAS? Rapport Locomation: Aangezien de MP/Pentium combinatie als foutoorzaak is aangewezen, adviseert Locamation om deze unit als defect te beschouwen, en dan ook niet meer in te zetten. Om alle risico¿s uit te sluiten, adviseren wij ook om de originele Compact Flash kaart niet meer te gebruiken. | 03-07-2014 21:00:00 | 03-07-2014 20:26:00 |  | ROODWILGEN 2 | RDW2 |  | #N/A |  | 07,08,09,10,11,12,14 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG | 03-07-2014 20:21:00 | 293 |  |  | RS | 39 | Continuon | 2014 | 1407 | 03-07-2014 20:21:00 |  | #N/A | 914376 | 430366 | 1 | E | SMS | 3708505 | 12 | ZGE4 | WESTERVOORT, DE HG HOEVE 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-07-2014 | [6 empty] | N | Have,Theo ten
483 | 3709454 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 50 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | OPSTERLAND | [20 empty] | 04-07-2014 14:49:00 | 08-07-2014 09:56:00 | 91:07 | #N/A | Betreft GSM melder vervangen door M. Sjoerdsma (GB) | 08-07-2014 09:48:00 | 08-07-2014 09:29:00 | 240315545 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B |  | ACN |  | 86 |  |  |  | 5459 | Continuon | 2014 | 1407 | 04-07-2014 14:49:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Herkomst is niet gevuld Naam OS/RS/SS is niet gevuld | #N/A | 914802 | 431997 | 1 | E | SMS | 3709454 | 4 | NNE9 | URETERP, WEIBUORREN 95 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-07-2014 | [6 empty] | N | Sjoerdsma,Mark (FSA)
484 | 3709595 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 27 | MS | OS OUDEHASKE | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | DE FRIESE MEREN | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 04-07-2014 19:00:00 | 04-07-2014 19:20:00 | 00:20 | #N/A |  | 04-07-2014 19:01:00 | 04-07-2014 19:01:00 |  | OUDEHASKE | OHK |  | #N/A |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 |  |  | OS | 1 | Continuon | 2014 | 1407 | 04-07-2014 19:00:00 | OK | #N/A | 914526 | 430509 | 1 | E | SMS | 3709595 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN | #N/A | #N/A | #N/A | 04-07-2014 | [6 empty] | N | Hofstra A.
485 | 3709632 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 32 | MS | 1E MARNIXSTRAAT | 10 kV | SP_C | John Liefting | AMSTERDAM | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 05-07-2014 00:50:00 | 14-07-2014 14:42:00 | 229:52 | 6 | nekaldiet uit 1976 | 05-07-2014 01:40:00 | 05-07-2014 00:58:00 | 240319417 | 1E MARNIXSTRAAT | MS 1 |  | 1 |  | 143 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 05-07-2014 00:50:00 | 363 | I1855 | I362925 | OS | 50 | NWM | 2014 | 1407 | 05-07-2014 00:50:00 |  | #N/A | 914533 | 431666 | 1 | E | SMS | 3709632 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, BILDERDYKKD 28 A 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 14-07-2014 | 18-07-2014 |  |  | 18-07-2014 | 18-07-2014 |  | N | Fluiter,Robert
486 | 3709711 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 17 | MS | ZUTPHEN 1 | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | ZUTPHEN | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 05-07-2014 10:55:00 | 09-07-2014 12:46:00 | 97:51 | 4 |  | 05-07-2014 11:26:00 | 05-07-2014 11:01:00 | 240318537 | ZUTPHEN 1 | ZP1 |  | 1 |  | 08 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG | 05-07-2014 10:55:00 | 301 | HEECKERENLAAN | RAESFELTSTRAAT | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1407 | 05-07-2014 10:55:00 |  | #N/A | 914543 | 431461 | 1 | E | SMS | 3709711 | 12 | ZGE1 | ZUTPHEN, WENTHOLTSTR 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-07-2014 | 14-07-2014 |  |  | 14-07-2014 | 14-07-2014 |  | N | Nijhof,Rob (FSA)
487 | 3709811 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 22 | MS | DOETINCHEM III | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | MONTFERLAND | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 05-07-2014 14:52:00 | 10-07-2014 13:39:00 | 118:47 | #N/A |  | 05-07-2014 15:23:00 | 05-07-2014 15:03:00 | 240318714 | DOETINCHEM III | DTC3 |  | #N/A |  | 2.75¦2.76¦2.77¦2.78 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 05-07-2014 14:52:00 | 1955 |  | SLHTRS | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1407 | 05-07-2014 14:52:00 |  | #N/A | 914550 | 431303 | 1 | E | SMS | 3709811 | 12 | ZGE3 | LENGEL, OUDE TRAMWG | #N/A | #N/A | #N/A | 10-07-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
488 | 3709906 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 29 | MS | RS WIERINGERWERF | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | HOLLANDS KROON | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 05-07-2014 20:59:00 | 05-07-2014 21:41:00 | 00:42 | 98 | IVM MET 10 KV ST IN HET NET ZIJN DE VOEDENDE KABELS VAN AF 50 KV MEDEMBLIK AFGEVALLEN, NIET SELECTIEF?? NET SAS SENSOR GEINSTALLEERD!!! | 05-07-2014 21:41:00 | 05-07-2014 21:13:00 | 240323150 | WIERINGERWERF | WWF |  | #N/A |  | 115,116,118,121,122,123,124 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 05-07-2014 20:59:00 | 1911 |  |  | SS | 42 | NWM | 2014 | 1407 | 05-07-2014 20:59:00 |  | #N/A | 914562 | 430562 | 1 | E | SMS | 3709906 | 1 | NNE2 | WIERINGERWERF, WERFSTR 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-07-2014 | [6 empty] | N | Boerdijk,Rob
489 | 3709907 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 30 | MS | RS WIERINGERWERF | 10 kV | SP_C | John Liefting | HOLLANDS KROON | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 05-07-2014 20:59:00 | 11-07-2014 13:04:00 | 136:05 | 12 |  | 05-07-2014 21:28:00 | 05-07-2014 21:15:00 | 240323151 | WIERINGERWERF | WWF |  | 1 |  | 117 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 05-07-2014 20:59:00 | 1911 | WM DE GRAAF | AS OOSTERTERPWEG | SS | 29 | NWM | 2014 | 1407 | 05-07-2014 20:59:00 |  | #N/A | 914563 | 431500 | 1 | E | SMS | 3709907 | 1 | NNE2 | MIDDENMEER, WULK 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-07-2014 | 28-07-2014 |  |  | 04-08-2014 | 08-08-2014 |  | N | Konijn,Dennis
490 | 3709943 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 15 | MS | OS KROMMENIE | 10 kV | SP_C | John Liefting | ZAANSTAD | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 05-07-2014 22:53:00 | 18-07-2014 10:45:00 | 299:52 | 9 | waarschijnlijk op locatie waar recentelijk bomen zijn geplant | 05-07-2014 23:31:00 | 05-07-2014 22:57:00 | 240320776 | KROMMENIE | KRN |  | 1 |  | 164 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN |  | 479 | PYPKRUIDSTRAAT | WHITESTRAAT | OS | 38 | NWM | 2014 | 1407 | 05-07-2014 22:53:00 |  | #N/A | 914565 | 432375 | 1 | E | SMS | 3709943 | 1 | NNE3 | KROMMENIE, RANONKELLN 33 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-07-2014 | 23-07-2014 |  |  | 23-07-2014 | 25-07-2014 |  | N | Hoogeboom,Hans
491 | 3709955 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 28 | MS | ZALTBOMMEL 1 | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | ZALTBOMMEL | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 05-07-2014 22:36:00 |  |  | #N/A | Betreft een Grootverbruiker.Er is alleen uitval geweest bij hem zelf op zijn eigen installatie. | 05-07-2014 23:30:00 | 05-07-2014 23:08:00 | 240322545 | ZALTBOMMEL 1 | ZBM1 |  | #N/A |  | 10 | ZGE7B | Vrij domein | ACG | 05-07-2014 22:36:00 | 297 | KWEKERIJ WORDRAGEN |  | OS | 54 | Continuon | 2014 | 1407 | 05-07-2014 22:36:00 |  | #N/A | 914566 | 430563 | 1 | E | SMS | 3709955 | 14 | ZGE7 | BRUCHEM, VIADUCTWG 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-07-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
492 | 3710220 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 44 | MS | OS DRACHTEN | 10 kV | SP_C | John Liefting | SMALLINGERLAND | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 07-07-2014 04:31:00 | 09-07-2014 14:30:00 | 57:59 | 4 | N mof gestoord (GB) | 07-07-2014 05:15:00 | 07-07-2014 04:40:00 | 240315544 | DRACHTEN | DTN |  | 1 |  | 23 | NNE9A | Gereguleerd domein |  | 07-07-2014 04:31:00 | 90 | NIJEGA KILOMETERWEI PETROLAND | NIJEGA KILOMETERWEI 2 | OS | 44 |  | 2014 | 1407 | 07-07-2014 04:31:00 | OK | #N/A | 914603 | 431998 | 1 | E | SMS | 3710220 | 4 | NNE9 | DRACHTEN, NOORDERHOGEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 09-07-2014 | 17-07-2014 |  |  | 18-07-2014 | 18-07-2014 |  | N | Bouma,Sietse (FSA)
493 | 3710232 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 37 | MS | OS HEILOO | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | HEILOO | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten |  | Overig van buiten af |  |  |  | 07-07-2014 05:37:00 | 07-07-2014 05:39:00 | 00:02 | 163 | Vogel op HS trafo | 07-07-2014 06:32:00 | 07-07-2014 05:51:00 |  | HEILOO | HLO |  | #N/A |  | 133,137,143,144,145,161,163,164,165 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 07-07-2014 05:37:00 | 399 |  |  | OS | 55 | NWM | 2014 | 1407 | 07-07-2014 05:37:00 |  | #N/A | 914604 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
494 | 3711326 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 31 | MS | WIERINGERWERF | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | HOLLANDS KROON | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Stam & Co Infratechniek B.V. | 08-07-2014 11:03:00 | 08-07-2014 13:20:00 | 02:17 | 1 |  | 08-07-2014 11:20:00 | 08-07-2014 11:06:00 | 240323150 | WIERINGERWERF | WWF |  | 0 |  | 30010 - GR1053010 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 1911 | 3KV VK30010 - EINDMOF GROEPSNUMMER 1053010 | 3KV VK30010 - EINDMOF GROEPSNUMMER 1053010 | SS | 17 | NWM | 2014 | 1407 | 08-07-2014 11:03:00 |  | #N/A | 914847 | 430859 | 1 | E | SMS | 3711326 | 1 | NNE2 | WIERINGERWERF, OOSTERKWELWG 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-07-2014 | [6 empty] | N | Kooijman,Marco
495 | 3711432 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 14 | MS | OS WOUDHUIS 2 | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | VOORST | [14 empty] | Onbekend | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 08-07-2014 12:41:00 | 08-07-2014 14:48:00 | 02:07 | 1 | Klant heeft opstart problemen gehad en (probleem in eigen istallatie) hier door is de VS afgeschakeld in het inkoop station waardoor de Box is spanningsloos geraakt, aldus de Wver R Spies. | 08-07-2014 13:45:00 | 08-07-2014 13:34:00 | 240316765 | WOUDHUIS 2 | WHS2 |  | 0 |  | 65 | NRE1A | Vrij domein | ACR |  | 285 | VAHECO |  | OS | 64 | Continuon | 2014 | 1407 | 08-07-2014 12:41:00 |  | #N/A | 914856 | 430868 | 1 | E | SMS | 3711432 | 5 | NRE1 | TEUGE, HOLTHOEVENSESTR 24 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-07-2014 | [6 empty] | N | Spies,Rob
496 | 3711511 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 51 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | HEERENVEEN | [20 empty] | 08-07-2014 13:41:00 | 10-07-2014 12:06:00 | 46:25 | #N/A | Betreft controle GSM Melder (GB) | 10-07-2014 11:07:00 | 09-07-2014 15:09:00 | 240315548 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9C |  | ACN |  | 74 |  |  |  | 2726 | Continuon | 2014 | 1407 | 08-07-2014 13:41:00 | OK | #N/A | 915161 | 431999 | 1 | E | SMS | 3711511 | 4 | NNE9 | OUDEHORNE, SCHOTERLANDSEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 10-07-2014 | [6 empty] | N | Wagenaar,Jitse (FSA)
497 | 3711525 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 21 | MS | PURMEREND SCHAEPMANSTRAAT | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | WORMERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 08-07-2014 13:45:00 | 18-07-2014 08:48:00 | 235:03 | 7 |  | 08-07-2014 14:22:00 | 08-07-2014 13:52:00 | 240315050 | PURMEREND SCHAEPMANSTRAAT | PRDS |  | 1 |  | 177 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 08-07-2014 13:45:00 | 880 | GEMAAL DE WYDEWORMER | JISP 2 | OS | 37 | NWM | 2014 | 1407 | 08-07-2014 13:45:00 |  | #N/A | 914874 | 432372 | 1 | E | SMS | 3711525 | 1 | NNE4 | WYDEWORMER, P SLOOTENWG 21 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-07-2014 | [6 empty] | N | Hoogeboom,Hans
498 | 3712210 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 26 | MS | SS ARNHEM E (D 419) | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | ARNHEM | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Nee | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Lestra | 09-07-2014 11:36:00 | 17-07-2014 12:07:00 | 192:31 | 5 |  | 09-07-2014 11:55:00 | 09-07-2014 11:40:00 | 240315180 | ARNHEM E (D 419) | HVSE |  | #N/A |  | 15 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 202 | D 231 | D 535 | SS | 19 | Continuon | 2014 | 1407 | 09-07-2014 11:36:00 |  | #N/A | 914992 | 432145 | 1 | E | SMS | 3712210 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, GRONINGENSNGL 21 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-07-2014 | [6 empty] | N | Rutten,Jan
499 | 3712240 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 32 | MS | OS EDAM | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | KOGGENLAND | Geen | [13 empty] | Geen | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 09-07-2014 09:01:00 | 09-07-2014 12:00:00 | 02:59 | 4 | Zie storingsverloop. FOUTSCHAKELING | 09-07-2014 09:01:00 | 09-07-2014 09:01:00 |  | EDAM | EDM |  | 1 |  | 137 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 09-07-2014 09:01:00 | 1598 |  |  | OS | 0 | NWM | 2014 | 1407 | 09-07-2014 09:01:00 |  | #N/A | 914997 | 431061 | 1 | E | SMS | 3712240 | 1 | NNE2 | OUDENDYK NH, SLIMDK 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-07-2014 | [6 empty] | N | Aanspreekpunt Alkmaar
500 | 3712574 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 32 | MS | BARNEVELD | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | BARNEVELD | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 09-07-2014 19:40:00 | 16-07-2014 16:17:00 | 164:37 | 10 |  | 09-07-2014 20:13:00 | 09-07-2014 19:42:00 | 240315571 | BARNEVELD | BNV |  | 1 |  | 26 | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR | 09-07-2014 21:44:00 | 203 | GV CHURCHILLSTRAAT 30 |  | OS | 33 | Continuon | 2014 | 1407 | 09-07-2014 19:40:00 |  | #N/A | 915063 | 432103 | 1 | E | SMS | 3712574 | 5 | NRE4 | BARNEVELD, WILHELMINASTR 75 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-07-2014 | 23-07-2014 |  |  | 23-07-2014 | 23-07-2014 |  | N | Looijen,Marc
501 | 3712584 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 33 | MS | OS BARNEVELD | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | SCHERPENZEEL | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 09-07-2014 19:34:00 | 09-07-2014 21:30:00 | 01:56 | #N/A | Door storing in het zelfde gebied een parallelkabel afgeschakeld | 09-07-2014 20:35:00 | 09-07-2014 19:47:00 |  | BARNEVELD | BNV |  | #N/A |  |  | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR | 09-07-2014 19:34:00 | 279 |  |  | OS | 61 | Continuon | 2014 | 1407 | 09-07-2014 19:34:00 |  | #N/A | 915064 | 431222 | 1 | E | SMS | 3712584 | 5 | NRE4 | SCHERPENZEEL GLD, DE BREELN | #N/A | #N/A | #N/A | 09-07-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
502 | 3712621 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 29 | MS | ZALTBOMMEL 1 | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | MAASDRIEL | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 09-07-2014 20:41:00 | 18-07-2014 08:21:00 | 203:40 | 33 | Mof defect. | 09-07-2014 20:57:00 | 09-07-2014 20:44:00 | 240322555 | ZALTBOMMEL 1 | ZBM1 |  | 2 |  | 19 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG | 09-07-2014 20:41:00 | 263 | KLEMVOGEL | POMPST.VELDDRIEL | OS | 16 | Continuon | 2014 | 1407 | 09-07-2014 20:41:00 |  | #N/A | 915068 | 431195 | 1 | E | SMS | 3712621 | 14 | ZGE7 | KERKDRIEL, BROUWERSSTR 39 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-07-2014 | [6 empty] | N | Erp,Antoin van
503 | 3712798 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 23 | MS | DALE | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | AALTEN | Eindsluiting (massa) |  |  | Anders | [9 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 10-07-2014 06:11:00 | 10-08-2014 15:07:00 | 752:56 | 15 |  | 10-07-2014 07:01:00 | 10-07-2014 06:12:00 | 240318622 | DALE | DAL |  | 1 |  | 04 | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG |  | 197 | DE BREE AALTEN | STAPELKAMP | OS | 50 | Continuon | 2014 | 1407 | 10-07-2014 06:11:00 |  | #N/A | 915077 | 434012 | 1 | E | SMS | 3712798 | 12 | ZGE2 | AALTEN, SNIEDERSWEIDE 45 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-08-2014 | 27-08-2014 |  |  | 27-08-2014 | 27-08-2014 |  | N | Wensink,Elwin
504 | 3712857 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 30 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | MAASDRIEL | [20 empty] | 10-07-2014 08:21:00 | 16-07-2014 16:08:00 | 151:47 | #N/A |  | 10-07-2014 08:22:00 | 10-07-2014 08:22:00 | 240322556 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 263 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1407 | 10-07-2014 08:21:00 |  | #N/A | 915091 | 432410 | 1 | E | SMS | 3712857 | 14 | ZGE7 | KERKDRIEL, BROUWERSSTR 39 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-07-2014 | 18-07-2014 |  |  | 18-07-2014 | 18-07-2014 |  | N | Verheijen,Roy (FSA)
505 | 3713016 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 27 | MS | SS ARNHEM E (D 419) | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | ARNHEM | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Beveiliging |  |  |  | 10-07-2014 10:22:00 | 18-07-2014 11:32:00 | 193:10 | 2 | B veld in Msr D362 => D347 moet in onderhoud in de instellingen moeten bekeken worden op juist heid | 10-07-2014 10:43:00 | 10-07-2014 10:29:00 | 240315225 | ARNHEM E (D 419) | HVSE |  | #N/A |  | 15 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 202 | D 362 | D 347 | SS | 21 | Continuon | 2014 | 1407 | 10-07-2014 10:22:00 |  | #N/A | 915127 | 433955 | 1 | E | SMS | 3713016 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, GRONINGENSNGL | #N/A | #N/A | #N/A | 18-07-2014 | 26-08-2014 |  |  | 26-08-2014 | 26-08-2014 |  | N | Rutten,Jan (FSA)
506 | 3713095 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 23 | MS | OS DRONTEN 20KV | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | DRONTEN | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Overig van buiten af |  |  |  | 10-07-2014 11:14:00 | 16-07-2014 12:32:00 | 145:18 | #N/A | is waarschijnlijk een gat in de kabel geboord toen die op de haspel zat om te kijken of het koper of alluminium is door derden. Deze kabel is 2 jaar in bedrijf geweest met boorgat tevens is er voor i.b.s. een fingerprint en mantelfout meting gedaan en is deze plek er niet uitgekomen. De enige verklaring hiervoor is dat de foutplek in de gestuude boring onder de Dronterweg/Lisdoddeweg zat en dat de PE buis met de meting droog was. Nu stond de buis vol water en is er een eenfase / aardsluiting ontstaan. | 10-07-2014 12:10:00 | 10-07-2014 11:30:00 | 240317496 | DRONTEN 20KV | DNT201 |  | 0 |  |  | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR | 10-07-2014 11:14:00 | 303 |  |  | OS | 56 | Continuon | 2014 | 1407 | 10-07-2014 11:14:00 |  | #N/A | 915150 | 432033 | 1 | E | SMS | 3713095 | 7 | NRE7 | DRONTEN, DRONTERWG 19 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-07-2014 | 16-07-2014 |  |  | 16-07-2014 | 16-07-2014 |  | N | Bolt,Marco
507 | 3713141 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 31 | MS | DE EPEN | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | ZALTBOMMEL | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 10-07-2014 12:04:00 | 10-07-2014 14:00:00 | 01:56 | #N/A | Oude graafschade.Geen uitval. | 10-07-2014 13:00:00 | 10-07-2014 12:05:00 | 240322557 | DE EPEN | EPEN |  | 1 |  | 12 | ZGE7B | Vrij domein | ACG |  | 297 | FLORA |  | SS | 56 | Continuon | 2014 | 1407 | 10-07-2014 12:04:00 |  | #N/A | 915160 | 431371 | 1 | E | SMS | 3713141 | 14 | ZGE7 | GAMEREN, MIDDELKAMPSEWG 41 | #N/A | #N/A | #N/A | 10-07-2014 | [6 empty] | N | Haar,Theo de
508 | 3713544 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 19 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | WAGENINGEN | [20 empty] | 10-07-2014 21:44:00 | 10-07-2014 22:16:00 | 00:32 | #N/A |  | 10-07-2014 22:13:00 | 10-07-2014 21:46:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE3A |  | ACR |  | 289 |  |  |  | 29 | Continuon | 2014 | 1407 | 10-07-2014 21:44:00 |  | #N/A | 915239 | 431385 | 1 | E | SMS | 3713544 | 5 | NRE3 | WAGENINGEN, NUDE | #N/A | #N/A | #N/A | 10-07-2014 | [6 empty] | N | Grolleman,Arjan
509 | 3713566 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 56 | MS | SH KUN (M803) | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | NIJMEGEN | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 5 - 10 jaar | Kortsluiting |  | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 10-07-2014 23:45:00 | 15-07-2014 12:39:00 | 108:54 | 7 |  | 11-07-2014 00:38:00 | 10-07-2014 23:55:00 | 240322455 | KUN (M803) | KUN |  | 1 |  | 12 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 10-07-2014 23:45:00 | 268 | K.U.CURATOREN 2AH | K.U.VERDEELRUIMTE | SS | 53 | Continuon | 2014 | 1407 | 10-07-2014 23:45:00 |  | #N/A | 915244 | 431854 | 1 | E | SMS | 3713566 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, HATERTSEWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-07-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
510 | 3713581 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 28 | MS | OS OUDEHASKE | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | DE FRIESE MEREN | Anders, toelichten bij opm. | [13 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 11-07-2014 00:42:00 | 11-07-2014 01:44:00 | 01:02 | #N/A | Is geen energieoderbreking geweest alleen meldingen in OS Oudehaske (GB) | 11-07-2014 01:32:00 | 11-07-2014 01:00:00 | 240317438 | OUDEHASKE | OHK |  | #N/A |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN | 11-07-2014 00:42:00 | 1921 |  |  | OS | 50 | Continuon | 2014 | 1407 | 11-07-2014 00:42:00 | OK | #N/A | 915248 | 431387 | 1 | E | SMS | 3713581 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 11-07-2014 | [6 empty] | N | Tinga,Foppe Bindert (FSA)
511 | 3713920 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 23 | MS | OS ZEVENAAR 1 | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | MONTFERLAND | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Geen | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 11-07-2014 10:02:00 | 17-07-2014 11:51:00 |  | #N/A |  | 11-07-2014 11:50:00 | 11-07-2014 10:11:00 | 240318716 | ZEVENAAR 1 | ZV1 |  | #N/A |  |  | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1955 | HESVAR |  | OS | 108 | Continuon | 2014 | 1407 | 11-07-2014 10:02:00 |  | #N/A | 915331 | 432211 | 1 | E | SMS | 3713920 | 12 | ZGE3 | DIDAM, HENGELDERWG 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-07-2014 | [6 empty] | N | Rutten,Jan
512 | 3714418 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 34 | MS | VENSERWEG | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | DIEMEN | Mof (massa) | [12 empty] | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 11-07-2014 14:31:00 | 14-07-2014 13:09:00 | 70:38 | 13 |  | 11-07-2014 14:33:00 | 11-07-2014 14:31:00 | 240319430 | VENSERWEG | VW |  | 1 |  | 132.3 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 11-07-2014 14:57:00 | 384 | 150KV VENSERWEG | T820 | OS | 2 | NWM | 2014 | 1407 | 11-07-2014 14:31:00 |  | #N/A | 915356 | 431670 | 1 | E | SMS | 3714418 | 8 | ZAE1 | DIEMEN, PROVINCIALEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 14-07-2014 | 15-07-2014 |  |  | 15-07-2014 | 15-07-2014 |  | N | Swartsenburg,Mark
513 | 3714734 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 35 | MS | RHYNSPOOR | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Montage |  |  |  | 12-07-2014 04:24:00 | 18-07-2014 10:55:00 | 150:31 | 13 |  | 12-07-2014 05:15:00 | 12-07-2014 04:30:00 | 240319432 | RHYNSPOOR | RS |  | 1 |  | 116 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 12-07-2014 04:24:00 | 363 | T290 | I618757 | OS | 51 | NWM | 2014 | 1407 | 12-07-2014 04:24:00 |  | #N/A | 915400 | 432379 | 1 | E | SMS | 3714734 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, FICTIEF ADRES | #N/A | #N/A | #N/A | 18-07-2014 | 25-07-2014 |  |  | 18-08-2014 | 18-08-2014 |  | N | Fluiter,Robert
514 | 3714981 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 24 | MS | OS DOETINCHEM III | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | DOETINCHEM | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 12-07-2014 18:01:00 | 17-07-2014 10:01:00 | 111:60 | 16 |  | 12-07-2014 18:19:00 | 12-07-2014 18:18:00 | 240318721 | DOETINCHEM III | DTC3 |  | 2 |  | 64 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 12-07-2014 18:01:00 | 222 |  | BREWINCK | OS | 18 | Continuon | 2014 | 1407 | 12-07-2014 18:01:00 |  | #N/A | 915430 | 432187 | 1 | E | SMS | 3714981 | 12 | ZGE3 | DOETINCHEM, TERBORGSEWG 215 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-07-2014 | 23-07-2014 |  |  | 23-07-2014 | 23-07-2014 |  | N | Vink,Hans
515 | 3715042 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 58 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | WEST MAAS EN WAAL | [20 empty] | 12-07-2014 19:04:00 | 12-07-2014 20:36:00 | 01:32 | #N/A | geen stroomuitval geweest | 12-07-2014 20:34:00 | 12-07-2014 19:07:00 | 240322462 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6C |  | ACG |  | 668 |  |  |  | 90 | Continuon | 2014 | 1407 | 12-07-2014 19:04:00 |  | #N/A | 915432 | 431603 | 1 | E | SMS | 3715042 | 14 | ZGE6 | BOVEN LEEUWEN, TESSTR 27 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-07-2014 | [6 empty] | N | Winnemuller,Bennie (FSA)
516 | 3715116 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 40 | MS | OS VAASSEN | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | EPE | [14 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 12-07-2014 23:57:00 | 13-07-2014 01:11:00 | 01:14 | #N/A |  | 13-07-2014 00:22:00 | 13-07-2014 00:08:00 | 240317059 | VAASSEN | VSN |  | #N/A |  |  | NRE2A |  | ACR | 12-07-2014 23:57:00 | 232 |  |  | OS | 25 | Continuon | 2014 | 1407 | 12-07-2014 23:57:00 |  | #N/A | 915440 | 431612 | 1 | E | SMS | 3715116 | 5 | NRE2 | EMST, DS V RHYNSTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-07-2014 | [6 empty] | N | Grolleman,Arjan
517 | 3715149 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 45 | MS | SS BEETSTERZWAAG | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | OPSTERLAND | Mof (olie) |  | Pijp | [10 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 13-07-2014 04:05:00 | 06-08-2014 11:33:00 | 58:48 | 5 | Gecoate kabeldonmof gestoord (GB) | 13-07-2014 04:48:00 | 13-07-2014 04:24:00 | 240315550 | BEETSTERZWAAG | BSZ |  | 1 |  | 14 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 13-07-2014 04:05:00 | 86 |  | BEETSTERZWAAG V HARINXMAWEG 10 LAUSWOLT | SS | 43 | Continuon | 2014 | 1407 | 13-07-2014 04:05:00 | NOK Klak melding (3715149) is nog niet afgehandeld | #N/A | 915445 | 434399 | 1 | E | SMS | 3715149 | 4 | NNE9 | BEETSTERZWAAG, V HARINXMAWG 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-08-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
518 | 3715155 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 46 | MS | OS DRACHTEN | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | SMALLINGERLAND | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 13-07-2014 06:06:00 | 16-07-2014 17:11:00 | 83:05 | 7 | N mof gestoord (GB) | 13-07-2014 06:40:00 | 13-07-2014 06:18:00 | 240324294 | DRACHTEN | DTN |  | 1 |  | 25 | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN | 13-07-2014 06:06:00 | 90 | ROTTEVALLE EFTERWEI 22 | ROTTEVALLE EFTERWEI IND. TERREIN | OS | 34 | Continuon | 2014 | 1407 | 13-07-2014 06:06:00 | NOK Klak melding (3715155) is nog niet afgehandeld | #N/A | 915447 | 434398 | 1 | E | SMS | 3715155 | 4 | NNE9 | ROTTEVALLE, DE HOUTKAMP 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-07-2014 | 11-08-2014 |  |  | 11-08-2014 | 11-08-2014 |  | N | Bangma,Kerst (FSA)
519 | 3715390 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 22 | MS | NOORD PAPAVERWEG | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | OOSTZAAN | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 14-07-2014 05:39:00 | 18-07-2014 08:49:00 | 99:10 | 8 |  | 14-07-2014 06:42:00 | 14-07-2014 05:51:00 | 240323624 | NOORD PAPAVERWEG | NDP |  | 1 |  | 136 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 14-07-2014 05:39:00 | 431 | GRASHOF | WINKELCENTR KLAVERWEIDE | OS | 63 | NWM | 2014 | 1407 | 14-07-2014 05:39:00 |  | #N/A | 915472 | 432373 | 1 | E | SMS | 3715390 | 1 | NNE4 | OOSTZAAN, WATERPUT 88 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-07-2014 | 25-07-2014 |  |  | 25-07-2014 | 25-07-2014 |  | N | Hoogeboom,Hans
520 | 3715652 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 36 | MS | OS BYLMER NOORD | 10 kV | SP_C | Joop Lodewijk | AMSTERDAM | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 14-07-2014 09:47:00 | 15-07-2014 07:05:00 | 21:18 | 0 |  | 14-07-2014 09:47:00 | 14-07-2014 09:47:00 |  | BYLMER NOORD | BN |  | #N/A |  | 122/124,128,129,158,159/170,160,163,164,176,177,184,185/186 | ZAE1A |  | ANZ |  | 363 |  |  | OS | 0 | NWM | 2014 | 1407 | 14-07-2014 09:47:00 |  | #N/A | 915516 | 431780 | 1 | E | SMS | 3715652 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, HOOGOORDDREEF 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-07-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
521 | 3716250 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 47 | MS | OS OOSTERWOLDE | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | OOSTSTELLINGWERF | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 14-07-2014 17:53:00 | 14-07-2014 19:31:00 | 01:38 | 12 | N mof gestoord (GB) | 14-07-2014 18:50:00 | 14-07-2014 18:01:00 | 240315529 | OOSTERWOLDE | OWD |  | 1 |  | 04 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN |  | 85 | FOCHTELOO ZUIDEINDE 1 | FOCHTELOO VOGELRIJD 15 | OS | 57 | Continuon | 2014 | 1407 | 14-07-2014 17:53:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 915636 | 431764 | 1 | E | SMS | 3716250 | 4 | NNE9 | FOCHTELOO, VOGELRYD 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 14-07-2014 | [6 empty] | N | Tinga,Foppe Bindert (FSA)
522 | 3716321 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 48 | MS |  | 10 kV | SP_C | Robert Doornink | OOSTSTELLINGWERF | [20 empty] | 14-07-2014 20:54:00 | 17-07-2014 23:24:00 | 74:30 | #N/A |  | 14-07-2014 20:54:00 | 14-07-2014 20:54:00 | 240315545 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN |  | 85 |  |  |  | 0 | Continuon | 2014 | 1407 | 14-07-2014 20:54:00 | OK | #N/A | 915647 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
523 | 3716331 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 19 | MS | RS HEMELUM | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | DE FRIESE MEREN | Mof (olie) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 14-07-2014 21:27:00 | 22-07-2014 15:01:00 | 185:34 | 9 | Kabel was onderbroken in de F&G mof en daarom moeilijk te traceren (GB) | 14-07-2014 22:00:00 | 14-07-2014 21:32:00 | 240317438 | HEMELUM | HEM |  | 1 |  | 13 | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN | 14-07-2014 21:27:00 | 1921 | OUDEGA -GEM GAASTERLAN-SLEAT ALGEMIENEWEI 2 | OUDEGA -GEM GAASTERLAN-SLEAT IGE GALAMAWEI 5 | RS | 33 | Continuon | 2014 | 1407 | 14-07-2014 21:27:00 | NOK Klak melding (3716331) is nog niet afgehandeld | #N/A | 915649 | 434458 | 1 | E | SMS | 3716331 | 4 | NNE10 | KOLDERWOLDE, OORDENWEI 5 A | #N/A | #N/A | #N/A | 22-07-2014 | 07-08-2014 |  |  | 07-08-2014 | 07-08-2014 |  | N | Wit,Frank de (FSA)
524 | 3716373 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 59 | MS | WAMEL | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | WEST MAAS EN WAAL | [14 empty] | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 15-07-2014 03:03:00 | 05-08-2014 09:11:00 | 510:08 | #N/A | Geen uitval, ochtends opgepakt. Meetwagen s`morgensaangestuurd, moest eerst LS meten. Na fout locatie vergunning/toestemming Prov.Gelderland verkrijgen. | 15-07-2014 09:00:00 | 15-07-2014 03:18:00 | 240322462 | WAMEL | WML |  | #N/A |  | 10 | ZGE6C | Vrij domein | ACG | 15-07-2014 03:03:00 | 668 | WATERKR C ALPHEN |  | RS | 357 | Continuon | 2014 | 1407 | 15-07-2014 03:03:00 |  | #N/A | 915655 | 434198 | 1 | E | SMS | 3716373 | 14 | ZGE6 | ALPHEN GLD, DOORBRAAKDK 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-08-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
525 | 3716398 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 20 | MS | DE VAART | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | ALMERE | Kabel (kunststof) | [11 empty] | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | van Gelder wegbouw | 15-07-2014 07:57:00 | 16-07-2014 13:03:00 | 29:06 | 29 |  | 15-07-2014 08:28:00 | 15-07-2014 08:03:00 | 240315718 | DE VAART | VAAR |  | 1 |  | 26 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 15-07-2014 07:57:00 | 34 | SALENDROSTRAAT | WIM MEULENDIJKLAAN NB 21 | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1407 | 15-07-2014 07:57:00 |  | #N/A | 915671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
526 | 3716552 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 27 | MS | RS VELDSTEEG | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | NEDER-BETUWE | [11 empty] | Ja |  |  | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 15-07-2014 08:57:00 | 15-07-2014 12:04:00 | 03:07 | #N/A |  | 15-07-2014 09:41:00 | 15-07-2014 08:59:00 | 240318840 | VELDSTEEG | VST |  | #N/A |  | 13 | ZGE5A |  | ACG |  | 1740 | FRUITMASTERS OCHTEN | VEILING WALENHOEK | RS | 44 | Continuon | 2014 | 1407 | 15-07-2014 08:57:00 |  | #N/A | 915679 | 431831 | 0 | E | SMS | 3716552 | 14 | ZGE5 | OCHTEN, CUNERAWG 9 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-07-2014 | [6 empty] | N | Kuilenburg,Edwin van
527 | 3716574 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 23 | MS | OS EDAM | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | EDAM-VOLENDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 15-07-2014 09:07:00 | 21-07-2014 14:31:00 | 149:24 | 8 |  | 15-07-2014 09:57:00 | 15-07-2014 09:16:00 | 240323621 | EDAM | EDM |  | 1 |  | 144 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 15-07-2014 09:07:00 | 385 | PEGASUSSTRAAT | VESTAPLANTSOEN | OS | 50 | NWM | 2014 | 1407 | 15-07-2014 09:07:00 |  | #N/A | 915687 | 432681 | 1 | E | SMS | 3716574 | 1 | NNE4 | VOLENDAM, DE KUST 57 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-07-2014 | [6 empty] | N | Louwaard,Jeffrey (FSA)
528 | 3716726 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 18 | MS | DE VAART | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | ALMERE | Kabel (kunststof) | [11 empty] | Ja, graafmelding | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | vaqn Gelder | 15-07-2014 08:03:00 | 16-07-2014 13:23:00 | 29:20 | 1 | Extra klak ivm met tweede kabelschade op de zelfde kabel | 15-07-2014 11:00:00 | 15-07-2014 10:58:00 | 240315719 | DE VAART | VAAR |  | #N/A |  | 26 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 15-07-2014 08:03:00 | 34 | KEBAJASTRAAT | SALENDROSTRAAT | OS | 177 | Continuon | 2014 | 1407 | 15-07-2014 08:03:00 |  | #N/A | 915719 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
529 | 3717159 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 49 | MS | NOORDWOLDE | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | WESTSTELLINGWERF | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 15-07-2014 21:22:00 | 21-07-2014 15:42:00 | 138:20 | 10 | Kabel waarschijnlijk door veroudering/ slijtage voor de mof aangetast mof is niet gestoord (GB) | 15-07-2014 22:11:00 | 15-07-2014 21:30:00 | 240324298 | NOORDWOLDE | NWD |  | 1 |  | 13 | NNE9D | Gereguleerd domein | ACN | 15-07-2014 21:22:00 | 98 |  | NOORDWOLDE FR DE STELLING | SS | 49 | Continuon | 2014 | 1407 | 15-07-2014 21:22:00 | NOK Klak melding (3717159) is nog niet afgehandeld | #N/A | 915814 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
530 | 3717219 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 29 | MS | OS SNEEK GROENEDIJK | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | SUDWEST-FRYSLAN | Mof (kunststof) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 16-07-2014 07:10:00 | 18-07-2014 15:42:00 | 56:32 | 12 | Lovink mof gestoord (GB) | 16-07-2014 07:28:00 | 16-07-2014 07:21:00 | 240317440 | SNEEK GROENEDIJK | SK |  | 0 |  | 16 | NNE10E | Gereguleerd domein | ACN | 16-07-2014 07:10:00 | 1900 | SNEEK MOLENKRITE 130B | SNEEK POTTERZIJLSTRAAT 50 | OS | 18 | Continuon | 2014 | 1407 | 16-07-2014 07:10:00 | OK | #N/A | 915823 | 432671 | 1 | E | SMS | 3717219 | 4 | NNE10 | SNEEK, DE WIEKEN 94 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-07-2014 | 25-07-2014 |  |  | 29-07-2014 | 29-07-2014 |  | N | Wit,Frank de (FSA)
531 | 3717353 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 28 | MS |  | 10 kV | SP_C | Adriaan Wellner | NEDER-BETUWE | [20 empty] | 16-07-2014 09:36:00 | 18-07-2014 13:09:00 | 51:33 | #N/A |  | 16-07-2014 16:55:00 | 17-07-2014 11:22:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE5A |  | ACG |  | 1740 |  |  |  | 439 | Continuon | 2014 | 1407 | 16-07-2014 09:36:00 |  | #N/A | 916200 | 432444 | 1 | E | SMS | 3717353 | 14 | ZGE5 | DODEWAARD, KERKSTR 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-07-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan (FSA)
532 | 3717589 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 26 | MS | OS HILVERSUM JONKERWEG | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | HILVERSUM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Werking van de bodem |  |  |  | 16-07-2014 13:57:00 | 24-07-2014 17:24:00 | 195:27 | 11 | Kabel was ingedeukt aan de invoer van een boring. | 16-07-2014 14:47:00 | 16-07-2014 14:06:00 | 240321645 | HILVERSUM JONKERWEG | HLVJ |  | 2 |  | 134 | NRE5A | Gereguleerd domein | ANR | 16-07-2014 13:57:00 | 402 | KAMER VAN KOOPHANDEL | 50KV HILVERSUM JONKERWEG | OS | 50 | NWM | 2014 | 1407 | 16-07-2014 13:57:00 |  | #N/A | 915898 | 433213 | 1 | E | SMS | 3717589 | 7 | NRE5 | HILVERSUM, BIERSTG 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Bolt,Marco
533 | 3717708 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 31 | MS | OS HILLEGOM | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | HILLEGOM | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | Korter dan 1 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Beveiliging |  |  |  | 16-07-2014 15:16:00 | 16-07-2014 16:43:00 | 01:27 | 9 |  | 16-07-2014 15:20:00 | 16-07-2014 15:18:00 | 240323362 | HILLEGOM | HLG |  | 1 |  | 116 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 16-07-2014 15:18:00 | 534 | AV WEERLAAN HLG | JET MAIL HLG | OS | 4 | EWR | 2014 | 1407 | 16-07-2014 15:16:00 |  | #N/A | 915920 | 432150 | 1 | E | SMS | 3717708 | 10 | ZZE5 | HILLEGOM, VOLTSTR 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 16-07-2014 | [6 empty] | N | Greft,Andre van der
534 | 3717771 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 34 | MS | OS HARSELAAR |  |  | Alfred Vollenberg | BARNEVELD | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar | Geen | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Vink | 16-07-2014 16:24:00 | 17-07-2014 12:27:00 | 20:03 | #N/A |  | 16-07-2014 16:25:00 | 16-07-2014 16:25:00 | 240315573 | HARSELAAR | HAS |  | #N/A |  |  | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR |  | 203 |  |  | OS | 1 | Continuon | 2014 | 1407 | 16-07-2014 16:24:00 |  | #N/A | 915931 | 432149 | 1 | E | SMS | 3717771 | 5 | NRE4 | VOORTHUIZEN, TOLNEGENWG 65 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-07-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
535 | 3717924 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 15 | MS | RHYNSPOOR | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | AMSTERDAM | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 17-07-2014 07:06:00 | 17-07-2014 14:50:00 | 07:44 | 1 | Uit veiligheid overwegiing hebben we de T290 aanliggend vrijgeschakeld.omdat we een LS storing hebben gehad en heeft een 10KV kabel meegenomen en een dag later op dezelfde plek weer een LS storing .We hebben besloten voordat we gaan ontgraven om e andere kabels ook uit te zette, Alle Kabels lagen bij en op elkaar. | 17-07-2014 07:11:00 | 17-07-2014 07:11:00 | 240319542 | RHYNSPOOR | RS |  | 0 |  | 116 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | T290 | T290 | OS | 5 | NWM | 2014 | 1407 | 17-07-2014 07:06:00 |  | #N/A | 915966 | 432280 | 1 | E | SMS | 3717924 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, W BEUKELSSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 17-07-2014 | [6 empty] | N | Fluiter,Robert
536 | 3718284 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 16 | MS | WESTZANERPOLDER | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | ZAANSTAD | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 17-07-2014 12:51:00 | 17-07-2014 13:15:00 | 00:24 | 0 | eigen installatie | 17-07-2014 13:11:00 | 17-07-2014 12:59:00 | 240320787 | WESTZANERPOLDER | WZP |  | #N/A |  | 4 | NNE3A | Vrij domein | ANN |  | 479 | GV DAALDERWEG 16 | GV DAALDERWEG 16 | SS | 20 | NWM | 2014 | 1407 | 17-07-2014 12:51:00 |  | #N/A | 916047 | 432228 | 1 | E | SMS | 3718284 | 1 | NNE3 | ZAANDAM, DAALDERWG 16 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-07-2014 | [6 empty] | N | Boekel,Fred
537 | 3718286 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 53 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | WESTSTELLINGWERF | [20 empty] | 17-07-2014 12:53:00 | 17-07-2014 15:21:00 | 02:28 | #N/A |  | 17-07-2014 13:23:00 | 17-07-2014 12:57:00 | 240315546 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9D |  | ACN |  | 98 |  |  |  | 30 | Continuon | 2014 | 1407 | 17-07-2014 12:53:00 | OK | #N/A | 916087 | 432501 | 1 | E | SMS | 3718286 | 4 | NNE9 | NOORDWOLDE FR, RENBAANSTR 98 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-07-2014 | [6 empty] | N | Vries,Gauke de (FSA)
538 | 3718350 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 22 | MS |  | 10 kV | SP_C | Klaas Beekhuis | ZAANSTAD | [20 empty] | 17-07-2014 13:53:00 | 24-07-2014 10:21:00 | 164:28 | #N/A |  | 24-07-2014 10:20:00 | 23-07-2014 11:03:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE3A |  | ANN |  | 479 |  |  |  | 9867 | NWM | 2014 | 1407 | 17-07-2014 13:53:00 |  | #N/A | 916064 | 433647 | 1 | E | SMS | 3718350 | 1 | NNE3 | ZAANDYK, LAGEDK | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Kranendonk,Wim (FSA)
539 | 3718540 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 37 | MS | OS BYLMER ZUID | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 17-07-2014 17:45:00 | 23-07-2014 15:19:00 | 141:34 | 18 | Het betrof een nekaldiet 1972. tevens zijn er 4 lassen uitgehaald omdat deze dicht bij elkaar lagen. | 17-07-2014 18:21:00 | 17-07-2014 17:57:00 | 240319440 | BYLMER ZUID | BZ |  | 1 |  | 129 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 17-07-2014 17:45:00 | 363 | I500047 | I519648 | OS | 36 | NWM | 2014 | 1407 | 17-07-2014 17:45:00 |  | #N/A | 916105 | 433018 | 1 | E | SMS | 3718540 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, MYNDENHOF 81 A | #N/A | #N/A | #N/A | 23-07-2014 | [6 empty] | N | Fluiter,Robert
540 | 3718706 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 28 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | ARNHEM | [20 empty] | 17-07-2014 19:05:00 | 17-07-2014 19:07:00 | 00:02 | #N/A |  | 17-07-2014 19:06:00 | 17-07-2014 19:06:00 | 240315199 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B |  | ACG |  | 202 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1407 | 17-07-2014 19:05:00 |  | #N/A | 916126 | 432351 | 1 | E | SMS | 3718706 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, YSSELOORDWG | #N/A | #N/A | #N/A | 17-07-2014 | [6 empty] | N | Wild,Rick de
541 | 3718794 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 30 | MS | OS OUDEHASKE | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | DE FRIESE MEREN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 18-07-2014 02:44:00 | 25-07-2014 14:14:00 | 179:30 | 9 | Nekaldietmof gestoord (GB) | 18-07-2014 03:31:00 | 18-07-2014 02:56:00 | 240317437 | OUDEHASKE | OHK |  | 1 |  | 07 | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN | 18-07-2014 02:44:00 | 1921 | VEGELINSOORD WELLEWEG 3 GEMAAL | NIEUWEBRUG LEEUWARDERSTR.WG BIJ 211 | OS | 47 | Continuon | 2014 | 1407 | 18-07-2014 02:44:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Klak melding (3718794) is nog niet afgehandeld | #N/A | 916141 | 433324 | 1 | E | SMS | 3718794 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-07-2014 | 01-08-2014 |  |  | 07-08-2014 | 07-08-2014 |  | N | Wit,Frank de (FSA)
542 | 3718797 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 28 | MS | OS HEILOO | 10 kV | SP_C | Arie van Bilderbeek | HEILOO | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 18-07-2014 03:12:00 | 22-07-2014 15:40:00 | 108:28 | 16 | onbekende mof | 18-07-2014 03:51:00 | 18-07-2014 03:23:00 | 240320718 | HEILOO | HLO |  | 1 |  | 143 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 18-07-2014 03:12:00 | 399 | HET MALEVOORT | BOEKENSTEIN | OS | 39 | NWM | 2014 | 1407 | 18-07-2014 03:12:00 |  | #N/A | 916142 | 432834 | 1 | E | SMS | 3718797 | 1 | NNE1 | HEILOO, VREDENOORD 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 22-07-2014 | 23-07-2014 |  |  | 01-08-2014 | 08-08-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
543 | 3719471 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 24 | MS | PURMEREND SCHAEPMANSTRAAT | 10 kV | SP_C | Joop Lodewijk | PURMEREND | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 18-07-2014 20:35:00 | 25-07-2014 15:58:00 | 163:23 | 12 |  | 18-07-2014 21:35:00 | 18-07-2014 20:54:00 | 240315045 | PURMEREND SCHAEPMANSTRAAT | PRDS |  | 1 |  | 146 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 18-07-2014 20:35:00 | 439 | HERIKKRUID | WOLLEGRAS | OS | 60 | NWM | 2014 | 1407 | 18-07-2014 20:35:00 |  | #N/A | 916258 | 433635 | 1 | E | SMS | 3719471 | 1 | NNE4 | PURMEREND, DYCKSCAMPENLN 82 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-07-2014 | 07-08-2014 |  |  | 07-08-2014 | 07-08-2014 |  | N | Molenaar,Bert (FSA)
544 | 3719630 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 29 | MS | OS ANNA PAULOWNA | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | SCHAGEN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 19-07-2014 01:58:00 | 25-07-2014 11:53:00 | 153:55 | 5 |  | 19-07-2014 03:13:00 | 19-07-2014 02:20:00 | 240325073 | ANNA PAULOWNA | APL |  | 1 |  | 139 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 19-07-2014 01:58:00 | 441 | GROOTE KEETEN | SANDEPARK | OS | 75 | NWM | 2014 | 1407 | 19-07-2014 01:58:00 |  | #N/A | 916269 | 433303 | 1 | E | SMS | 3719630 | 1 | NNE1 | CALLANTSOOG, NYVERHEIDSWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-07-2014 | 28-07-2014 |  |  | 04-08-2014 | 07-08-2014 |  | N | Spruijt,Michel (FSA)
545 | 3719671 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 38 | MS | WESTZAANSTRAAT | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 19-07-2014 05:51:00 | 24-07-2014 15:39:00 | 129:48 | 29 | Nekaldiet | 19-07-2014 06:30:00 | 19-07-2014 06:06:00 | 240319441 | WESTZAANSTRAAT | WZ |  | 0 |  | 111 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 19-07-2014 05:51:00 | 363 | T1445 | I3774 | OS | 39 | NWM | 2014 | 1407 | 19-07-2014 05:51:00 |  | #N/A | 916273 | 433201 | 1 | E | SMS | 3719671 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, KATTENGAT 2 D | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | 30-07-2014 |  |  | 05-09-2014 | 05-09-2014 |  | N | Fluiter,Robert
546 | 3719785 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 17 | MS | SLOTERMEER | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 19-07-2014 12:46:00 | 01-08-2014 10:01:00 | 309:15 | 24 | nekaldiet uit 1976 | 19-07-2014 13:37:00 | 19-07-2014 12:53:00 | 240325168 | SLOTERMEER | SM |  | 1 |  | 127 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 19-07-2014 12:46:00 | 363 | I335020 | I800804 | OS | 51 | NWM | 2014 | 1407 | 19-07-2014 12:46:00 |  | #N/A | 916283 | 433931 | 1 | E | SMS | 3719785 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, OSDORPERWG 515 B | #N/A | #N/A | #N/A | 01-08-2014 | 08-08-2014 |  |  | 19-08-2014 | 19-08-2014 |  | N | Fluiter,Robert
547 | 3719895 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 41 | MS | OS FREDERIKSPLEIN | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Vermogenschakelaar | [9 empty] | Holec / Magnefix |  |  | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 19-07-2014 13:59:00 | 20-07-2014 00:43:00 | 10:44 | 7 | MD met B veld waarschijnlijk met transport schade opgelopen aan de onderkant van het B veld. | 19-07-2014 14:58:00 | 19-07-2014 14:13:00 | 240325266 | FREDERIKSPLEIN | FP |  | 1 |  | 140 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 19-07-2014 13:59:00 | 363 | I37650 | I37650 | OS | 59 | NWM | 2014 | 1407 | 19-07-2014 13:59:00 |  | #N/A | 916290 | 432531 | 1 | E | SMS | 3719895 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, K LEIDSEDWSTR 145 HS | #N/A | #N/A | #N/A | 20-07-2014 | [6 empty] | N | Bosch,Ies van den
548 | 3719918 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 18 | MS | ZORGVLIED | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 19-07-2014 14:10:00 | 24-07-2014 15:35:00 | 121:25 | 22 | Nekaldiet las | 19-07-2014 14:52:00 | 19-07-2014 14:22:00 | 240325176 | ZORGVLIED | ZVD |  | 0 |  | 121 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 19-07-2014 14:10:00 | 363 | I356351 | I325001 | OS | 42 | NWM | 2014 | 1407 | 19-07-2014 14:10:00 |  | #N/A | 916291 | 433200 | 1 | E | SMS | 3719918 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, AMSTELPK 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | 28-07-2014 |  |  | 28-07-2014 | 28-07-2014 |  | N | Fluiter,Robert
549 | 3720002 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 60 | MS | SH WIJCHEN | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | WIJCHEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 19-07-2014 16:15:00 | 25-07-2014 12:04:00 | 139:49 | 21 |  | 19-07-2014 17:05:00 | 19-07-2014 16:27:00 | 240313790 | WIJCHEN | WYCH |  | 2 |  | 05 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 19-07-2014 16:15:00 | 296 | MARKT | STERREBOS | SS | 50 | Continuon | 2014 | 1407 | 19-07-2014 16:15:00 |  | #N/A | 916299 | 433298 | 0 | E | SMS | 3720002 | 14 | ZGE6 | WYCHEN, AALSBURG 2626 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-07-2014 | [6 empty] | J | monteur onbekend
550 | 3720224 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 40 | MS | OS FREDERIKSPLEIN | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Onbekend | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 19-07-2014 13:59:00 | 01-08-2014 09:59:00 | 308:00 | 7 | nekaldiet | 19-07-2014 14:53:00 | 19-07-2014 14:05:00 | 240325267 | FREDERIKSPLEIN | FP |  | 1 |  | 117 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 19-07-2014 13:59:00 | 363 | 50KV FREDERIKSPLEIN | T495 | OS | 54 | NWM | 2014 | 1407 | 19-07-2014 13:59:00 |  | #N/A | 916304 | 433889 | 1 | E | SMS | 3720224 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, OOSTEINDE | #N/A | #N/A | #N/A | 01-08-2014 | 08-08-2014 |  |  | 08-08-2014 | 08-08-2014 |  | N | Fluiter,Robert
551 | 3720262 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 15 | MS | OS APELDOORN 2 | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | APELDOORN | [14 empty] | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 19-07-2014 20:59:00 | 20-07-2014 07:15:00 | 10:16 | 0 |  | 19-07-2014 22:55:00 | 19-07-2014 21:13:00 | 240316767 | APELDOORN 2 | AP2 |  | #N/A |  |  | NRE1A | Vrij domein | ACR |  | 200 |  |  | OS | 116 | Continuon | 2014 | 1407 | 19-07-2014 20:59:00 |  | #N/A | 916308 | 432538 | 1 | E | SMS | 3720262 | 5 | NRE1 | UGCHELEN, HOENDERLOSEWG 84 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-07-2014 | [6 empty] | N | Wijnholds,Ferdinand
552 | 3720268 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 32 | MS | ZALTBOMMEL 2 | 10 kV | SP_C | Arie van Bilderbeek | MAASDRIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 240 Al/Cu |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 19-07-2014 21:19:00 | 25-07-2014 13:59:00 | 136:40 | 31 |  | 19-07-2014 22:03:00 | 19-07-2014 21:25:00 | 240322571 | ZALTBOMMEL 2 | ZBM2 |  | 2 |  | 67 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 263 | ACHTERDIJK ROSSUM | MEIWEG | OS | 44 | Continuon | 2014 | 1407 | 19-07-2014 21:19:00 |  | #N/A | 916312 | 433330 | 0 | E | SMS | 3720268 | 14 | ZGE7 | KERKDRIEL, JULIANASTR 1 C | #N/A | #N/A | #N/A | 25-07-2014 | [6 empty] | J | monteur onbekend
553 | 3720364 | ZAE2 | Amster | 10KV | 2014 | 9 | MS | SLOTERMEER | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AMSTERDAM | Mof (olie) |  | Pijp | [10 empty] | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Werking van de bodem |  |  |  | 19-07-2014 22:06:00 | 24-07-2014 09:25:00 | 107:19 | 11 | een kabeldon uit 2006. De schade aan de las is zo groot dat deze niet opgestuurd kan worden. | 19-07-2014 22:54:00 | 19-07-2014 22:15:00 | 240322345 | SLOTERMEER | SM |  | 1 |  | 121 | ZAE2A | Gereguleerd domein | ANZ | 19-07-2014 22:06:00 | 363 | T1475 | I211324 | OS | 48 | NWM | 2014 | 1407 | 19-07-2014 22:06:00 |  | #N/A | 916314 | 433094 | 1 | E | SMS | 3720364 | 8 | ZAE2 | AMSTERDAM, GULD WINCKELPLNTS 20 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Fluiter,Robert
554 | 3720470 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 54 | MS | OOSTERWOLDE | 10 kV | SP_C | Arie van Bilderbeek | OOSTSTELLINGWERF | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 20-07-2014 00:12:00 | 24-07-2014 15:39:00 | 111:27 | 5 | Nekaldiet mof defect (GB) | 20-07-2014 01:02:00 | 20-07-2014 00:28:00 | 240315546 | OOSTERWOLDE | OWD |  | 1 |  | 05 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 20-07-2014 00:12:00 | 85 | LANGEDIJKE HAERDIJK 2 | MAKKINGA VENEBUREN 15 | OS | 50 | Continuon | 2014 | 1407 | 20-07-2014 00:12:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Klak melding (3720470) is nog niet afgehandeld | #N/A | 916320 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
555 | 3720496 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 55 | MS | OS GORREDIJK | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | OOSTSTELLINGWERF | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 20-07-2014 03:42:00 | 20-07-2014 04:21:00 | 00:39 | #N/A |  | 20-07-2014 04:18:00 | 20-07-2014 03:44:00 | 240315547 | GORREDIJK | GRD |  | #N/A |  |  | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN |  | 85 |  |  | OS | 36 | Continuon | 2014 | 1407 | 20-07-2014 03:42:00 | OK | #N/A | 916324 | 432534 | 1 | E | SMS | 3720496 | 4 | NNE9 | OLDEBERKOOP, WOLVEGASTERWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-07-2014 | [6 empty] | N | Wal,Albert van der
556 | 3720501 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 56 | MS | RS WASKEMEER | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | OPSTERLAND | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 20-07-2014 05:09:00 | 24-07-2014 15:27:00 | 106:18 | 18 | Nekaldietmof gestoord (GB) | 20-07-2014 05:58:00 | 20-07-2014 05:29:00 | 240315548 | WASKEMEER | WASK |  | 1 |  | 12 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 20-07-2014 05:09:00 | 86 | WIJNJEWOUDE LOKSLEANE 14 | WIJNJEWOUDE MERKEBUORREN 72 | RS | 49 | Continuon | 2014 | 1407 | 20-07-2014 05:09:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Klak melding (3720501) is nog niet afgehandeld | #N/A | 916327 | 433176 | 1 | E | SMS | 3720501 | 4 | NNE9 | WYNJEWOUDE, T HARKESWEI 95 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | 14-08-2014 |  |  | 20-08-2014 | 20-08-2014 |  | N | Greydanus,Klaas
557 | 3720531 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 18 | MS | YMUIDEN | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | VELSEN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 20-07-2014 06:43:00 | 29-07-2014 19:05:00 | 228:22 | 14 |  | 20-07-2014 07:07:00 | 20-07-2014 06:49:00 | 240324131 | YMUIDEN | YM |  | 1 |  | 102 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN | 20-07-2014 06:43:00 | 453 | PARLEVLIET | PRINS | OS | 24 | NWM | 2014 | 1407 | 20-07-2014 06:43:00 |  | #N/A | 916329 | 433619 | 1 | E | SMS | 3720531 | 3 | ZZE9 | YMUIDEN, 3E HAVENSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 29-07-2014 | 05-08-2014 |  |  | 05-08-2014 | 05-08-2014 |  | N | Uden,Ferry van
558 | 3720541 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 57 | MS | OS OOSTERWOLDE | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | OOSTSTELLINGWERF | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 20-07-2014 07:53:00 | 31-07-2014 15:42:00 | 271:49 | 12 | N mof gestoord (GB) | 20-07-2014 08:48:00 | 20-07-2014 08:17:00 | 240324296 | OOSTERWOLDE | OWD |  | 1 |  | 04 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 20-07-2014 07:53:00 | 85 | RAVENSWOUD LYCKLAMAVAART | RAVENSWOUD LYCKLAMAVAART 3 | OS | 55 | Continuon | 2014 | 1407 | 20-07-2014 07:53:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Klak melding (3720541) is nog niet afgehandeld | #N/A | 916330 | 433874 | 1 | E | SMS | 3720541 | 4 | NNE9 | FOCHTELOO, VOGELRYD 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 31-07-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
559 | 3720605 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 25 | MS | NOORD PAPAVERWEG | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | OOSTZAAN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 20-07-2014 10:39:00 | 24-07-2014 14:37:00 | 99:58 | 8 | Nekadlit 1972 | 20-07-2014 11:12:00 | 20-07-2014 10:47:00 | 240323630 | NOORD PAPAVERWEG | NDP |  | 1 |  | 147 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 20-07-2014 10:39:00 | 431 | T1064 | T428 | OS | 33 | NWM | 2014 | 1407 | 20-07-2014 10:39:00 |  | #N/A | 916334 | 433164 | 1 | E | SMS | 3720605 | 1 | NNE4 | OOSTZAAN, ZUIDEINDE | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Hoogeboom,Hans
560 | 3720733 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 31 | MS | SS SNEEK | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | SUDWEST-FRYSLAN | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Geen | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 20-07-2014 12:34:00 | 20-07-2014 13:58:00 | 01:24 | #N/A | Kerst Bangma is in eerste instantie naar de P. Zeemanstraat 6 gestuurd volgens het verslag, dit is later gewijzigd in Edisonstraat 14 netopening, hier is spanning gemeten en dat was aaanwezig. Waarschijnlijk door de GSM melding aangesproken in P. Zeemastraat 6 Landustrie is men op het verkeerde been gezet. ( zit de GSM wel in de juiste richting?? R. Zijlstra gaat dit uitzoeken. Wat opvalt is dat er niemand naar de aanwezige VS in de P. Zeemanstraat 6 Landustrie heeft gekeken. met de hoge kortsluitstroom en het aanspreken van de 4 parr verbindingen vanuit het OS is het bijna zeker dat er iets moet zijn. Pas op maandagmorgen na reactie van Landustrie is men hier acchter gekomen klaknr: 3720733 (GB) | 20-07-2014 13:23:00 | 20-07-2014 13:03:00 | 240317443 | SNEEK | SKI |  | #N/A |  | 01 | NNE10E | Gereguleerd domein | ACN |  | 1900 |  |  | SS | 49 | Continuon | 2014 | 1407 | 20-07-2014 12:34:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. | #N/A | 916337 | 432519 | 1 | E | SMS | 3720733 | 4 | NNE10 | SNEEK, JACHTHAVENSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 20-07-2014 | [6 empty] | N | Bangma,Kerst
561 | 3720746 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 30 | MS | OS DEN HELDER DE SCHOOTEN | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | HOLLANDS KROON | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 20-07-2014 13:35:00 | 25-07-2014 06:45:00 | 113:10 | 8 |  | 20-07-2014 14:21:00 | 20-07-2014 13:41:00 | 240325078 | DEN HELDER DE SCHOOTEN | HDRS |  | 1 |  | 158 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN |  | 1911 | VD WERELD/J C DE LEEUWWEG | J C DE LEEUWWEG 2 | OS | 46 | NWM | 2014 | 1407 | 20-07-2014 13:35:00 |  | #N/A | 916340 | 433243 | 1 | E | SMS | 3720746 | 1 | NNE1 | BREEZAND, BURG LOVINKSTR 115 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-07-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
562 | 3720856 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 32 | MS | OS OUDEHASKE | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | DE FRIESE MEREN | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Onbekend | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 20-07-2014 19:52:00 | 20-07-2014 20:19:00 | 00:27 | #N/A | beveiliging in OS aangesproken en is gereset er is geen energieonderbreking geweest. (GB) | 20-07-2014 20:10:00 | 20-07-2014 19:54:00 | 240317443 | OUDEHASKE | OHK |  | #N/A |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 |  |  | OS | 18 | Continuon | 2014 | 1407 | 20-07-2014 19:52:00 | OK | #N/A | 916354 | 432520 | 1 | E | SMS | 3720856 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-07-2014 | [6 empty] | N | Zuiderveld,Sander
563 | 3720888 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 24 | MS |  | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | LELYSTAD | [20 empty] | 20-07-2014 22:04:00 | 20-07-2014 23:25:00 | 01:21 | #N/A |  | 20-07-2014 22:37:00 | 20-07-2014 22:07:00 | 240317500 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE7A | Vrij domein | ACR |  | 995 |  |  |  | 33 | Continuon | 2014 | 1407 | 20-07-2014 22:04:00 |  | #N/A | 916364 | 432522 | 1 | E | SMS | 3720888 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, ZUIVERINGWG 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-07-2014 | [6 empty] | N | Ploeg,Marc
564 | 3720959 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 28 | MS | NAARDEN | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | NAARDEN | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 21-07-2014 02:23:00 | 27-08-2014 10:30:00 | 896:07 | 17 | Nekaldietmof defect | 21-07-2014 03:33:00 | 21-07-2014 02:38:00 |  | NAARDEN | NRD |  | 1 |  | 138 | NRE5B | Gereguleerd domein | ANR | 21-07-2014 02:23:00 | 425 | BILLITON | WYKPLAATS | OS | 70 | NWM | 2014 | 1407 | 21-07-2014 02:23:00 |  | #N/A | 916400 | 436843 | 1 | E | SMS | 3720959 | 7 | NRE5 | NAARDEN, KERKPAD 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-08-2014 | [6 empty] | N | Bolt,Marco
565 | 3720987 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 62 | MS | ARN | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | BEUNINGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-07-2014 03:04:00 | 21-07-2014 21:53:00 | 18:49 | 2 |  | 21-07-2014 03:32:00 | 21-07-2014 03:13:00 | 240322468 | ARN | ARN |  | 0 |  | 16 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 21-07-2014 03:04:00 | 209 | BRINK | HOGENSHOF | RS | 28 | Continuon | 2014 | 1407 | 21-07-2014 03:04:00 |  | #N/A | 916403 | 432659 | 1 | E | SMS | 3720987 | 14 | ZGE6 | BEUNINGEN GLD, L DREEF 49 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-07-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
566 | 3721005 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 32 | MS | RYNSBURG | 10 kV | SP_C | John Liefting | KATWIJK | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-07-2014 04:13:00 | 21-07-2014 05:38:00 | 01:25 | 2 |  | 21-07-2014 04:45:00 | 21-07-2014 04:15:00 | 240323349 | RYNSBURG | RB |  | 0 |  | 118 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 537 | VLEDDER & DEN HAAN | AV FLORA NIEUW RBU | OS | 32 | EWR | 2014 | 1407 | 21-07-2014 04:13:00 |  | #N/A | 916405 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
567 | 3721041 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 63 | MS | TEERSDIJK 2 | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | HEUMEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-07-2014 06:24:00 | 25-07-2014 15:05:00 | 104:41 | 14 |  | 21-07-2014 07:25:00 | 21-07-2014 06:55:00 | 240322473 | TEERSDIJK 2 | TSD2 |  | 1 |  | 64 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 21-07-2014 06:24:00 | 252 | SLUIS HEUMEN | HERALD | OS | 61 | Continuon | 2014 | 1407 | 21-07-2014 06:24:00 |  | #N/A | 916420 | 433349 | 0 | E | SMS | 3721041 | 14 | ZGE6 | HEUMEN, MOLENSTR 27 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-07-2014 | [6 empty] | J | monteur onbekend
568 | 3721083 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 33 | MS | SNEEK GROENEDIJK | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | SUDWEST-FRYSLAN | [14 empty] | Kortsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 21-07-2014 07:16:00 | 23-07-2014 15:43:00 | 56:27 | #N/A | Nekaldiet mof gestoord (GB) | 21-07-2014 07:30:00 | 21-07-2014 07:19:00 | 240317444 | SNEEK GROENEDIJK | SK |  | 1 |  |  | NNE10E | Vrij domein | ACN |  | 1900 |  |  | OS | 14 | Continuon | 2014 | 1407 | 21-07-2014 07:16:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Herkomst is niet gevuld Naam OS/RS/SS is niet gevuld Klak melding (3721083) is nog niet afgehandeld | #N/A | 916439 | 433023 | 1 | E | SMS | 3721083 | 4 | NNE10 | SNEEK, P ZEEMANSTR 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-07-2014 | 14-08-2014 |  |  | 20-08-2014 | 20-08-2014 |  | N | Zijlstra,Rinse
569 | 3721088 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 61 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | NIJMEGEN | [20 empty] | 21-07-2014 07:16:00 | 21-07-2014 07:17:00 | 00:01 | #N/A |  | 21-07-2014 07:17:00 | 21-07-2014 07:17:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  |  |  | 268 |  |  |  | 1 |  | 2014 | 1407 | 21-07-2014 07:16:00 |  | #N/A | 916424 | 432540 | 1 | E | SMS | 3721088 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, DUKENBURGSEBRUG | #N/A | #N/A | #N/A | 21-07-2014 | [6 empty] | N | Cobussen,Jules
570 | 3721108 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 29 | MS | OS HILVERSUM NOORDER BEGRAAFPL | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | BUSSUM | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 21-07-2014 07:50:00 | 29-07-2014 08:29:00 | 192:39 | 8 | Nekaldietmof gestoord | 21-07-2014 08:26:00 | 21-07-2014 07:55:00 | 240321651 | HILVERSUM NOORDER BEGRAAFPLAATS | HLVN |  | 1 |  | 138 | NRE5B | Gereguleerd domein | ANR |  | 381 | AMBACHTSTRAAT | PARMENTIERSTRAAT | OS | 36 | NWM | 2014 | 1407 | 21-07-2014 07:50:00 |  | #N/A | 916428 | 436841 | 0 | E | SMS | 3721108 | 7 | NRE5 | BUSSUM, A FOKKERSTR 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 29-07-2014 | [6 empty] | N | Bouw,Robin (FSA)
571 | 3721531 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 32 | MS | SCHAGEN | 10 kV | SP_C | Richard bijenveld | SCHAGEN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 21-07-2014 11:20:00 | 23-07-2014 12:58:00 | 49:38 | 4 |  | 21-07-2014 11:49:00 | 21-07-2014 11:25:00 | 240325079 | SCHAGEN | SCH |  | 1 |  | 145 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN |  | 441 | TERPWEG | ZYLSTRA 2 | OS | 29 | NWM | 2014 | 1407 | 21-07-2014 11:20:00 |  | #N/A | 916494 | 432977 | 1 | E | SMS | 3721531 | 1 | NNE1 | ST MAARTEN, STROET 115 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-07-2014 | 25-07-2014 |  |  | 01-08-2014 | 08-08-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
572 | 3721799 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 33 | MS | ZALTBOMMEL 1 | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | MAASDRIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 240 Al/Cu |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-07-2014 13:54:00 | 21-07-2014 16:55:00 | 03:01 | 33 |  | 21-07-2014 14:16:00 | 21-07-2014 14:01:00 | 240322573 | ZALTBOMMEL 1 | ZBM1 |  | 4 |  | 19 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG | 21-07-2014 13:54:00 | 263 | KLEMVOGEL | POMPST.VELDDRIEL | OS | 22 | Continuon | 2014 | 1407 | 21-07-2014 13:54:00 |  | #N/A | 916542 | 432673 | 1 | E | SMS | 3721799 | 14 | ZGE7 | KERKDRIEL, BROUWERSSTR 30 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-07-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
573 | 3722147 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 34 | MS | OS ZALTBOMMEL 1 | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | MAASDRIEL | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Anders, toelichten | Via impedantie | Overbelasting |  |  |  | 21-07-2014 17:29:00 | 21-07-2014 18:16:00 | 00:47 | 29 |  | 21-07-2014 17:32:00 | 21-07-2014 17:31:00 | 240322574 | ZALTBOMMEL 1 | ZBM1 |  | 4 |  | 19 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 263 | KLEMVOGEL | POMPST.VELDDRIEL | OS | 3 | Continuon | 2014 | 1407 | 21-07-2014 17:29:00 |  | #N/A | 916584 | 432676 | 1 | E | SMS | 3722147 | 14 | ZGE7 | VELDDRIEL, PROVINCIALEWG 83 A | #N/A | #N/A | #N/A | 21-07-2014 | [6 empty] | N | Verkuijl,Janus
574 | 3722187 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 29 | MS | DODEWAARD | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | NEDER-BETUWE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-07-2014 18:03:00 | 22-07-2014 14:05:00 | 20:02 | #N/A |  | 21-07-2014 18:52:00 | 21-07-2014 18:32:00 | 240318847 | DODEWAARD | DOD |  | #N/A |  | 17 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG | 21-07-2014 18:03:00 | 1740 |  |  | OS | 49 | Continuon | 2014 | 1407 | 21-07-2014 18:03:00 |  | #N/A | 916596 | 432771 | 1 | E | SMS | 3722187 | 14 | ZGE5 | DODEWAARD, GESPERDENSESTR | #N/A | #N/A | #N/A | 22-07-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
575 | 3722249 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 33 | MS | WERVERSHOOF | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | MEDEMBLIK | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 21-07-2014 21:52:00 | 24-07-2014 11:36:00 | 61:44 | 8 |  | 21-07-2014 22:26:00 | 21-07-2014 21:54:00 | 240323158 | WERVERSHOOF | WHF |  | 1 |  | 148 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 420 | GV KADIJKWEG 41 | VEENAKKERS 1 | OS | 34 | NWM | 2014 | 1407 | 21-07-2014 21:52:00 |  | #N/A | 916603 | 433089 | 1 | E | SMS | 3722249 | 1 | NNE2 | ANDYK, KADYKWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Molenaar,Leo
576 | 3722288 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 42 | MS | 2E MARNIXSTRAAT | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-07-2014 23:44:00 | 05-08-2014 12:30:00 | 348:46 | 13 | nekaldiet uit 1974 | 22-07-2014 00:15:00 | 21-07-2014 23:54:00 | 240325269 | 2E MARNIXSTRAAT | MS 2 |  | 1 |  | 164 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 21-07-2014 23:44:00 | 363 | T572 | I800500 |  | 31 | NWM | 2014 | 1407 | 21-07-2014 23:44:00 |  | #N/A | 916607 | 434228 | 0 | E | SMS | 3722288 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, LEIDSESTR 30 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-08-2014 | 08-08-2014 | [5 empty] | N | Fluiter,Robert
577 | 3722310 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 42 | MS | SH HOGE ENK | 10 kV | SP_C | John Liefting | OLDEBROEK | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-07-2014 00:30:00 | 30-07-2014 12:31:00 | 204:01 | 4 |  | 22-07-2014 01:51:00 | 22-07-2014 00:46:00 |  | HOGE ENK | HGE |  | 1 |  | 07 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR | 22-07-2014 00:30:00 | 269 | GROTE WOLDWEG 75-1 | GROTE WOLDW.87A | SS | 81 | Continuon | 2014 | 1407 | 22-07-2014 00:30:00 |  | #N/A | 916615 | 433671 | 1 | E | SMS | 3722310 | 5 | NRE2 | OOSTERWOLDE GLD, DUINKERKERWG 30 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-07-2014 | [6 empty] | N | Spies,Rob
578 | 3722332 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 34 | MS | WESTWOUD | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | MEDEMBLIK | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 22-07-2014 03:44:00 | 24-07-2014 14:17:00 | 58:33 | 16 |  | 22-07-2014 04:41:00 | 22-07-2014 03:56:00 | 240323159 | WESTWOUD | WEW |  | 1 |  | 144 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 22-07-2014 03:44:00 | 420 | GV KETELLAP 1 | DE RUIL 2 | OS | 57 | NWM | 2014 | 1407 | 22-07-2014 03:44:00 |  | #N/A | 916618 | 433145 | 1 | E | SMS | 3722332 | 1 | NNE2 | ZWAAGDYK OOST, ZWAAGDK 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Molenaar,Leo
579 | 3722336 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 43 | MS | VENSERWEG | 10 kV | SP_C | John Liefting | DIEMEN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-07-2014 04:00:00 | 06-08-2014 14:00:00 | 370:00 | 27 | nekaldiet uit 1975 | 22-07-2014 04:46:00 | 22-07-2014 04:10:00 | 240325270 | VENSERWEG | VW |  | 1 |  | 144 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 22-07-2014 04:00:00 | 384 | T731 | I2041830 | OS | 46 | NWM | 2014 | 1407 | 22-07-2014 04:00:00 |  | #N/A | 916619 | 434462 | 1 | E | SMS | 3722336 | 8 | ZAE1 | DIEMEN, OUDDIEMERLN 243 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-08-2014 | 08-08-2014 |  |  | 19-08-2014 | 19-08-2014 |  | N | Fluiter,Robert
580 | 3722358 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 43 | MS | OS NUNSPEET 2 | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | NUNSPEET | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-07-2014 04:37:00 | 22-08-2014 13:49:00 | 753:12 | #N/A |  | 22-07-2014 04:38:00 | 22-07-2014 04:38:00 | 240317067 | NUNSPEET 2 | NS2 |  | #N/A |  |  | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR |  | 302 |  |  | OS | 1 | Continuon | 2014 | 1407 | 22-07-2014 04:37:00 |  | #N/A | 916620 | 434439 | 1 | E | SMS | 3722358 | 5 | NRE2 | NUNSPEET, ELEKTRAWG 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 22-08-2014 | 26-08-2014 |  |  | 26-08-2014 | 26-08-2014 |  | N | Spies,Rob
581 | 3722706 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 34 | MS | OS LEMMER | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | DE FRIESE MEREN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-07-2014 12:46:00 | 06-08-2014 13:15:00 | 360:29 | 13 | Nekaldietmof gestoord (GB) | 22-07-2014 13:17:00 | 22-07-2014 12:47:00 | 240317441 | LEMMER | LMR |  | 1 |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 | ECHTENERBRUG KEMPENAERSWEG BIJ 13 | ECHTENERBRUG KEMPENAERSWEG 6 | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1407 | 22-07-2014 12:46:00 | NOK Huidige status is geen eindstatus. Klak melding (3722706) is nog niet afgehandeld | #N/A | 916696 | 434406 | 1 | E | SMS | 3722706 | 4 | NNE10 | ECHTENERBRUG, KROMPAD 9 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-08-2014 | [6 empty] | N | Oosterhof,Jan
582 | 3723090 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 17 | MS | ZAANDYK | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | ZAANSTAD | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 23-07-2014 04:18:00 | 01-08-2014 09:37:00 | 221:19 | 5 |  | 23-07-2014 05:00:00 | 23-07-2014 04:28:00 | 240320789 | ZAANDYK | ZDK |  | 1 |  | 144 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN | 23-07-2014 04:18:00 | 479 | DE KALVERHOEK | LEEGHWATERWEG 5 | OS | 42 | NWM | 2014 | 1407 | 23-07-2014 04:18:00 |  | #N/A | 916765 | 433886 | 1 | E | SMS | 3723090 | 1 | NNE3 | ZAANDYK, PARKLN 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-08-2014 | 12-08-2014 |  |  | 18-08-2014 | 21-08-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
583 | 3723094 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 35 | MS | WERVERSHOOF | 10 kV | SP_C | John Liefting | STEDE BROEC | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 23-07-2014 04:42:00 | 25-07-2014 06:41:00 | 49:59 | 23 |  | 23-07-2014 05:32:00 | 23-07-2014 04:51:00 | 240323156 | WERVERSHOOF | WHF |  | 1 |  | 147 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 23-07-2014 04:42:00 | 532 | DE GOUW 4 | RAADHUISLAAN 3 | OS | 50 | NWM | 2014 | 1407 | 23-07-2014 04:42:00 |  | #N/A | 916766 | 433242 | 1 | E | SMS | 3723094 | 1 | NNE2 | LUTJEBROEK, DE GOUW 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-07-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
584 | 3723161 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 33 | MS | WASSENAAR | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | WASSENAAR | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | VOSKUILEN,VAN WOUDENBERG B.V | 23-07-2014 08:43:00 | 13-08-2014 16:47:00 |  | 3 |  | 23-07-2014 09:00:00 | 23-07-2014 08:43:00 | 240323356 | WASSENAAR | WAS |  | 1 |  | 114 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 629 | GV JOHN ADAMSPARK 1 | AV OOSTERSPORTPARK WAS | OS | 17 | EWR | 2014 | 1407 | 23-07-2014 08:43:00 |  | #N/A | 916776 | 435336 | 1 | E | SMS | 3723161 | 10 | ZZE5 | WASSENAAR, V BRIENENLN 18 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-08-2014 | 22-08-2014 |  |  | 22-08-2014 | 22-08-2014 |  | N | Dorp,Nico J. van
585 | 3723352 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 64 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | NIJMEGEN | [20 empty] | 23-07-2014 11:15:00 | 24-09-2014 10:45:00 |  | #N/A |  | 23-07-2014 11:17:00 | 23-07-2014 11:17:00 | 240322479 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 268 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1407 | 23-07-2014 11:15:00 |  | #N/A | 916820 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
586 | 3723752 | ZZE8 | Merens | 10KV | 2014 | 9 | MS | LEIMUIDEN | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | NIEUWKOOP | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 24-07-2014 02:33:00 | 29-07-2014 15:28:00 | 132:55 | 7 |  | 24-07-2014 03:42:00 | 24-07-2014 02:52:00 | 240319834 | LEIMUIDEN | LMD |  | 1 |  | 116 | ZZE8A | Gereguleerd domein | AEZ | 24-07-2014 02:33:00 | 569 | LANCO | OOSTKANAALWEG 34 | OS | 69 | EWR | 2014 | 1407 | 24-07-2014 02:33:00 |  | #N/A | 916907 | 433572 | 1 | E | SMS | 3723752 | 10 | ZZE8 | TER AAR, OOSTKANAALWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 29-07-2014 | 29-07-2014 |  |  | 30-07-2014 | 30-07-2014 |  | N | Barnhoorn,Kris
587 | 3723760 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 19 | MS | RHYNSPOOR | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | AMSTERDAM | Mof (olie) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 24-07-2014 06:00:00 | 01-08-2014 10:00:00 | 195:60 | 13 | Oude olie las uit 1964 | 24-07-2014 06:30:00 | 24-07-2014 06:06:00 | 240325177 | RHYNSPOOR | RS |  | 1 |  | 135 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 24-07-2014 06:00:00 | 363 | OS RHYNSPOOR | I3720 | OS | 30 | NWM | 2014 | 1407 | 24-07-2014 06:00:00 |  | #N/A | 916910 | 433930 | 0 | E | SMS | 3723760 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, SPAKLERWG 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-08-2014 | 08-08-2014 | [5 empty] | N | Fluiter,Robert
588 | 3723790 | ZZE8 | Merens | 10KV | 2014 | 10 | MS | LEIMUIDEN | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | KAAG EN BRAASSEM | [14 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 24-07-2014 07:23:00 | 24-07-2014 09:21:00 | 01:58 | #N/A | vs bij de klant gevallen i.v.m. terug levering | 24-07-2014 08:17:00 | 24-07-2014 07:31:00 | 240319835 | LEIMUIDEN | LMD |  | 0 |  | 111 | ZZE8A | Vrij domein | AEZ |  | 1884 | GV K OOSTWEG 15 VD1 NWG |  | OS | 54 | EWR | 2014 | 1407 | 24-07-2014 07:23:00 |  | #N/A | 916918 | 433095 | 1 | E | SMS | 3723790 | 10 | ZZE8 | NIEUWE WETERING, MOLENWG 6 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Chaudron,Gerard M.
589 | 3723950 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 36 | MS | WESTWOUD | 10 kV | SP_C | Peter Wiebes | MEDEMBLIK | Vermogenschakelaar | [9 empty] | EIB |  |  | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 24-07-2014 10:50:00 | 24-07-2014 10:51:00 | 00:01 | 3 |  | 24-07-2014 10:51:00 | 24-07-2014 10:51:00 |  | WESTWOUD | WEW |  | #N/A |  | 144 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 420 | ZWAAGDYK 13 |  | OS | 1 | NWM | 2014 | 1407 | 24-07-2014 10:50:00 |  | #N/A | 916939 | 433083 | 1 | E | SMS | 3723950 | 1 | NNE2 | ANDYK, KADYKWG 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Aanspreekpunt Alkmaar
590 | 3723956 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 58 | MS |  | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | HEERENVEEN | [20 empty] | 24-07-2014 10:55:00 | 24-07-2014 10:58:00 | 00:03 | #N/A |  | 24-07-2014 10:57:00 | 24-07-2014 10:55:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9C |  | ACN |  | 74 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1407 | 24-07-2014 10:55:00 |  | #N/A | 916942 | 433167 | 1 | E | SMS | 3723956 | 4 | NNE9 | HEERENVEEN, DE DOLTEN 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
591 | 3723967 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 30 | MS | BEMMEL | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | LINGEWAARD | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 240 Al/Cu |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Overig van buiten af |  |  |  | 24-07-2014 11:01:00 | 24-07-2014 14:35:00 | 03:34 | 24 |  | 24-07-2014 11:25:00 | 24-07-2014 11:02:00 | 240318826 | BEMMEL | BML1 |  | 0 |  | 11 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG | 24-07-2014 11:01:00 | 1705 | SCHUITEMA | INTRATUIN ELST | OS | 24 | Continuon | 2014 | 1407 | 24-07-2014 11:01:00 |  | #N/A | 916945 | 433191 | 0 | E | SMS | 3723967 | 14 | ZGE5 | BEMMEL, MOLENKAMP 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Adriaan
592 | 3724281 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 35 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | DE FRIESE MEREN | [20 empty] | 24-07-2014 14:50:00 | 24-07-2014 14:52:00 | 00:02 | #N/A |  | 24-07-2014 14:51:00 | 24-07-2014 14:51:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1407 | 24-07-2014 14:50:00 |  | #N/A | 917001 | 433166 | 1 | E | SMS | 3724281 | 4 | NNE10 | OUDEHASKE, DE DOLTEN | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
593 | 3724345 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 22 | MS | OS ALMERE | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | ALMERE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 24-07-2014 15:37:00 | 06-08-2014 13:08:00 | 309:31 | 16 |  | 24-07-2014 15:55:00 | 24-07-2014 15:45:00 | 240315714 | ALMERE | ALR |  | 2 |  | 10 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 24-07-2014 15:37:00 | 34 |  | LOU COSTELLOSTRAAT | OS | 18 | Continuon | 2014 | 1407 | 24-07-2014 15:37:00 |  | #N/A | 917019 | 436463 | 1 | E | SMS | 3724345 | 7 | NRE6 | ALMERE, O HARDYSTR 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-08-2014 | 26-08-2014 |  |  | 26-08-2014 | 26-08-2014 |  | N | Engelhardt,Paulino (FSA)
594 | 3724508 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 37 | MS | OS MARNEZIJL SUB | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | SUDWEST-FRYSLAN | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 24-07-2014 19:47:00 | 24-07-2014 21:00:00 | 01:13 | #N/A | Door de harde wind is de VS afgeschakeld van de windturbine (GB) | 24-07-2014 20:52:00 | 24-07-2014 19:51:00 | 240315408 | MARNEZIJL SUB | MNZL2 |  | 0 |  | 31 | NNE7B | Vrij domein | ACN |  | 1900 | IDSEGAHUIZUM C FELLINGERWEG 2 JANSEN WT | IDSEGAHUIZUM C FELLINGERWEG 2 JANSEN WT | OS | 65 | Continuon | 2014 | 1407 | 24-07-2014 19:47:00 |  | #N/A | 917038 | 433214 | 1 | E | SMS | 3724508 | 4 | NNE7 | IDSEGAHUIZUM, C FELLINGERWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
595 | 3724528 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 36 | MS | OS SNEEK GROENEDIJK | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | SUDWEST-FRYSLAN | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 24-07-2014 21:34:00 | 24-07-2014 22:18:00 | 00:44 | #N/A |  | 24-07-2014 21:36:00 | 24-07-2014 21:35:00 | 240317446 | SNEEK GROENEDIJK | SK |  | #N/A |  | 15 | NNE10E |  | ACN |  | 1900 | TIRNS KILEWIERWEI 1 SCHAAP BIOGAS | TIRNS KILEWIERWEI 1 SCHAAP BIOGAS | OS | 2 | Continuon | 2014 | 1407 | 24-07-2014 21:34:00 |  | #N/A | 917043 | 433215 | 1 | E | SMS | 3724528 | 4 | NNE10 | YSBRECHTUM, EPEMAWEI 25 BIJ | #N/A | #N/A | #N/A | 24-07-2014 | [6 empty] | N | Miedema,Gerrit
596 | 3724556 | ZZE8 | Merens | 10KV | 2014 | 11 | MS | NIEUWKOOP | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | NIEUWKOOP | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 25-07-2014 01:35:00 | 05-08-2014 08:49:00 | 02:12 | 17 |  | 25-07-2014 02:38:00 | 25-07-2014 01:47:00 | 240319833 | NIEUWKOOP | NKP |  | 1 |  | 112 | ZZE8A | Gereguleerd domein | AEZ | 25-07-2014 01:35:00 | 569 | AV ZEVENHOVEN ZHO | AV MOLENWEG 10 ZHO | OS | 63 | EWR | 2014 | 1407 | 25-07-2014 01:35:00 |  | #N/A | 917052 | 434196 | 1 | E | SMS | 3724556 | 10 | ZZE8 | ZEVENHOVEN, HTG ALBRECHTSTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-08-2014 | 13-08-2014 |  |  | 13-08-2014 | 13-08-2014 |  | N | Dorp,Nico J. van
597 | 3724584 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 37 | MS | OS ENKHUIZEN | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | ENKHUIZEN | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 25-07-2014 05:19:00 | 29-07-2014 14:55:00 | 105:36 | 26 |  | 25-07-2014 05:47:00 | 25-07-2014 05:23:00 | 240323162 | ENKHUIZEN | ENK |  | 1 |  | 168 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 388 | ENKHUIZEN 2 | VAN BLEISWYKSTRAAT | OS | 28 | NWM | 2014 | 1407 | 25-07-2014 05:19:00 |  | #N/A | 917055 | 433564 | 1 | E | SMS | 3724584 | 1 | NNE2 | ENKHUIZEN, KWAKERSPAD 90 | #N/A | #N/A | #N/A | 29-07-2014 | [6 empty] | N | Boekel,Fred
598 | 3724724 | ZZE8 | Merens | 10KV | 2014 | 12 | MS | NIEUWKOOP | 10 kV | SP_C | Richard bijenveld | NIEUWKOOP | Vermogenschakelaar | [9 empty] | Anders, toelichten |  |  | 20 - 40 jaar | Geen | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 25-07-2014 09:45:00 | 25-07-2014 09:47:00 | 00:02 | 17 |  | 25-07-2014 09:47:00 | 25-07-2014 09:47:00 |  | NIEUWKOOP | NKP |  | #N/A |  | 112 | ZZE8A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 569 | AV MOLENWEG 10 ZHO | AV ZEVENHOVEN ZHO | OS | 2 | EWR | 2014 | 1407 | 25-07-2014 09:45:00 |  | #N/A | 917076 | 433225 | 1 | E | SMS | 3724724 | 10 | ZZE8 | ZEVENHOVEN, HTG ALBRECHTSTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-07-2014 | [6 empty] | N | Bijenveld,Richard
599 | 3724963 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 37 | MS | LEMMER | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | DE FRIESE MEREN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 25-07-2014 13:13:00 | 28-10-2014 09:38:00 | 1346:36 | 10 | N mof gestoord (GB) | 25-07-2014 13:20:00 | 25-07-2014 13:15:00 | 240317447 | LEMMER | LMR |  | 0 |  | 11 | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN |  | 1921 | LEMMER SLUISWEG 2 NIEUWE WEME | LEMMER POLLE BIJ 13 | OS | 7 | Continuon | 2014 | 1407 | 25-07-2014 13:13:00 |  | #N/A | 917126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
600 | 3725221 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 38 | MS | OS HOORN GELDELOZEWEG | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | HOORN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 25-07-2014 20:38:00 | 01-08-2014 09:38:00 | 156:60 | 9 | 7X NEKALDIET LANGS DE PROVINCIALEWEG!!!! | 25-07-2014 21:06:00 | 25-07-2014 20:47:00 | 240323163 | HOORN GELDELOZEWEG | HRNG |  | 1 |  | 103 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 25-07-2014 20:38:00 | 405 | SPORTHAL | WESTERBLOKKER 112A | OS | 28 | NWM | 2014 | 1407 | 25-07-2014 20:38:00 |  | #N/A | 917166 | 433990 | 1 | E | SMS | 3725221 | 1 | NNE2 | HOORN NH, VREDEHOFSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 01-08-2014 | [6 empty] | N | Louwaard,Jeffrey (FSA)
601 | 3725284 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 65 | MS | VINKEGAS | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | NIJMEGEN | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 25-07-2014 22:16:00 | 01-08-2014 08:08:00 | 153:52 | 5 |  | 25-07-2014 22:38:00 | 25-07-2014 22:21:00 | 240322485 | VINKEGAS | VKG |  | 1 |  | 18 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 25-07-2014 22:16:00 | 268 |  | STIELTJESSTRAAT 161 A | SS | 22 | Continuon | 2014 | 1407 | 25-07-2014 22:16:00 |  | #N/A | 917172 | 433883 | 1 | E | SMS | 3725284 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, STIELTJESSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 01-08-2014 | [6 empty] | N | Woldemariam,Efrem
602 | 3725357 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 33 | MS | SCHAGEN | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | SCHAGEN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 26-07-2014 07:06:00 | 31-07-2014 06:29:00 | 119:23 | 28 |  | 26-07-2014 07:43:00 | 26-07-2014 07:11:00 | 240325090 | SCHAGEN | SCH |  | 1 |  | 156 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 26-07-2014 07:06:00 | 441 | DOORBRAAKWEG T/O 2 | RAAKSMAATSWEG 4 | OS | 37 | NWM | 2014 | 1407 | 26-07-2014 07:06:00 |  | #N/A | 917179 | 433760 | 1 | E | SMS | 3725357 | 1 | NNE1 | SCHAGEN, GROTEWALLERWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 31-07-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
603 | 3725443 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 39 | MS | SCHAGEN | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | HOLLANDS KROON | Vermogenschakelaar | [9 empty] | EIB |  |  | Langer dan 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 26-07-2014 09:18:00 | 28-07-2014 06:20:00 | 45:02 | 11 |  | 26-07-2014 09:23:00 | 26-07-2014 09:22:00 | 240323164 | SCHAGEN | SCH |  | 1 |  | 178 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 1911 | DE WEEL |  | OS | 5 | NWM | 2014 | 1407 | 26-07-2014 09:18:00 |  | #N/A | 917182 | 433387 | 1 | E | SMS | 3725443 | 1 | NNE2 | HIPPOLYTUSHOEF, BANBROEK 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-07-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
604 | 3725745 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 24 | MS | OS WINTERSWIJK | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | WINTERSWIJK | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 27-07-2014 02:38:00 | 30-07-2014 15:41:00 | 85:03 | 6 |  | 27-07-2014 04:29:00 | 27-07-2014 02:44:00 | 240318627 | WINTERSWIJK | WTW |  | 1 |  | 09 | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG |  | 294 | FORSYTHIALAAN | SPIREALAAN | OS | 111 | Continuon | 2014 | 1407 | 27-07-2014 02:38:00 |  | #N/A | 917217 | 433724 | 1 | E | SMS | 3725745 | 12 | ZGE2 | WINTERSWYK, LIGUSTERLN 42 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-07-2014 | [6 empty] | N | Wensink,Elwin
605 | 3725949 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 21 | MS | WAARDERPOLDER | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | HAARLEM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 28-07-2014 05:15:00 | 31-07-2014 09:01:00 | 75:46 | 6 |  | 28-07-2014 05:41:00 | 28-07-2014 05:20:00 | 240324135 | WAARDERPOLDER | WPLD |  | 1 |  | 130 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN | 28-07-2014 05:15:00 | 392 | KERKPLEIN - SPAARNDAM | JAN GYZENKADE | OS | 26 | NWM | 2014 | 1407 | 28-07-2014 05:15:00 |  | #N/A | 917245 | 433910 | 1 | E | SMS | 3725949 | 3 | ZZE9 | HAARLEM, J GYZENKD 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-08-2014 | 05-08-2014 |  |  | 05-08-2014 | 05-08-2014 |  | N | Uden,Ferry van
606 | 3726026 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 44 | MS | OS VAASSEN | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | EPE | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 28-07-2014 07:22:00 | 28-08-2014 12:18:00 | 748:56 | 41 |  | 28-07-2014 07:40:00 | 28-07-2014 07:22:00 | 240317074 | VAASSEN | VSN |  | 1 |  | 03 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR |  | 232 | OENE | WETERING OENE | OS | 18 | Continuon | 2014 | 1407 | 28-07-2014 07:22:00 |  | #N/A | 917248 | 433952 | 1 | E | SMS | 3726026 | 5 | NRE2 | VAASSEN, BOXHOFSTEDE 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-08-2014 | 04-09-2014 |  |  | 04-09-2014 | 04-09-2014 |  | N | Spies,Rob
607 | 3726182 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 23 | MS | WAARDERPOLDER | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | HAARLEM | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 28-07-2014 08:38:00 | 28-07-2014 12:50:00 | 04:12 | 21 | door dat de gsm in j gijzenkade op de svs een standmelding is , is men er van uitgegaan dat de gsm goedgewerkt heeft maar de vs was niet afgeschakeld dus geen gsm melding. Ingeschakeld op storing. | 28-07-2014 08:39:00 | 28-07-2014 08:39:00 | 240324137 | WAARDERPOLDER | WPLD |  | #N/A |  | 130,154 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN |  | 392 | JAN GYZENKADE | KERKPLEIN - SPAARNDAM | OS | 1 | NWM | 2014 | 1407 | 28-07-2014 08:38:00 |  | #N/A | 917258 | 433402 | 1 | E | SMS | 3726182 | 3 | ZZE9 | HAARLEM, J GYZENKD | #N/A | #N/A | #N/A | 28-07-2014 | [6 empty] | N | Martijn,Onno
608 | 3726416 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 35 | MS | OS AMSTELVEEN BOLWERK | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | AMSTELVEEN | Overgangsmof (GPLK-XLPE) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 28-07-2014 10:47:00 | 08-08-2014 07:43:00 | 260:56 | 20 |  | 28-07-2014 11:17:00 | 28-07-2014 10:51:00 | 240320892 | AMSTELVEEN BOLWERK | AMVB |  | 1 |  | 161 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 28-07-2014 10:47:00 | 362 | BOVENKERKERKADE | KZR KARELPLEIN | OS | 30 | NWM | 2014 | 1407 | 28-07-2014 10:47:00 |  | #N/A | 917282 | 434679 | 1 | E | SMS | 3726416 | 3 | ZZE10 | AMSTELVEEN, LN NW AMSTEL | #N/A | #N/A | #N/A | 08-08-2014 | [6 empty] | N | DMISSI4
609 | 3727149 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 20 | MS | SPANNENBURG | 10 kV | SP_C | Robert Doornink | SUDWEST-FRYSLAN | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 28-07-2014 15:31:00 | 06-08-2014 13:20:00 | 213:49 | 16 | Massamof gestoord (GB) | 28-07-2014 15:50:00 | 28-07-2014 15:33:00 | 240317450 | SPANNENBURG | SPA |  | 1 |  | 15 | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN |  | 1900 | KOUFURDERRIGE KOUFURDERRIGE 22 | WOUDSEND DE ZWAAN 28 ANTARIS SHIPYARD | RS | 19 | Continuon | 2014 | 1407 | 28-07-2014 15:31:00 |  | #N/A | 917367 | 434409 | 1 | E | SMS | 3727149 | 4 | NNE10 | INDYK, DE GREIDEN 119 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-08-2014 | [6 empty] | N | Oosterhof,Jan
610 | 3727570 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 20 | MS | SCHIPLUIDENLAAN | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 29-07-2014 03:16:00 | 06-08-2014 10:53:00 | 199:37 | 6 | Nekaldiet 1975 | 29-07-2014 04:21:00 | 29-07-2014 03:24:00 | 240325185 | SCHIPLUIDENLAAN | SL |  | 1 |  | 126.3 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 29-07-2014 03:16:00 | 363 | OS SCHIPLUIDENLAAN | T643 | OS | 65 | NWM | 2014 | 1407 | 29-07-2014 03:16:00 |  | #N/A | 917426 | 434397 | 1 | E | SMS | 3727570 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, T V HOYTEMASTR 141 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-08-2014 | 07-08-2014 |  |  | 22-08-2014 | 22-08-2014 |  | N | Fluiter,Robert
611 | 3727853 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 18 | MS | OS ZUTPHEN 2 | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | ZUTPHEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | FIRMA BEEFTING | 29-07-2014 11:06:00 | 03-08-2014 14:39:00 | 123:33 | 11 |  | 29-07-2014 11:30:00 | 29-07-2014 11:06:00 | 240318551 | ZUTPHEN 2 | ZP2 |  | 1 |  | 53 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG |  | 301 | HACKFORT | ELDERSMAAT | OS | 24 | Continuon | 2014 | 1407 | 29-07-2014 11:06:00 |  | #N/A | 917476 | 434074 | 1 | E | SMS | 3727853 | 12 | ZGE1 | ZUTPHEN, LEESTENSEWG 28 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-08-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
612 | 3728421 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 21 | MS | NIEUWE MEER | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | AMSTERDAM | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 30-07-2014 04:26:00 | 30-07-2014 06:25:00 | 01:59 | 74 | MK: Verslag Liandon De oorzaak van de onterechte afschakeling van het 10kV veld 157, transformator 2 was een onterechte trip van de maximaal stroom tijd beveiliging (MST) Vervolgacties: ? MST relais van beide transformatoren aanbieden ter onderzoek bij fabrikant. ? functionaliteit ¿Pseudo railbeveiliging¿ verwijderen. | 30-07-2014 05:31:00 | 30-07-2014 04:32:00 |  | NIEUWE MEER | NMR |  | #N/A |  | 158,159/160/161,163,164/172,165,166,168,169/170,171 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 30-07-2014 04:26:00 | 363 |  |  | OS | 65 | NWM | 2014 | 1407 | 30-07-2014 04:26:00 |  | #N/A | 917592 | 433627 | 1 | E | SMS | 3728421 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, LANGSWATER 694 | #N/A | #N/A | #N/A | 30-07-2014 | [6 empty] | N | Fluiter,Robert
613 | 3728747 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 19 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | BRONCKHORST | [20 empty] | 30-07-2014 08:57:00 | 30-07-2014 08:58:00 | 00:01 | #N/A |  | 30-07-2014 08:58:00 | 30-07-2014 08:57:00 | 240318542 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE1A |  | ACG |  | 1876 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1407 | 30-07-2014 08:57:00 |  | #N/A | 917616 | 433632 | 1 | E | SMS | 3728747 | 12 | ZGE1 | VORDEN, BRINKERHOF | #N/A | #N/A | #N/A | 30-07-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
614 | 3729565 | ZAE2 | Amster | 10KV | 2014 | 10 | MS | NOORD PAPAVERWEG | 10 kV | SP_C | John Liefting | LANDSMEER | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Werking van de bodem |  |  |  | 31-07-2014 11:06:00 | 19-08-2014 15:29:00 | 460:23 | 13 | 10 KV kabel is geknikt op de invoering van T106 | 31-07-2014 11:30:00 | 31-07-2014 11:10:00 | 240322347 | NOORD PAPAVERWEG | NDP |  | 1 |  | 125 | ZAE2A | Gereguleerd domein | ANZ | 31-07-2014 11:06:00 | 415 | T106 | T101 | OS | 24 | NWM | 2014 | 1407 | 31-07-2014 11:06:00 |  | #N/A | 917778 | 435896 | 0 | E | SMS | 3729565 | 8 | ZAE2 | LANDSMEER, MEERKOETSTR | #N/A | #N/A | #N/A | 19-08-2014 | 29-08-2014 | [5 empty] | N | Fluiter,Robert
615 | 3729614 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 34 | MS | WASSENAAR | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | WASSENAAR | [14 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 31-07-2014 11:18:00 | 31-07-2014 11:49:00 | 00:31 | 164 |  | 31-07-2014 11:40:00 | 31-07-2014 11:40:00 |  | WASSENAAR | WAS |  | 0 |  | 104,105,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,126 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 31-07-2014 11:18:00 | 629 |  |  | OS | 22 | EWR | 2014 | 1407 | 31-07-2014 11:18:00 |  | #N/A | 917781 | 433816 | 1 | E | SMS | 3729614 | 10 | ZZE5 | WASSENAAR, BOTHASTR 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 31-07-2014 | [6 empty] | N | Dorp,Nico J. van
616 | 3729727 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 44 | MS | OS BYLMER ZUID | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 31-07-2014 11:52:00 | 18-08-2014 08:32:00 | 428:40 | 1 |  | 31-07-2014 12:33:00 | 31-07-2014 12:04:00 | 240325284 | BYLMER ZUID | BZ |  | 0 |  | 126/127 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 31-07-2014 11:52:00 | 363 | IM.S. BW | 150KV BIJLMER ZUID | OS | 41 | NWM | 2014 | 1407 | 31-07-2014 11:52:00 |  | #N/A | 917795 | 435603 | 0 | E | SMS | 3729727 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, SCHURENBERGWG | #N/A | #N/A | #N/A | 18-08-2014 | 29-08-2014 | [5 empty] | N | Beckman,Martin
617 | 3730572 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 35 | MS | VELDDRIEL | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | MAASDRIEL | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 01-08-2014 16:30:00 | 01-08-2014 18:39:00 | 02:09 | 1 |  | 01-08-2014 17:07:00 | 01-08-2014 16:35:00 | 240322562 | VELDDRIEL | VDL |  | #N/A |  |  | ZGE7B | Vrij domein | ACG |  | 263 | CRV |  | SS | 37 | Continuon | 2014 | 1408 | 01-08-2014 16:30:00 |  | #N/A | 917948 | 434031 | 1 | E | SMS | 3730572 | 14 | ZGE7 | VELDDRIEL, DE 2E GEERDEN 35 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-08-2014 | [6 empty] | N | Woldemariam,Efrem
618 | 3730608 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 59 | MS | RS WASKEMEER | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | OPSTERLAND | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 01-08-2014 18:06:00 | 02-09-2014 07:43:00 | 757:37 | 8 | Massamof gestoord (GB) Deze storing is nog niet gerepareerd wacht op uitslag bodemdesk info J. Jansma. | 01-08-2014 18:34:00 | 01-08-2014 18:15:00 |  | WASKEMEER | WASK |  | 0 |  | 14 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 01-08-2014 18:06:00 | 86 | WIJNJEWOUDE WEINTERP 74 | HEMRIK SPARJEBURD 17 | RS | 28 | Continuon | 2014 | 1408 | 01-08-2014 18:06:00 |  | #N/A | 917954 | 437921 | 1 | E | SMS | 3730608 | 4 | NNE9 | WYNJEWOUDE, WEINTERP 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-09-2014 | 02-09-2014 |  |  | 05-09-2014 | 05-09-2014 |  | N | Jansma,Johan
619 | 3730636 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 35 | MS | SS ALKMAAR NOORD | 3 kV | SP_A | Frans Puyk | BERGEN NH | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Direkt (star) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 01-08-2014 19:05:00 | 02-08-2014 17:42:00 | 22:37 | 2 | IS EEN 3KV NET | 01-08-2014 20:39:00 | 01-08-2014 19:07:00 | 240325095 | ALKMAAR NOORD | ALKN |  | 0 |  | 103 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 01-08-2014 19:05:00 | 373 | INKOOPSTATION PWN | 3KV PR JULIANALAAN 3 | SS | 94 | NWM | 2014 | 1408 | 01-08-2014 19:05:00 |  | #N/A | 917959 | 434091 | 1 | E | SMS | 3730636 | 1 | NNE1 | SCHOORL, SCHOORLSE ZEEWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-08-2014 | 05-08-2014 |  |  | 11-08-2014 | 14-08-2014 |  | N | Hert,Jeffrey van der (FSA)
620 | 3730879 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 32 | MS | OS S GRAVELAND | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | WEESP | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 02-08-2014 15:27:00 | 06-08-2014 15:43:00 | 96:16 | 3 | Nekaldietmof gestoord | 02-08-2014 16:14:00 | 02-08-2014 15:35:00 | 240321663 | S GRAVELAND | GVL |  | 0 |  | 157 | NRE5B | Gereguleerd domein | ANR |  | 457 | BASISWEG | TR BOX WEESP | OS | 47 | NWM | 2014 | 1408 | 02-08-2014 15:27:00 |  | #N/A | 917995 | 436842 | 0 | E | SMS | 3730879 | 7 | NRE5 | WEESP, BASISWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-08-2014 | [6 empty] | N | Bouw,Robin (FSA)
621 | 3731020 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 29 | MS | OS ZEVENAAR 1 | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | ZEVENAAR | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 03-08-2014 00:52:00 | 06-08-2014 13:44:00 | 84:52 | 13 | Kabel beproefd met 24kV= geen doorslag. Lekstroom per fase 100uA. | 03-08-2014 01:35:00 | 03-08-2014 01:00:00 | 240315238 | ZEVENAAR 1 | ZV1 |  | 1 |  | 04 | ZGE4B | Gereguleerd domein |  | 03-08-2014 00:52:00 | 299 | BAHR | LATHUM | OS | 43 |  | 2014 | 1408 | 03-08-2014 00:52:00 |  | #N/A | 918005 | 434461 | 1 | E | SMS | 3731020 | 12 | ZGE4 | ZEVENAAR, OORTSLAG 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 06-08-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
622 | 3731223 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 45 | MS | OS HATTEM | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | HEERDE | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 03-08-2014 23:34:00 | 04-09-2014 11:36:00 | 756:02 | 11 | Niets gevonden met meting. Er hangt nu een PD meting | 04-08-2014 00:18:00 | 03-08-2014 23:40:00 | 240317071 | HATTEM | HTM |  | 1 |  | 16 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR | 03-08-2014 23:34:00 | 246 |  |  | OS | 44 | Continuon | 2014 | 1408 | 03-08-2014 23:34:00 |  | #N/A | 918035 | 438328 | 1 | E | SMS | 3731223 | 5 | NRE2 | HEERDE, WAPENVELD KERKWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-09-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
623 | 3731249 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 25 | MS | DALE | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | AALTEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 04-08-2014 03:51:00 |  |  | 1 | Elwin Wensink meld dat kabel voorlopig uit blijft, wegens trace wijziging.is in beheer bij Luuk Thuis | 04-08-2014 05:10:00 | 04-08-2014 04:15:00 | 240318628 | DALE | DAL |  | 0 |  | 04 | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG | 04-08-2014 03:51:00 | 197 | V.D. MOST | ZVI AALTEN | OS | 79 | Continuon | 2014 | 1408 | 04-08-2014 03:51:00 |  | #N/A | 918043 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
624 | 3731708 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 38 | MS | OS SNEEK GROENEDIJK | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | SUDWEST-FRYSLAN | Mof (olie) |  | Pijp | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 04-08-2014 13:25:00 | 05-08-2014 14:47:00 | 25:22 | 32 | Kabeldon mof gestoord (GB) | 04-08-2014 13:48:00 | 04-08-2014 13:32:00 | 240317456 | SNEEK GROENEDIJK | SK |  | 2 |  | 14 | NNE10E | Gereguleerd domein | ACN | 04-08-2014 13:25:00 | 1900 | SNEEK KRUIZEBROEDERSTRAAT 36 | SNEEK KLOOSTERDWARSSTRAAT 2 | OS | 23 | Continuon | 2014 | 1408 | 04-08-2014 13:25:00 |  | #N/A | 918125 | 434452 | 1 | E | SMS | 3731708 | 4 | NNE10 | SNEEK, MEEUWENLN 66 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-08-2014 | 19-08-2014 |  |  | 25-08-2014 | 25-08-2014 |  | N | Vooijs,Michèl (FSA)
625 | 3732118 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 39 | MS | SS JOURE | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | DE FRIESE MEREN | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Geen | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 05-08-2014 04:03:00 | 05-08-2014 05:56:00 | 01:53 | #N/A | Zekering accubatterij defect | 05-08-2014 04:50:00 | 05-08-2014 04:17:00 | 240317455 | JOURE | JOU |  | 0 |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN | 05-08-2014 04:03:00 | 1921 |  |  | SS | 47 | Continuon | 2014 | 1408 | 05-08-2014 04:03:00 |  | #N/A | 918194 | 434189 | 1 | E | SMS | 3732118 | 4 | NNE10 | JOURE, WAAGPLN 61 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-08-2014 | [6 empty] | N | Bonnema,Sil
626 | 3732230 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 40 | MS | WESTWOUD | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | MEDEMBLIK | Vermogenschakelaar | [9 empty] | EIB |  |  | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 05-08-2014 09:51:00 | 07-08-2014 15:42:00 | 53:51 | 1 | STORING IS ONTSTAAN DOOR DAT ER BIJ HET ONDERHOUDEN VAN DE VERMOGENSCHAKELAAR IETS NIET GOED IS GEGAAN, EN ER DUS RECHTSTREEKS OP HET ONDERSPANNING STAANDE OPENSYTEEM EEN KORTSLUITING IS ONTSTAAN! | 05-08-2014 10:01:00 | 05-08-2014 10:00:00 | 240323169 | WESTWOUD | WEW |  | 0 |  | 144 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 05-08-2014 09:51:00 | 420 | ZWAAGDYK 13 | ZWAAGDYK 13 | OS | 10 | NWM | 2014 | 1408 | 05-08-2014 09:51:00 |  | #N/A | 918216 | 434651 | 1 | E | SMS | 3732230 | 1 | NNE2 | ZWAAGDYK OOST, ZWAAGDK 59 A | #N/A | #N/A | #N/A | 07-08-2014 | [6 empty] | N | Monsma,Erwin
627 | 3732375 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 42 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cor van Dongen | BUREN | [20 empty] | 05-08-2014 11:53:00 | 06-08-2014 14:29:00 | 26:36 | #N/A | GSM unit vervangen | 06-08-2014 13:29:00 | 06-08-2014 13:11:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7A |  | ACG |  | 214 |  |  |  | 1536 | Continuon | 2014 | 1408 | 05-08-2014 11:53:00 |  | #N/A | 918400 | 436653 | 1 | E | SMS | 3732375 | 14 | ZGE7 | BEUSICHEM, DE BOSJES 2 POMPGEMAAL | #N/A | #N/A | #N/A | 06-08-2014 | [6 empty] | N | Erp,Antoin van (FSA)
628 | 3732569 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 16 | MS | OS EERBEEK | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | APELDOORN | Mof (olie) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 05-08-2014 15:48:00 | 07-08-2014 15:15:00 | 47:27 | 6 | oude oliemof | 05-08-2014 16:25:00 | 05-08-2014 15:49:00 | 240316760 | EERBEEK | EBK |  | #N/A |  | 16 | NRE1A | Gereguleerd domein | ACR |  | 200 | GROENOUWE | DALENK | OS | 37 | Continuon | 2014 | 1408 | 05-08-2014 15:48:00 |  | #N/A | 918293 | 434655 | 1 | E | SMS | 3732569 | 5 | NRE1 | LOENEN GLD, IMBOSWG 40 | #N/A | #N/A | #N/A | 07-08-2014 | 08-08-2014 |  |  | 08-08-2014 | 08-08-2014 |  | N | Janssen,Gert (M) (FSA)
629 | 3732819 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 41 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cor van Dongen | MAASDRIEL | [20 empty] | 06-08-2014 09:20:00 | 07-08-2014 11:52:00 | 26:32 | #N/A | Vervangen GSM unit | 07-08-2014 11:44:00 | 07-08-2014 10:18:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7B |  | ACG |  | 263 |  |  |  | 1584 | Continuon | 2014 | 1408 | 06-08-2014 09:20:00 |  | #N/A | 918496 | 436652 | 1 | E | SMS | 3732819 | 14 | ZGE7 | VELDDRIEL, HAMSTR 18 NABY | #N/A | #N/A | #N/A | 07-08-2014 | [6 empty] | N | Erp,Antoin van (FSA)
630 | 3733023 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 26 | MS | OS EDAM | 10 kV | SP_C | Wout Franken | WATERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 06-08-2014 13:01:00 | 26-08-2014 15:55:00 | 482:54 | 11 |  | 06-08-2014 13:33:00 | 06-08-2014 13:18:00 | 240323639 | EDAM | EDM |  | 1 |  | 204 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 06-08-2014 13:01:00 | 852 | LEEUWETAND | POELSLUIS | OS | 32 | NWM | 2014 | 1408 | 06-08-2014 13:01:00 |  | #N/A | 918389 | 436788 | 0 | E | SMS | 3733023 | 1 | NNE4 | UITDAM, UITDAMM DORPSSTR 45 A | #N/A | #N/A | #N/A | 26-08-2014 | 09-09-2014 |  |  | 09-09-2014 |  |  | N | Breukelen,Ferry van (FSA)
631 | 3733303 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 66 | MS | GROESBEEK | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | GROESBEEK | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 06-08-2014 20:18:00 | 13-08-2014 13:47:00 | 161:29 | 6 |  | 06-08-2014 20:38:00 | 06-08-2014 20:19:00 | 240322505 | GROESBEEK | GB |  | 1 |  | 08 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 241 | COLONJES | WOLFSHAGEN | RS | 20 | Continuon | 2014 | 1408 | 06-08-2014 20:18:00 |  | #N/A | 918443 | 435261 | 1 | E | SMS | 3733303 | 14 | ZGE6 | GROESBEEK, PARACHUTISTENSTR 49 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-08-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
632 | 3733386 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 21 | MS | RS HEMELUM | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | SUDWEST-FRYSLAN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 07-08-2014 01:02:00 | 27-08-2014 15:19:00 | 494:17 | 1 | Spontane kabelstoring in voedingskabel naar het Hooglandgemaal (GB) | 07-08-2014 01:45:00 | 07-08-2014 01:10:00 | 240317457 | HEMELUM | HEM |  | 1 |  | 19 | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN | 07-08-2014 01:02:00 | 1900 |  |  | RS | 43 | Continuon | 2014 | 1408 | 07-08-2014 01:02:00 |  | #N/A | 918447 | 436884 | 1 | E | SMS | 3733386 | 4 | NNE10 | STAVOREN, STADSFENNE | #N/A | #N/A | #N/A | 27-08-2014 | 28-08-2014 |  |  | 29-08-2014 | 29-08-2014 |  | N | Zijlstra,Rinse
633 | 3734032 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 25 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | LELYSTAD | [20 empty] | 08-08-2014 09:54:00 | 08-08-2014 10:50:00 | 00:56 | #N/A |  | 08-08-2014 10:06:00 | 08-08-2014 09:57:00 | 240317490 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE7A | Vrij domein | ACR |  | 995 |  |  |  | 12 | Continuon | 2014 | 1408 | 08-08-2014 09:54:00 |  | #N/A | 918572 | 434694 | 1 | E | SMS | 3734032 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, PEKSTR 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-08-2014 | [6 empty] | N | Lange,Harm de
634 | 3734817 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 27 | MS | NOORD PAPAVERWEG | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | LANDSMEER | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Fabrikant |  |  |  | 10-08-2014 02:39:00 | 14-08-2014 17:25:00 | 110:46 | 8 | is een onbekende mof staat er op het lengte schema dus dat is pas zeker bij opgraven | 10-08-2014 03:22:00 | 10-08-2014 02:43:00 | 240322356 | NOORD PAPAVERWEG | NDP |  | 1 |  | 147 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANZ | 10-08-2014 02:39:00 | 415 | RUIG EN ZN | SKOON 1 | OS | 43 | NWM | 2014 | 1408 | 10-08-2014 02:39:00 |  | #N/A | 918701 | 435458 | 1 | E | SMS | 3734817 | 1 | NNE4 | LANDSMEER, ZUIDEINDE | #N/A | #N/A | #N/A | 14-08-2014 | 15-08-2014 |  |  | 26-08-2014 | 26-08-2014 |  | N | Beekhuis,Klaas
635 | 3735038 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 36 | MS | ALKMAAR NOORD | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | ALKMAAR | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 10-08-2014 22:05:00 | 18-08-2014 15:33:00 | 185:28 | 5 |  | 10-08-2014 22:29:00 | 10-08-2014 22:17:00 | 240325105 | ALKMAAR NOORD | ALKN |  | 1 |  | 105 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 10-08-2014 22:05:00 | 361 | KANAALDYK AR 264 | DREVELSTRAAT | SS | 24 | NWM | 2014 | 1408 | 10-08-2014 22:05:00 |  | #N/A | 918727 | 435736 | 1 | E | SMS | 3735038 | 1 | NNE1 | KOEDYK, KANAALDK 238 | #N/A | #N/A | #N/A | 18-08-2014 | [6 empty] | N | Wolfis,Alfred
636 | 3735051 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 40 | MS | RS AKKRUM | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | HEERENVEEN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 10-08-2014 23:07:00 | 01-10-2014 11:47:00 | 1236:40 | 6 | Massamof gestoord (GB) | 10-08-2014 23:55:00 | 10-08-2014 23:13:00 | 240317459 | AKKRUM | AKR |  | 1 |  | 13 | NNE10A | Gereguleerd domein | ACN | 10-08-2014 23:07:00 | 74 | NES -GEM BOARNSTERHIM BIRSTUM BIJ 5 GASUNIE | AKKRUM BIRSTUM 7 | RS | 48 | Continuon | 2014 | 1408 | 10-08-2014 23:07:00 |  | #N/A | 918730 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
637 | 3735066 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 38 | MS | OS HERBAYUM 20KV | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | HET BILDT | [14 empty] | Kortsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 11-08-2014 03:30:00 | 11-08-2014 20:25:00 | 16:55 | 12 | Kunststofmof gestoord van de windturbine zie ook klaknr: 3735663 | 11-08-2014 03:50:00 | 11-08-2014 03:31:00 | 240315413 | HERBAYUM 20KV | HBY20 |  | #N/A |  | 04 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN |  | 63 | ARUM MONNIKENWEG 2 HETTINGA WT |  | OS | 20 | Continuon | 2014 | 1408 | 11-08-2014 03:30:00 |  | #N/A | 918732 | 434902 | 1 | E | SMS | 3735066 | 4 | NNE7 | MINNERTSGA, HEAREWEI | #N/A | #N/A | #N/A | 11-08-2014 | 19-08-2014 |  |  | 25-08-2014 | 25-08-2014 |  | N | Zuidema,Pieter
638 | 3735205 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 22 | MS | NIEUWE MEER | 10 kV | SP_C | Richard bijenveld | AMSTERDAM | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | 10 - 20 jaar | Onbekend | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 08-08-2014 09:44:00 | 08-08-2014 09:46:00 | 00:02 | 75 |  | 08-08-2014 09:44:00 | 08-08-2014 09:44:00 |  | NIEUWE MEER | NMR |  | #N/A |  | 158,159/160/161,163,164/172,165,166,168,169/170,171 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 08-08-2014 09:44:00 | 363 |  |  | OS | 0 | NWM | 2014 | 1408 | 08-08-2014 09:44:00 |  | #N/A | 918758 | 434818 | 1 | E | SMS | 3735205 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, ANDERLECHTLN | #N/A | #N/A | #N/A | 11-08-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
639 | 3735663 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 39 | MS | OS HERBAYUM 20KV | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | SUDWEST-FRYSLAN | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 11-08-2014 20:11:00 | 11-08-2014 20:25:00 | 00:14 | #N/A | Defecte krimpmof van de windturbine (GB) | 11-08-2014 20:12:00 | 11-08-2014 20:12:00 |  | HERBAYUM 20KV | HBY20 |  | #N/A |  | 04 | NNE7B | Vrij domein | ACN |  | 1900 | ARUM MONNIKENWEG 2 HETTINGA WT |  | OS | 1 | Continuon | 2014 | 1408 | 11-08-2014 20:11:00 |  | #N/A | 918844 | 434903 | 1 | E | SMS | 3735663 | 4 | NNE7 | ARUM, MONNIKEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 11-08-2014 | [6 empty] | N | Zijlstra,Rinse
640 | 3735729 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 36 | MS | SASSENHEIM | 10 kV | SP_C | Arie van Bilderbeek | TEYLINGEN | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Weer (bliksem) |  |  |  | 12-08-2014 00:36:00 | 12-08-2014 02:12:00 | 01:36 | 1 |  | 12-08-2014 01:04:00 | 12-08-2014 00:40:00 | 240323367 | SASSENHEIM | SAS |  | 0 |  | 174 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 1525 | AV PRINSENWEG 2 VHT | AV PRINSENWEG 2 VHT | OS | 28 | EWR | 2014 | 1408 | 12-08-2014 00:36:00 |  | #N/A | 918853 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
641 | 3735752 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 67 | MS | OS TEERSDIJK 1 | 10 kV | SP_C | Arie van Bilderbeek | NIJMEGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 12-08-2014 03:33:00 | 15-08-2014 12:29:00 | 80:56 | 16 |  | 12-08-2014 04:05:00 | 12-08-2014 03:43:00 | 240322506 | TEERSDIJK 1 | TSD1 |  | 1 |  | 04 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 12-08-2014 03:33:00 | 268 | MEIJHORST 1454 A | MEIJHORST 6342 B | OS | 32 | Continuon | 2014 | 1408 | 12-08-2014 03:33:00 |  | #N/A | 918856 | 435726 | 1 | E | SMS | 3735752 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, MEYHORST 3044 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-08-2014 | 19-08-2014 |  |  | 19-08-2014 | 19-08-2014 |  | N | Derksen,Joost (FSA)
642 | 3735949 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 48 | MS | SS BERGUM | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | TYTSJERKSTERADIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja |  | 10 - 20 jaar | Geen | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 12-08-2014 09:12:00 | 13-08-2014 14:39:00 | 29:27 | #N/A | Kabel is beschadigd door de fa C van den Adel fa Aanholt telnr: 0621949814. (GB) | 12-08-2014 10:22:00 | 12-08-2014 09:16:00 | 240324250 | BERGUM | BGPM |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 737 |  |  | SS | 70 | Continuon | 2014 | 1408 | 12-08-2014 09:12:00 |  | #N/A | 918880 | 435102 | 1 | E | SMS | 3735949 | 4 | NNE8 | BURGUM, PR BERNHARDSTR 26 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-08-2014 | 19-08-2014 |  |  | 25-08-2014 | 25-08-2014 |  | N | Vries,Bonne de
643 | 3736187 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 28 | MS | PURMEREND KADYKERKOOG | 10 kV | SP_C | Peter Wiebes | PURMEREND | Geen | [13 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 12-08-2014 11:56:00 | 12-08-2014 12:00:00 | 00:04 | 2 | VS stond uit en deze had in moeten staan. Oorzaak is dat project (langsdiff) nog niet aanwezig was. Hierdoor op netscheiding en dat stond niet op MS schema. | 12-08-2014 12:00:00 | 12-08-2014 11:56:00 |  | PURMEREND KADYKERKOOG | PRDK |  | #N/A |  | 162/163 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN |  | 439 |  |  | OS | 4 | NWM | 2014 | 1408 | 12-08-2014 11:56:00 |  | #N/A | 918930 | 434952 | 1 | E | SMS | 3736187 | 1 | NNE4 | PURMEREND, VISSERYWG 49 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-08-2014 | [6 empty] | N | Aanspreekpunt Alkmaar
644 | 3736330 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 32 | MS |  | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | ARNHEM | [14 empty] | Onbekend | [5 empty] | 12-08-2014 13:57:00 | 12-08-2014 14:40:00 | 00:43 | #N/A |  | 12-08-2014 14:15:00 | 12-08-2014 13:58:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B |  | ACG |  | 202 |  |  |  | 18 | Continuon | 2014 | 1408 | 12-08-2014 13:57:00 |  | #N/A | 918958 | 435101 | 1 | E | SMS | 3736330 | 12 | ZGE4 | ARNHEM, WESTERVOORTSEDK 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 12-08-2014 | [6 empty] | N | Beersum,Addy van
645 | 3736825 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 42 | MS | SS MIDLUM | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | HARLINGEN | [14 empty] | Onbekend | Via impedantie |  |  |  |  | 13-08-2014 11:35:00 | 13-08-2014 12:28:00 | 00:53 | 1 | Magnefix B veld van de installatie was uigeschakeld dit was niet direct bekend maar 1 dag ervoor is hier wel een spanningsdip geweest (GB) | 13-08-2014 12:23:00 | 13-08-2014 11:37:00 | 240315421 | MIDLUM | MDL |  | #N/A |  | 16 | NNE7A | Vrij domein | ACN |  | 72 | HARLINGEN KORTE LIJNBAAN 17 KRAANBEDRIJF | HARLINGEN KORTE LIJNBAAN 17 KRAANBEDRIJF | SS | 48 | Continuon | 2014 | 1408 | 13-08-2014 11:35:00 |  | #N/A | 919074 | 435333 | 1 | E | SMS | 3736825 | 4 | NNE7 | HARLINGEN, L LYNBAAN 58 | #N/A | #N/A | #N/A | 13-08-2014 | [6 empty] | N | Zuidema,Pieter (FSA)
646 | 3736852 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 39 | MS | SASSENHEIM | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | TEYLINGEN | Mof (kunststof) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 13-08-2014 11:46:00 | 27-08-2014 14:14:00 | 00:47 | 27 |  | 13-08-2014 12:20:00 | 13-08-2014 12:01:00 | 240323353 | SASSENHEIM | SAS |  | 1 |  | 173 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 13-08-2014 11:46:00 | 1525 | STATION 150KV SASSENHEIM | AV VOORHOUT VHT | OS | 34 | EWR | 2014 | 1408 | 13-08-2014 11:46:00 |  | #N/A | 919084 | 436927 | 1 | E | SMS | 3736852 | 10 | ZZE5 | VOORHOUT, S GRAVENDAMSEWG 22 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-08-2014 | 02-09-2014 |  |  | 02-09-2014 | 02-09-2014 |  | N | Gijselaers,Ron
647 | 3737033 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 41 | MS | BEMMEL | 10 kV | SP_C | Jimmy Wieland | LINGEWAARD | [14 empty] | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 13-08-2014 14:10:00 | 13-08-2014 15:20:00 | 01:10 | 0 |  | 13-08-2014 14:40:00 | 13-08-2014 14:11:00 | 240318858 | BEMMEL | BML1 |  | #N/A |  | 12 | ZGE5A |  | ACG |  | 1705 | GERICHHAUSEN HUISSEN | GERICHHAUSEN HUISSEN | OS | 30 | Continuon | 2014 | 1408 | 13-08-2014 14:10:00 |  | #N/A | 919123 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
648 | 3737206 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 49 | MS | RS BUITENPOST | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | ACHTKARSPELEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Geen | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | A van Dijk | 13-08-2014 19:31:00 | 19-08-2014 15:28:00 | 139:57 | #N/A | Buitenmantel van de kabel is beschadigd fa Bam wegen (GB) | 13-08-2014 20:17:00 | 13-08-2014 19:33:00 | 240324252 | BUITENPOST | BUI |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein |  |  | 59 | BUITENPOST WEST 22 | BUITENPOST WEST 68 | RS | 46 |  | 2014 | 1408 | 13-08-2014 19:31:00 |  | #N/A | 919184 | 435912 | 1 | E | SMS | 3737206 | 4 | NNE8 | BUITENPOST, LAUWERSMEERWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-08-2014 | 27-08-2014 |  |  | 27-08-2014 | 27-08-2014 |  | N | Zijlstra,Rinse
649 | 3737369 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 34 | MS | OS HUIZEN | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | BLARICUM | Anders, toelichten bij opm. | [10 empty] | Ja | Ja, graafmelding | Niet van toepassing | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Vreugdenhil | 14-08-2014 09:54:00 | 15-08-2014 13:58:00 | 28:04 | #N/A |  | 14-08-2014 10:24:00 | 14-08-2014 09:56:00 | 240321661 | HUIZEN | HZN |  | 0 |  | 154 | NRE5A | Gereguleerd domein | ANR |  | 376 | STICHTSEWEG 1 | STROOMZIJDE NB 1 | OS | 30 | NWM | 2014 | 1408 | 14-08-2014 09:54:00 |  | #N/A | 919217 | 435544 | 1 | E | SMS | 3737369 | 7 | NRE5 | BLARICUM, CEDERPLN 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-08-2014 | [6 empty] | N | Hoofd,Jan
650 | 3737582 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 26 | MS | OS DRONTEN 10KV | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | DRONTEN | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Nee | 5 - 10 jaar | Geen | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Particulier | TOUW APL | 14-08-2014 13:37:00 | 15-08-2014 11:47:00 | 22:10 | #N/A |  | 14-08-2014 13:57:00 | 14-08-2014 13:38:00 | 240317490 | DRONTEN 10KV | DNT |  | #N/A |  |  | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR |  | 303 | GV TORENHOEVE | ZEEBIESWEG 33A | OS | 20 | Continuon | 2014 | 1408 | 14-08-2014 13:37:00 |  | #N/A | 919291 | 435553 | 1 | E | SMS | 3737582 | 7 | NRE7 | BIDDINGHUIZEN, ZEEBIESWG 33 | #N/A | #N/A | #N/A | 15-08-2014 | 18-08-2014 |  |  | 18-08-2014 | 18-08-2014 |  | N | Wolf,Jan Willem (FSA)
651 | 3738135 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 21 | MS | OS ZUTPHEN 1 | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | ZUTPHEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 15-08-2014 14:10:00 | 21-08-2014 14:56:00 | 144:46 | 1 |  | 15-08-2014 14:30:00 | 15-08-2014 14:13:00 | 240318556 | ZUTPHEN 1 | ZP1 |  | 0 |  | 07 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG |  | 301 | TERLET | MISPELBLOM | OS | 20 | Continuon | 2014 | 1408 | 15-08-2014 14:10:00 |  | #N/A | 919393 | 436228 | 1 | E | SMS | 3738135 | 12 | ZGE1 | ZUTPHEN, DOGGERSBANK 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-08-2014 | [6 empty] | N | Wensink,Elwin
652 | 3738481 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 27 | MS | BIDDINGHUIZEN | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | DRONTEN | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 15-08-2014 20:37:00 | 19-08-2014 16:20:00 | 91:43 | 2 | Rode fase van de LS zijde is inwendig verbrand | 15-08-2014 21:24:00 | 15-08-2014 20:38:00 | 240317511 | BIDDINGHUIZEN | BDH1 |  | 1 |  |  | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR |  | 303 | MOSSELWEG 10A | MOSSELWEG 10A | RS | 47 | Continuon | 2014 | 1408 | 15-08-2014 20:37:00 |  | #N/A | 919428 | 436193 | 1 | E | SMS | 3738481 | 7 | NRE7 | BIDDINGHUIZEN, MOSSELWG 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 20-08-2014 | [6 empty] | N | Bouw,Robin (FSA)
653 | 3738731 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 40 | MS | OS LISSE | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | NOORDWIJK | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 16-08-2014 20:28:00 | 21-08-2014 18:19:00 | 117:51 | 5 | Er is getracht een kabel aantepellen voor een illegale aansluiting. dit bleek achteraf de 10kv leiding te zijn | 16-08-2014 20:52:00 | 16-08-2014 20:31:00 | 240315821 | LISSE | LIS |  | 0 |  | 101 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 16-08-2014 20:28:00 | 575 | NORA ZENDMAST | AV LANGEVELDERSLAG NWK | OS | 24 | EWR | 2014 | 1408 | 16-08-2014 20:28:00 |  | #N/A | 919458 | 436285 | 1 | E | SMS | 3738731 | 10 | ZZE5 | NOORDWYK ZH, KAPELLEBOSLN 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-08-2014 | [6 empty] | N | Dorp,Nico J. van
654 | 3738732 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 53 | MS | OS LISSE | 10 kV | SP_C | Richard bijenveld | NOORDWIJK | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 16-08-2014 20:29:00 | 17-08-2014 05:12:00 | 08:43 | 1 | een of andere onverlaat heeft geprobeerd een aftakmof te maken op een MS kabel t.b.v. waarschijnlijk een illegale hennepkwekerij. kabel lag aangepeld tot aan de aders in de grond met de spies er nog in | 16-08-2014 20:52:00 | 16-08-2014 20:31:00 | 240315821 | LISSE | LIS |  | #N/A |  | 101 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 575 | NORA RADIO | GV GOLFBAAN NWK | OS | 23 | EWR | 2014 | 1408 | 16-08-2014 20:29:00 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
655 | 3738779 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 23 | MS | WATERGRAAFSMEER | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | AMSTERDAM | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 17-08-2014 04:55:00 | 26-08-2014 09:54:00 | 220:59 | 10 | nekaldiet uit 1976 | 17-08-2014 05:38:00 | 17-08-2014 04:55:00 | 240325215 | WATERGRAAFSMEER | WGM |  | 1 |  | 156 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 17-08-2014 04:55:00 | 363 | T1339 | I671349 | OS | 43 | NWM | 2014 | 1408 | 17-08-2014 04:55:00 |  | #N/A | 919467 | 436659 | 1 | E | SMS | 3738779 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, ARCHIMEDESPLNTS 155 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-08-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
656 | 3738900 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 23 | MS | SH VIJZELAARSHOF | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | ALMERE | Smeltveiligheid | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 17-08-2014 15:17:00 | 25-08-2014 10:17:00 | 186:60 | 17 | Door schakelen van Rezap aan de LS zijde, is trafo afgeschakeld door MS patronen.BB | 17-08-2014 16:18:00 | 17-08-2014 15:17:00 | 240315725 | VIJZELAARSHOF | ALMV |  | 0 |  | 03 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 17-08-2014 15:19:00 | 34 | HEERENVEENPAD 4 |  | SS | 61 | Continuon | 2014 | 1408 | 17-08-2014 15:17:00 |  | #N/A | 919481 | 436444 | 1 | E | SMS | 3738900 | 7 | NRE6 | ALMERE, WORKUMSTR 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 25-08-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
657 | 3739136 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 24 | MS | OS DE VAART | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | ALMERE | Secundaire installatie |  |  |  | Anders, toelichten | [8 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 17-08-2014 17:27:00 | 19-08-2014 21:23:00 | 51:56 | 10 | Spanningstrafo's geexplodeerd primaire zijde | 17-08-2014 18:04:00 | 17-08-2014 17:48:00 | 240315728 | DE VAART | VAAR |  | 0 |  | 05 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 17-08-2014 17:27:00 | 34 | YANMAR |  | OS | 37 | Continuon | 2014 | 1408 | 17-08-2014 17:27:00 |  | #N/A | 919482 | 435601 | 1 | E | SMS | 3739136 | 7 | NRE6 | ALMERE, ZANDZUIGERSTR 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 17-08-2014 | [6 empty] | N | Bouw,Robin
658 | 3739155 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 25 | MS | OS DE VAART | 10 kV | SP_C | Peter Wiebes | ALMERE | [14 empty] | Kortsluiting | [5 empty] | 17-08-2014 18:24:00 | 17-08-2014 18:33:00 | 00:09 | 1 | Spanningstrafo's geexplodeerd primaire zijde | 17-08-2014 18:04:00 | 17-08-2014 17:48:00 |  | DE VAART | VAAR |  | 0 |  | 05 | NRE6A | Vrij domein | ACR |  | 34 | YANMAR |  | OS |  | Continuon | 2014 | 1408 | 17-08-2014 18:24:00 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
659 | 3739261 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 27 | MS | OS DE VAART | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | ALMERE | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 17-08-2014 17:27:00 | 19-08-2014 21:25:00 | 51:58 | 1 |  | 18-08-2014 08:50:00 | 18-08-2014 08:08:00 | 240315728 | DE VAART | VAAR |  | #N/A |  | 05 | NRE6A | Vrij domein | ACR | 17-08-2014 17:27:00 | 34 | YANMAR | YANMAR | OS | 923 | Continuon | 2014 | 1408 | 17-08-2014 17:27:00 |  | #N/A | 919502 | 435951 | 1 | E | SMS | 3739261 | 7 | NRE6 | ALMERE, BRUGPLN 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-08-2014 | [6 empty] | N | Hoofd,Jan
660 | 3739493 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 29 | MS | OS ANGERLO | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | DOESBURG | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 18-08-2014 11:10:00 | 18-08-2014 13:11:00 | 02:01 | #N/A |  | 18-08-2014 13:09:00 | 18-08-2014 11:12:00 | 240318720 | ANGERLO | AGL |  | #N/A |  |  | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG |  | 221 |  |  | OS | 119 | Continuon | 2014 | 1408 | 18-08-2014 11:10:00 |  | #N/A | 919549 | 435626 | 1 | E | SMS | 3739493 | 12 | ZGE3 | DOESBURG, DIDAMSEWG | #N/A | #N/A | #N/A | 18-08-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
661 | 3739753 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 36 | MS | VYFHUIZEN | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | HAARLEMMERMEER | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 18-08-2014 15:01:00 | 28-10-2014 11:09:00 | 1700:08 | 42 | waarschijnlijk door pen slaan | 18-08-2014 15:42:00 | 18-08-2014 15:07:00 | 240320904 | VYFHUIZEN | VHZ |  | 0 |  | 145 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN | 18-08-2014 15:01:00 | 394 | N22 GENIEDYK | MEERBOS 1 | OS | 41 | NWM | 2014 | 1408 | 18-08-2014 15:01:00 |  | #N/A | 919604 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
662 | 3740208 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 60 | MS | OS OOSTERWOLDE | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | OOSTSTELLINGWERF | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | MNO VERVAT | 19-08-2014 07:56:00 | 03-09-2014 12:01:00 | 364:05 | 7 | Kabel beschadigd door de fa MNO Vervat (GB) | 19-08-2014 08:24:00 | 19-08-2014 08:04:00 | 240324311 | OOSTERWOLDE | OWD |  | 1 |  | 22 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 19-08-2014 07:56:00 | 85 |  | OOSTERWOLDE FR DUISTEREWEG 24 | OS | 28 | Continuon | 2014 | 1408 | 19-08-2014 07:56:00 |  | #N/A | 919636 | 438139 | 0 | E | SMS | 3740208 | 4 | NNE9 | OOSTERWOLDE FR, BUTTINGA 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-09-2014 | [6 empty] | N | Roggeveen,Hielke
663 | 3740479 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 33 | MS | SH RIJNWAARDEN | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | RIJNWAARDEN | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 10 - 20 jaar | Geen | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Van Schijndel Connections B.V. | 19-08-2014 11:46:00 | 27-08-2014 11:20:00 | 191:34 | #N/A | Mantel schade geen svbm. | 19-08-2014 12:20:00 | 19-08-2014 11:55:00 | 240324915 | RIJNWAARDEN | RNW |  | #N/A |  |  | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 196 | RECREATIE BIJLANDT | VLIEGERSWAARD | RS | 34 | Continuon | 2014 | 1408 | 19-08-2014 11:46:00 |  | #N/A | 919697 | 436861 | 1 | E | SMS | 3740479 | 12 | ZGE4 | TOLKAMER, BYLAND 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 27-08-2014 | [6 empty] | N | Vink,Hans
664 | 3740602 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 61 | MS | OS OOSTERWOLDE | 10 kV | SP_C | Cor Derks | OOSTSTELLINGWERF | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 19-08-2014 14:03:00 | 03-09-2014 12:02:00 | 357:59 | 0 | 2e schade zie ook 3740208 (GB) | 19-08-2014 14:18:00 | 19-08-2014 14:05:00 |  | OOSTERWOLDE | OWD |  | 1 |  | 05 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN |  | 85 |  | OOSTERWOLDE FR DUISTEREWEG 30 | OS | 15 | Continuon | 2014 | 1408 | 19-08-2014 14:03:00 |  | #N/A | 919718 | 438140 | 0 | E | SMS | 3740602 | 4 | NNE9 | OOSTERWOLDE FR, BUTTINGA | #N/A | #N/A | #N/A | 03-09-2014 | [6 empty] | N | Roggeveen,Hielke
665 | 3740683 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 25 | MS | VELSEN | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | VELSEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | R&D Drilling BV | 19-08-2014 15:40:00 | 09-10-2014 09:21:00 | 1217:41 | 2 | door boring stuk | 19-08-2014 16:21:00 | 19-08-2014 15:51:00 | 240324152 | VELSEN | VLN |  | 1 |  | 140 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN | 19-08-2014 15:40:00 | 453 | OS VELZEN | DAALINPEX 5 | OS | 41 | NWM | 2014 | 1408 | 19-08-2014 15:40:00 |  | #N/A | 919734 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
666 | 3740702 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 26 | MS | OS ZEEWOLDE 20KV INST. 6 | 20 kV | SP_D | Cengiz Koyuncuoglu | ZEEWOLDE | Vermogenschakelaar | [9 empty] | SVS |  |  | 5 - 10 jaar | Onbekend | Niet geaard (zwevend) | Weer (wind) |  |  |  | 19-08-2014 16:06:00 | 19-08-2014 17:05:00 | 00:59 | 1 |  | 19-08-2014 16:29:00 | 19-08-2014 16:09:00 | 240315730 | ZEEWOLDE 20KV INST. 6 | ZWO206 |  | 0 |  |  | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR |  | 50 | STEHOUWER SC29-1 |  | OS | 23 | Continuon | 2014 | 1408 | 19-08-2014 16:06:00 |  | #N/A | 919751 | 435934 | 1 | E | SMS | 3740702 | 7 | NRE6 | ZEEWOLDE, SCHOLLEVAARWG 29 | #N/A | #N/A | #N/A | 19-08-2014 | [6 empty] | N | Ploeg,Marc
667 | 3740713 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 41 | MS | OS KATWYK | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | KATWIJK | Overgangsmof (GPLK-XLPE) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 19-08-2014 16:18:00 | 02-09-2014 08:05:00 |  | 2 | monteur heeft moeten wachten op een 2e man i.v.m. het afbreken van de sleutel | 19-08-2014 17:33:00 | 19-08-2014 16:23:00 | 240315839 | KATWYK | KAW |  | 1 |  | 103 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 537 | AV VALKENBURG VKB | GV SNOEKER VKB | OS | 75 | EWR | 2014 | 1408 | 19-08-2014 16:18:00 |  | #N/A | 919744 | 437941 | 1 | E | SMS | 3740713 | 10 | ZZE5 | VALKENBURG ZH, VOORSCHOTERWG 19 F | #N/A | #N/A | #N/A | 02-09-2014 | 02-09-2014 |  |  | 02-09-2014 | 02-09-2014 |  | N | Dorp,Nico J. van
668 | 3740884 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 39 | MS | ZALTBOMMEL | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | ZALTBOMMEL | Overgangsmof (GPLK-XLPE) | Krimp | [11 empty] | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 20-08-2014 06:08:00 | 01-09-2014 11:42:00 | 293:34 | 11 |  | 20-08-2014 06:39:00 | 20-08-2014 06:15:00 | 240322593 | ZALTBOMMEL | ZBM3 |  | 1 |  | 08 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 297 |  | VEILING ZALTBOMMEL | SS | 31 | Continuon | 2014 | 1408 | 20-08-2014 06:08:00 |  | #N/A | 919767 | 437810 | 0 | E | SMS | 3740884 | 14 | ZGE7 | ZALTBOMMEL, J DE WITTSTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-09-2014 | [6 empty] | J | Pandzic,Drazenco
669 | 3741044 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 37 | MS | OS BARNEVELD | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | SCHERPENZEEL | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Dura Vermeer Infrastructuur BV | 20-08-2014 09:22:00 | 21-08-2014 16:14:00 | 30:52 | #N/A |  | 20-08-2014 10:15:00 | 20-08-2014 09:33:00 | 240315584 | BARNEVELD | BNV |  | #N/A |  | 03 | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR | 20-08-2014 09:22:00 | 279 | OS BNV PARALLELKABEL VELD 2.03 | RS SPZ PARALLELKABEL VELD 15 | OS | 53 | Continuon | 2014 | 1408 | 20-08-2014 09:22:00 |  | #N/A | 919796 | 436296 | 0 | E | SMS | 3741044 | 5 | NRE4 | SCHERPENZEEL GLD, BREESCHOTEN | #N/A | #N/A | #N/A | 21-08-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
670 | 3741748 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 38 | MS | NIEUW VENNEP | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | HAARLEMMERMEER | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | v.Baarsen | 21-08-2014 07:11:00 | 21-08-2014 20:42:00 | 13:31 | 1 |  | 21-08-2014 07:59:00 | 21-08-2014 07:14:00 | 240320914 | NIEUW VENNEP | NVP |  | 0 |  | 162 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN |  | 394 | *59 | TURFSPOOR 1 | OS | 48 | NWM | 2014 | 1408 | 21-08-2014 07:11:00 |  | #N/A | 919946 | 436247 | 1 | E | SMS | 3741748 | 3 | ZZE10 | LISSERBROEK, TURFSPOOR 57 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-08-2014 | 22-08-2014 |  |  | 22-08-2014 | 22-08-2014 |  | N | Rollenberg,Mark
671 | 3742315 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 22 | MS | OS ZUTPHEN 1 | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | ZUTPHEN | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 21-08-2014 19:28:00 | 21-08-2014 20:31:00 | 01:03 | #N/A |  | 21-08-2014 20:05:00 | 21-08-2014 19:30:00 |  | ZUTPHEN 1 | ZP1 |  | #N/A |  |  | ZGE1A |  | ACG |  | 301 |  |  | OS | 37 | Continuon | 2014 | 1408 | 21-08-2014 19:28:00 |  | #N/A | 920068 | 436248 | 0 | E | SMS | 3742315 | 12 | ZGE1 | ZUTPHEN, VOORSTERALLEE 74 | #N/A | #N/A | #N/A | 21-08-2014 | [6 empty] | N | Have,Theo ten
672 | 3742443 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 57 | MS |  | 10 kV | SP_C | Mark Swartsenburg | AMSTERDAM | [20 empty] | 22-08-2014 08:53:00 | 09-09-2014 10:01:00 |  | #N/A |  | 22-08-2014 14:46:00 | 22-08-2014 14:19:00 | 240325301 |  |  |  | #N/A |  |  | ZAE1A |  | ANZ |  | 363 |  |  |  | 353 | NWM | 2014 | 1408 | 22-08-2014 08:53:00 |  | #N/A | 920180 | 438901 | 1 | E | SMS | 3742443 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, ENTREPOTHOF | #N/A | #N/A | #N/A | 09-09-2014 | [6 empty] | N | monteur onbekend
673 | 3743187 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 62 | MS | OS OOSTERWOLDE | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | OOSTSTELLINGWERF | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Nee | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Overheid | Mulder afrasteringen VOV | 23-08-2014 08:54:00 | 02-09-2014 13:45:00 | 244:51 | 12 | Kabel is beschadigd door het plaatsen van een hekwerk (GB) | 23-08-2014 09:52:00 | 23-08-2014 08:59:00 | 240324316 | OOSTERWOLDE | OWD |  | 1 |  | 04 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN | 23-08-2014 08:54:00 | 85 | FOCHTELOO FOCHTELOOERVEEN 12 | RAVENSWOUD LYCKLAMAVAART | OS | 58 | Continuon | 2014 | 1408 | 23-08-2014 08:54:00 |  | #N/A | 920225 | 438003 | 1 | E | SMS | 3743187 | 4 | NNE9 | FOCHTELOO, FOCHTELOOERVEEN 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-09-2014 | 03-09-2014 |  |  | 05-09-2014 | 05-09-2014 |  | N | Jansma,Johan
674 | 3743447 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 26 | MS | YMUIDEN | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | VELSEN | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 23-08-2014 21:16:00 | 23-08-2014 23:15:00 | 01:59 | #N/A | Spanning was wat laag voor de klant. 217v | 23-08-2014 21:45:00 | 23-08-2014 21:22:00 | 240324153 | YMUIDEN | YM |  | 0 |  | 156 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN |  | 453 | VENTILATIEGEBOUW ZUID |  | OS | 29 | NWM | 2014 | 1408 | 23-08-2014 21:16:00 |  | #N/A | 920244 | 436437 | 0 | E | SMS | 3743447 | 3 | ZZE9 | VELSEN ZUID, OUDE PONTWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 23-08-2014 | [6 empty] | N | Martijn,Onno
675 | 3743511 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 43 | MS | SS MIDLUM | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | HARLINGEN | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 24-08-2014 10:49:00 | 24-08-2014 14:05:00 | 03:16 | #N/A |  | 24-08-2014 14:05:00 | 24-08-2014 11:02:00 | 240315428 | MIDLUM | MDL |  | 0 |  | 16 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 24-08-2014 10:49:00 | 72 |  |  | SS | 196 | Continuon | 2014 | 1408 | 24-08-2014 10:49:00 |  | #N/A | 920261 | 436454 | 1 | E | SMS | 3743511 | 4 | NNE7 | HARLINGEN, ZUIDWALWG 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 24-08-2014 | [6 empty] | N | Jansma,Johan
676 | 3743747 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 35 | MS | SH RIJNWAARDEN | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | RIJNWAARDEN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 25-08-2014 07:05:00 | 28-08-2014 12:13:00 | 77:08 | 10 | Fase L3 onderbroken. | 25-08-2014 07:33:00 | 25-08-2014 07:12:00 | 240315249 | RIJNWAARDEN | RNW |  | 1 |  | 13 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG | 25-08-2014 07:05:00 | 196 | LOOBEDE | BULK | RS | 28 | Continuon | 2014 | 1408 | 25-08-2014 07:05:00 |  | #N/A | 920286 | 437570 | 1 | E | SMS | 3743747 | 12 | ZGE4 | TOLKAMER, VIERKENSHOF 98 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-08-2014 | 01-09-2014 |  |  | 01-09-2014 | 01-09-2014 |  | N | Rutten,Jan (FSA)
677 | 3744023 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 34 | MS | SH RIJNWAARDEN | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | RIJNWAARDEN | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 25-08-2014 10:33:00 | 28-08-2014 14:55:00 | 76:22 | 8 | Fase L3 onderbroken. | 25-08-2014 10:33:00 | 25-08-2014 10:33:00 | 240324914 | RIJNWAARDEN | RNW |  | 2 |  | 13,14 | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG | 25-08-2014 10:33:00 | 196 | LOOBEDE | BULK | RS | 0 | Continuon | 2014 | 1408 | 25-08-2014 10:33:00 |  | #N/A | 920330 | 437549 | 1 | E | SMS | 3744023 | 12 | ZGE4 | TOLKAMER, VIERKENSHOF 98 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-08-2014 | [6 empty] | N | Rutten,Jan (FSA)
678 | 3744283 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 36 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | DUIVEN | [20 empty] | 25-08-2014 14:15:00 | 15-10-2014 12:45:00 |  | #N/A |  | 25-08-2014 14:45:00 | 25-08-2014 14:18:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B | Gereguleerd domein | ACG |  | 226 |  |  |  | 30 | Continuon | 2014 | 1408 | 25-08-2014 14:15:00 |  | #N/A | 920392 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
679 | 3744635 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 53 | MS | OS BASISWEG | 10 kV | SP_C | John Liefting | AMSTERDAM | Overgangsmof (GPLK-XLPE) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Vocht |  |  |  | 25-08-2014 17:50:00 | 10-09-2014 10:40:00 | 376:50 | 14 |  | 25-08-2014 18:32:00 | 25-08-2014 17:58:00 | 240325303 | BASISWEG | BW |  | 0 |  | 131 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 25-08-2014 17:50:00 | 363 | I329863 | I356287 | OS | 42 | NWM | 2014 | 1408 | 25-08-2014 17:50:00 |  | #N/A | 920435 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
680 | 3744702 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 29 | MS | ZEEWOLDE 20KV INST. 5 | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | ALMERE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 25-08-2014 23:28:00 | 01-09-2014 15:53:00 | 160:25 | 25 |  | 25-08-2014 23:45:00 | 25-08-2014 23:45:00 | 240315726 | ZEEWOLDE 20KV INST. 5 | ZWO205 |  | #N/A |  | 42 | NRE6A | Gereguleerd domein |  |  | 34 |  | HOVING SC77-2 | OS | 17 |  | 2014 | 1408 | 25-08-2014 23:28:00 |  | #N/A | 920446 | 437880 | 1 | E | SMS | 3744702 | 7 | NRE6 | ALMERE, RIDDERHOFSTAD 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 01-09-2014 | [6 empty] | N | Wolf,Jan Willem
681 | 3744738 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 30 | MS | SH STICHTSE KANT | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | ALMERE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 5 - 10 jaar |  | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 26-08-2014 06:24:00 | 26-08-2014 19:05:00 | 12:41 | #N/A |  | 26-08-2014 06:30:00 | 26-08-2014 06:24:00 | 240315729 | STICHTSE KANT | STK |  | #N/A |  | 05,06,07,08,09 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR |  | 34 | AER NOBELSTRAAT |  | SS | 6 | Continuon | 2014 | 1408 | 26-08-2014 06:24:00 |  | #N/A | 920449 | 436813 | 1 | E | SMS | 3744738 | 7 | NRE6 | ALMERE, VINKWG | #N/A | #N/A | #N/A | 26-08-2014 | 28-08-2014 |  |  | 28-08-2014 | 28-08-2014 |  | N | Helfensteijn,Dennis
682 | 3744845 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 24 | MS | ZAANDAM WEST | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | ZAANSTAD | [11 empty] | Ja |  |  | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 26-08-2014 09:00:00 | 26-08-2014 10:12:00 | 01:12 | 1 | ging niet om een MS maar om een LS Automaat bij de klant die was uitgevallen!!! | 26-08-2014 09:10:00 | 26-08-2014 09:04:00 | 240325940 | ZAANDAM WEST | ZDW |  | 0 |  | 36 | NNE3A | Vrij domein | ANN |  | 479 | FUN FACTORY |  | OS | 10 | NWM | 2014 | 1408 | 26-08-2014 09:00:00 |  | #N/A | 920473 | 436663 | 1 | E | SMS | 3744845 | 1 | NNE3 | ZAANDAM, ROZENGR 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-08-2014 | [6 empty] | N | Beekhuis,Klaas
683 | 3745234 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 41 | MS |  | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | AALSMEER | [11 empty] | Ja | [8 empty] | 26-08-2014 13:40:00 | 26-08-2014 15:46:00 | 02:06 | #N/A |  | 26-08-2014 14:17:00 | 26-08-2014 13:46:00 | 240320894 |  |  |  | #N/A |  |  | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN |  | 358 |  |  |  | 37 | NWM | 2014 | 1408 | 26-08-2014 13:40:00 |  | #N/A | 920558 | 436792 | 1 | E | SMS | 3745234 | 3 | ZZE10 | AALSMEER, STATIONSWG 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-08-2014 | 27-08-2014 |  |  | 27-08-2014 | 27-08-2014 |  | N | Janse,Melvin (FSA)
684 | 3745453 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 68 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | NIJMEGEN | [20 empty] | 26-08-2014 17:21:00 | 26-08-2014 17:24:00 | 00:03 | #N/A |  | 26-08-2014 17:24:00 | 26-08-2014 17:23:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 268 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1408 | 26-08-2014 17:21:00 |  | #N/A | 920603 | 436810 | 1 | E | SMS | 3745453 | 14 | ZGE6 | NYMEGEN, TARWEWG 17 | #N/A | #N/A | #N/A | 26-08-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
685 | 3745461 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 28 | MS |  | 20 kV | SP_D | Eef Gepkens | ZEEWOLDE | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | Korter dan 1 jaar | Onbekend |  | Netontwerp |  |  |  | 26-08-2014 12:52:00 |  |  | 17 | Problemen met SAScensor. BB | 26-08-2014 17:46:00 | 26-08-2014 17:33:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 26-08-2014 12:52:00 | 50 |  |  |  | 294 | Continuon | 2014 | 1408 | 26-08-2014 12:52:00 |  | #N/A | 920605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
686 | 3745681 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 32 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | WINTERSWIJK | [20 empty] | 27-08-2014 09:24:00 | 28-08-2014 13:56:00 | 28:32 | #N/A |  | 28-08-2014 13:36:00 | 27-08-2014 14:06:00 | 240318631 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE2A |  | ACG |  | 294 |  |  |  | 1692 | Continuon | 2014 | 1408 | 27-08-2014 09:24:00 |  | #N/A | 920907 | 437956 | 1 | E | SMS | 3745681 | 12 | ZGE2 | WINTERSWYK, RATUMSESTR | #N/A | #N/A | #N/A | 28-08-2014 | [6 empty] | N | Scholts,Willy (FSA)
687 | 3746004 | ZAE2 | Amster | 10KV | 2014 | 12 | MS | NOORD PAPAVERWEG | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | AMSTERDAM | Mof (olie) |  | Pijp | [10 empty] | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 27-08-2014 14:01:00 | 04-09-2014 07:38:00 | 185:37 | 9 | Kabeldon mof | 27-08-2014 14:30:00 | 27-08-2014 14:30:00 | 240322366 | NOORD PAPAVERWEG | NDP |  | 1 |  | 121.3 | ZAE2A | Gereguleerd domein | ANZ | 27-08-2014 14:01:00 | 363 | 150KV NOORD PAPAVERWEG | T1038 | OS | 29 | NWM | 2014 | 1408 | 27-08-2014 14:01:00 |  | #N/A | 920732 | 438272 | 1 | E | SMS | 3746004 | 8 | ZAE2 | AMSTERDAM, METEORENWG 100 HS | #N/A | #N/A | #N/A | 04-09-2014 | [6 empty] | N | Fluiter,Robert
688 | 3746016 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 36 | MS | OS HILVERSUM NOORDER BEGRAAFPL | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | HILVERSUM | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Korter dan 1 jaar | Geen | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | W Herms en Zonen BV | 27-08-2014 14:19:00 | 28-08-2014 12:01:00 | 21:42 | #N/A | Mantel schade kabel uit voorzorg vrijgeschakeld | 27-08-2014 15:07:00 | 27-08-2014 14:19:00 | 240321673 | HILVERSUM NOORDER BEGRAAFPLAATS | HLVN |  | 1 |  | 158 | NRE5A | Gereguleerd domein | ANR |  | 402 | GV LANGGEWENST 20 BIOSCOOP | KONINGINNEWEG 44 | OS | 48 | NWM | 2014 | 1408 | 27-08-2014 14:19:00 |  | #N/A | 920762 | 437029 | 1 | E | SMS | 3746016 | 7 | NRE5 | HILVERSUM, LANGGEWENST 38 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-08-2014 | 02-09-2014 |  |  | 02-09-2014 | 02-09-2014 |  | N | Bouw,Robin (FSA)
689 | 3746044 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 25 | MS | KARPERWEG 1 | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | AMSTERDAM | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Korter dan 1 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Fa v werven in opdracht HAK | 27-08-2014 14:33:00 | 29-08-2014 07:20:00 | 40:47 | 13 |  | 27-08-2014 15:28:00 | 27-08-2014 14:53:00 | 240325224 | KARPERWEG 1 | KW 1 |  | 1 |  | 128 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ | 27-08-2014 14:33:00 | 363 | T1234AT | I800796 | OS | 55 | NWM | 2014 | 1408 | 27-08-2014 14:33:00 |  | #N/A | 920752 | 437525 | 0 | E | SMS | 3746044 | 8 | ZAE3 | AMSTERDAM, D APPELDOORNSTR 13 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 29-08-2014 | 05-09-2014 | [5 empty] | N | Fluiter,Robert
690 | 3746377 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 41 | MS | OS OUDEHASKE | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | DE FRIESE MEREN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 28-08-2014 02:37:00 | 29-09-2014 11:32:00 | 131:23 | 4 | Nekaldietmof gestoord (GB) | 28-08-2014 03:06:00 | 28-08-2014 02:56:00 | 240317467 | OUDEHASKE | OHK |  | 1 |  | 15 | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN | 28-08-2014 02:37:00 | 1921 | VEGELINSOORD MIDDENWEI 6 | VEGELINSOORD GREVENWEG 6A | OS | 29 | Continuon | 2014 | 1408 | 28-08-2014 02:37:00 |  | #N/A | 920796 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
691 | 3746383 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 26 | MS | RS PRAMER | 10 kV | SP_C | Cor Derks | OOST GELRE | Mof (massa) | [13 empty] | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 28-08-2014 06:51:00 | 02-09-2014 12:56:00 | 126:05 | 12 | Fase L2 onderbroken. | 28-08-2014 07:50:00 | 28-08-2014 07:02:00 | 240318632 | PRAMER | PRA |  | 1 |  | 12 | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG | 28-08-2014 06:51:00 | 1586 | KOELTECHNIEK | TWENTEROUTE | RS | 59 | Continuon | 2014 | 1408 | 28-08-2014 06:51:00 |  | #N/A | 920797 | 438796 | 1 | E | SMS | 3746383 | 12 | ZGE2 | GROENLO, WINTERSWYKSEWG 58 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-09-2014 | [6 empty] | N | Groot,Erik de
692 | 3746433 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 58 | MS | OS HOOGWOUD | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | HOLLANDS KROON | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 28-08-2014 08:15:00 | 28-08-2014 10:53:00 | 02:38 | 1 | KABEL SECTIE DEFECT IN DE KLANT ZIJN EIGEN NET | 28-08-2014 10:12:00 | 28-08-2014 08:27:00 | 240323193 | HOOGWOUD | HGW |  | 0 |  | 183,184 | NNE2A | Vrij domein | ANN |  | 1911 | WINDPARK GROETTOCHT |  | OS | 117 | NWM | 2014 | 1408 | 28-08-2014 08:15:00 |  | #N/A | 920801 | 437043 | 0 | E | SMS | 3746433 | 1 | NNE2 | MIDDENMEER, ALKMAARSEWG 48 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-08-2014 | [6 empty] | N | Laan,Arjan van der
693 | 3746539 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 63 | MS |  | 10 kV | SP_C | Germben Kuiper | OPSTERLAND | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar |  |  | Sluimerende storing |  |  |  | 28-08-2014 09:53:00 | 28-08-2014 10:45:00 | 00:52 | #N/A | Geen storing geconstateerd er is geen energieonderbreking geweest wel meldingen. Spookstoring. (GB) | 28-08-2014 09:55:00 | 28-08-2014 09:54:00 | 240324321 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN |  | 86 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1408 | 28-08-2014 09:53:00 |  | #N/A | 920824 | 437070 | 0 | E | SMS | 3746539 | 4 | NNE9 | WYNJEWOUDE, WEINTERP 44 | #N/A | #N/A | #N/A | 28-08-2014 | [6 empty] | N | Hofstra A.
694 | 3746755 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 45 | MS | ZALTBOMMEL | 10 kV | SP_C | Jimmy Wieland | ZALTBOMMEL | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 28-08-2014 12:56:00 | 04-09-2014 18:44:00 | 173:48 | 23 |  | 28-08-2014 13:09:00 | 28-08-2014 12:56:00 | 240322599 | ZALTBOMMEL | ZBM3 |  | 1 |  | 02,08 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 297 | TUIKOM ZALTBOMMEL | ROSSUMSEWEG | SS | 13 | Continuon | 2014 | 1408 | 28-08-2014 12:56:00 |  | #N/A | 920894 | 438972 | 0 | E | SMS | 3746755 | 14 | ZGE7 | ZALTBOMMEL, C A LEENHOFFSTR 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-09-2014 | [6 empty] | N | Wellner,Marco (FSA)
695 | 3747272 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 69 | MS | WAMEL | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | MAASDRIEL | Vermogenschakelaar | [9 empty] | ABB / CalorEmag |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 29-08-2014 01:31:00 | 29-08-2014 04:37:00 | 03:06 | 22 | zie klak 3747278 Het afgaande veld 13 wordt beveiligd d.m.v. twee maximaal stroom tijd relais. Ten tijde van de storing hebben beide relais na het doorlopen van de ingestelde tijd een uitschakelcommando gegeven. Als dit bevel niet (snel genoeg) wordt opgevolgd dan volgt na 350 msec. uitschakeling van de voedende velden. De beveiliging van veld 13 heeft na 300 msec. (Er heeft een minimaal 2200A richting de kortsluitplaats gelopen) een uitschakelcommando gegeven. Uit de geregistreerde data waargenomen in de distantiebeveiligingen blijkt dat de storing na 720 msec.(300 msec. ingestelde tijd veld 13,+ 350msec SRB tijd + 70msec uitschakeltijd VS afgeschakelde velden) is afgeschakeld. Ter plaatse is er geconstateerd dat de vermogensschakelaar van het gestoorde veld 13 uit stond. Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de vermogensschakelaar te traag het uit bevel heeft opgevolgd. | 29-08-2014 02:28:00 | 29-08-2014 01:45:00 |  | WAMEL | WML |  | 1 |  | 13 | ZGE6C | Gereguleerd domein | ACG | 29-08-2014 01:31:00 | 263 | VENUSWEG | RWZI DREUMEL | RS | 57 | Continuon | 2014 | 1408 | 29-08-2014 01:31:00 |  | #N/A | 920962 | 437523 | 1 | E | SMS | 3747272 | 14 | ZGE6 | HEEREWAARDEN, BURG WOLTERSSTR 25 | #N/A | #N/A | #N/A | 29-08-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
696 | 3747278 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 71 | MS | WAMEL | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | WEST MAAS EN WAAL | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 29-08-2014 01:31:00 | 29-08-2014 04:28:00 | 02:57 | 98 | zie klak 3747272 | 29-08-2014 02:28:00 | 29-08-2014 01:45:00 |  | WAMEL | WML |  | 0 |  | 13 | ZGE6C | Gereguleerd domein | ACG | 29-08-2014 01:31:00 | 668 | VENUSWEG | RWZI DREUMEL | RS | 57 | Continuon | 2014 | 1408 | 29-08-2014 01:31:00 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
697 | 3747395 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 54 | MS | OS 1E HOOGTE KADYK | 10 kV | SP_C | John Liefting | AMSTERDAM | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja |  | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 29-08-2014 07:18:00 | 01-09-2014 13:57:00 | 78:39 | 9 | Kabel stukgetrokken kabel lag niet op de plek zoals hij behoort te leggen Staat niet goed op tekening en op klik | 29-08-2014 07:40:00 | 29-08-2014 07:23:00 | 240325308 | 1E HOOGTE KADYK | Hk 1 |  | 1 |  | 126 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 29-08-2014 07:18:00 | 363 | I800043 | I800280 | OS | 22 | NWM | 2014 | 1408 | 29-08-2014 07:18:00 |  | #N/A | 920965 | 437828 | 0 | E | SMS | 3747395 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, VENETIESTR | #N/A | #N/A | #N/A | 01-09-2014 | [6 empty] | N | Fluiter,Robert
698 | 3747478 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 70 | MS |  | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | MAASDRIEL | [20 empty] | 29-08-2014 08:39:00 | 05-09-2014 10:09:00 | 169:30 | #N/A |  | 29-08-2014 08:49:00 | 29-08-2014 08:44:00 | 240322520 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6C |  | ACG |  | 263 |  |  |  | 10 | Continuon | 2014 | 1408 | 29-08-2014 08:39:00 |  | #N/A | 920981 | 438711 | 1 | E | SMS | 3747478 | 14 | ZGE6 | HEEREWAARDEN, BURG WOLTERSSTR 1 A | #N/A | #N/A | #N/A | 05-09-2014 | 08-09-2014 |  |  | 08-09-2014 | 08-09-2014 |  | N | Eechoud,Robin van (FSA)
699 | 3747525 | NRE1 | VLW-o | 10KV | 2014 | 17 | MS |  | 10 kV | SP_C | R. Spies | RHEDEN | [20 empty] | 29-08-2014 09:14:00 | 01-09-2014 16:29:00 | 79:15 | #N/A |  | 01-09-2014 16:27:00 | 01-09-2014 13:57:00 | 240316365 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE1A |  | ACR |  | 275 |  |  |  | 4753 | Continuon | 2014 | 1408 | 29-08-2014 09:14:00 |  | #N/A | 921340 | 438192 | 1 | E | SMS | 3747525 | 5 | NRE1 | DIEREN, BREUKINKLN 33 A | #N/A | #N/A | #N/A | 01-09-2014 | [6 empty] | N | Beek,Frans van (FSA)
700 | 3747642 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 42 | MS | AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | AMSTELVEEN | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Montage |  |  |  | 29-08-2014 09:15:00 | 29-08-2014 10:56:00 | 01:41 | 1 |  | 29-08-2014 09:15:00 | 29-08-2014 09:15:00 | 240320921 | AMSTELVEEN | AMV |  | 0 |  | 162 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 29-08-2014 09:15:00 | 362 | SPORTPARK KALFJESLAAN |  | OS | 0 | NWM | 2014 | 1408 | 29-08-2014 09:15:00 |  | #N/A | 921019 | 437566 | 0 | E | SMS | 3747642 | 3 | ZZE10 | AMSTELVEEN, AANLOOP | #N/A | #N/A | #N/A | 29-08-2014 | [6 empty] | N | Breukelen,Ferry van
701 | 3747716 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 46 | MS | BUURMALSEN | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | GELDERMALSEN | [11 empty] | Ja |  |  | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 29-08-2014 11:51:00 | 09-09-2014 09:55:00 | 262:04 | 6 | de storing plek is niet opgegraven. men was bezig om deze kabel te verleggen i.v.m weg reconstructie | 29-08-2014 12:50:00 | 29-08-2014 12:03:00 | 240322599 | BUURMALSEN | BUU |  | 1 |  | 07 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG |  | 236 | GELDERSESTRAAT | ALBERT HEIJN GELDERMALSEN | RS | 59 | Continuon | 2014 | 1408 | 29-08-2014 11:51:00 |  | #N/A | 921041 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
702 | 3748074 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 30 | MS | OS DOETINCHEM II | 10 kV | SP_C | Cor Derks | DOETINCHEM | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 29-08-2014 16:56:00 | 05-09-2014 13:40:00 | 164:44 | 27 |  | 29-08-2014 17:39:00 | 29-08-2014 17:01:00 | 240318732 | DOETINCHEM II | DTC2 |  | 2 |  | 25 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 29-08-2014 16:56:00 | 222 | KLEURRIJK | BASTION | OS | 43 | Continuon | 2014 | 1408 | 29-08-2014 16:56:00 |  | #N/A | 921105 | 438798 | 1 | E | SMS | 3748074 | 12 | ZGE3 | DOETINCHEM, DONAUDAL 117 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-09-2014 | 09-09-2014 |  |  | 09-09-2014 | 09-09-2014 |  | N | Buiting,Henk (FSA)
703 | 3748410 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 31 | MS | SH BIDDINGHUIZEN | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | ZEEWOLDE | Smeltveiligheid | [12 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 30-08-2014 07:54:00 | 02-09-2014 15:18:00 | 79:24 | 1 |  | 30-08-2014 08:16:00 | 30-08-2014 07:56:00 | 240315732 | BIDDINGHUIZEN | BDH1 |  | 0 |  | 14 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 30-08-2014 08:16:00 | 50 | STERNWEG T/O 30 |  | RS | 22 | Continuon | 2014 | 1408 | 30-08-2014 07:54:00 |  | #N/A | 921128 | 438158 | 1 | E | SMS | 3748410 | 7 | NRE6 | ZEEWOLDE, STERNWG 30 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-09-2014 | 05-09-2014 |  |  | 05-09-2014 | 05-09-2014 |  | N | Wolf,Jan Willem (FSA)
704 | 3748784 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 58 | MS | OS VAASSEN | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | EPE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 31-08-2014 15:50:00 | 04-09-2014 10:15:00 | 90:25 | 2 |  | 31-08-2014 16:44:00 | 31-08-2014 16:00:00 | 240317078 | VAASSEN | VSN |  | 0 |  | 03 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR | 31-08-2014 15:50:00 | 232 | GV OOSTER OENERWEG 32 | OOSTER OENERWEG | OS | 54 | Continuon | 2014 | 1408 | 31-08-2014 15:50:00 |  | #N/A | 921167 | 438314 | 1 | E | SMS | 3748784 | 5 | NRE2 | OENE, O OENERWG | #N/A | #N/A | #N/A | 04-09-2014 | [6 empty] | N | Marskamp,Berry
705 | 3748926 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 55 | MS | 1E UILENBURG | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | AMSTERDAM | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 01-09-2014 07:31:00 | 13-10-2014 08:56:00 | 197:14 | 1 |  | 01-09-2014 08:10:00 | 01-09-2014 08:01:00 | 240325314 | 1E UILENBURG | UB 1 |  | 0 |  | 122 | ZAE1A | Vrij domein | ANZ | 01-09-2014 07:31:00 | 363 | I329430B | I329430B |  | 39 | NWM | 2014 | 1409 | 01-09-2014 07:31:00 |  | #N/A | 921186 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
706 | 3748968 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 47 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | ZALTBOMMEL | [20 empty] | 01-09-2014 08:47:00 | 03-09-2014 11:42:00 |  | #N/A | Defecte trafo bij Grootverbruiker. | 01-09-2014 08:50:00 | 01-09-2014 08:48:00 | 240322603 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7B |  | ACG |  | 297 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1409 | 01-09-2014 08:47:00 |  | #N/A | 921194 | 438103 | 1 | E | SMS | 3748968 | 14 | ZGE7 | GAMEREN, OUWELSESTR | #N/A | #N/A | #N/A | 03-09-2014 | [6 empty] | N | Pandzic,Drazenco
707 | 3749068 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 72 | MS | TEERSDIJK 1 | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | BEUNINGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | REMMITS | 01-09-2014 09:57:00 | 02-09-2014 04:06:00 | 18:09 | 40 |  | 01-09-2014 10:18:00 | 01-09-2014 10:01:00 | 240326285 | TEERSDIJK 1 | TSD1 |  | 1 |  | 02 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 209 | LEURSEVELD | ZANDBERGSEWEG | OS | 21 | Continuon | 2014 | 1409 | 01-09-2014 09:57:00 |  | #N/A | 921211 | 437954 | 0 | E | SMS | 3749068 | 14 | ZGE6 | EWYK, ELSENPAS 1 SCHUUR | #N/A | #N/A | #N/A | 02-09-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
708 | 3749744 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 73 | MS | TEERSDIJK 1 | 10 kV | SP_C | Wout Franken | BEUNINGEN | Smeltveiligheid | [12 empty] | Niet van toepassing | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Overbelasting |  |  |  | 02-09-2014 01:29:00 | 05-09-2014 09:35:00 | 80:06 | 14 | Betreft een overbelasting i.v.m. omschakeling naar aanleiding van eem MS storing eerder op de dag.Zie klaknummer 3749068. | 02-09-2014 02:06:00 | 02-09-2014 01:43:00 | 240326288 | TEERSDIJK 1 | TSD1 |  | 1 |  | 02 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 209 | POLLENBROEK | GROENE HEUVELS | OS | 37 | Continuon | 2014 | 1409 | 02-09-2014 01:29:00 |  | #N/A | 921360 | 438492 | 0 | E | SMS | 3749744 | 14 | ZGE6 | EWYK, GROENE HEUVELS 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-09-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
709 | 3749979 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 48 | MS | RS BUURMALSEN | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | GELDERMALSEN | [11 empty] | Ja |  |  | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 02-09-2014 10:35:00 | 02-09-2014 13:57:00 | 03:22 | #N/A |  | 02-09-2014 13:57:00 | 02-09-2014 10:39:00 |  | BUURMALSEN | BUU |  | #N/A |  | 07 | ZGE7A |  | ACG |  | 236 | ALBERT HEIJN GELDERMALSEN | GELDERSESTRAAT | RS | 202 | Continuon | 2014 | 1409 | 02-09-2014 10:35:00 |  | #N/A | 921408 | 438010 | 1 | E | SMS | 3749979 | 14 | ZGE7 | GELDERMALSEN, ACHTER T VEER 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 02-09-2014 | [6 empty] | N | Achouitar,Aziz
710 | 3750305 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 50 | MS | SS KOLLUM | 10 kV | SP_C | Harold Drost | KOLLUMERLAND CA | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Particulier | Veeh P Cnossen | 02-09-2014 15:04:00 | 03-09-2014 13:51:00 | 22:47 | 1 | Kabel is stukgetrokken van het staarteind (GB) | 02-09-2014 15:35:00 | 02-09-2014 15:06:00 | 240324261 | KOLLUM | KOL |  | 0 |  | 13 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 79 | OUDWOUDE WOUDDIJK F15 | OUDWOUDE WOUDDIJK F15 | SS | 31 | Continuon | 2014 | 1409 | 02-09-2014 15:04:00 |  | #N/A | 921494 | 438208 | 1 | E | SMS | 3750305 | 4 | NNE8 | OUDWOUDE, WALDDK 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 03-09-2014 | 08-09-2014 |  |  | 08-09-2014 | 08-09-2014 |  | N | Greydanus,Klaas (FSA)
711 | 3750327 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 53 | MS |  | 10 kV | SP_C | Drazenko Pandzic | CULEMBORG | [20 empty] | 02-09-2014 15:21:00 | 04-09-2014 15:16:00 | 47:55 | #N/A | Betreft een melding voor bouwkunde. | 04-09-2014 15:10:00 | 02-09-2014 15:23:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7A |  | ACG |  | 216 |  |  |  | 2869 | Continuon | 2014 | 1409 | 02-09-2014 15:21:00 |  | #N/A | 921496 | 438524 | 1 | E | SMS | 3750327 | 14 | ZGE7 | CULEMBORG, IRENESTR 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-09-2014 | [6 empty] | N | Boldrik,Jeroen van (FSA)
712 | 3750446 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 56 | MS | WESTZAANSTRAAT | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | AMSTERDAM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 02-09-2014 18:50:00 | 08-09-2014 17:24:00 | 142:34 | 22 | Gat in de kabel | 02-09-2014 19:42:00 | 02-09-2014 18:55:00 |  | WESTZAANSTRAAT | WZ |  | 1 |  | 114 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 02-09-2014 18:50:00 | 363 | OS WZ | T93A | OS | 52 | NWM | 2014 | 1409 | 02-09-2014 18:50:00 |  | #N/A | 921523 | 438910 | 1 | E | SMS | 3750446 | 8 | ZAE1 | AMSTERDAM, OOSTZAANSTR 171 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-09-2014 | [6 empty] | N | Fluiter,Robert
713 | 3751012 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 49 | MS | ZUILICHEM II | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ZALTBOMMEL | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | WERVEN VAN | 03-09-2014 12:07:00 | 05-09-2014 15:36:00 | 51:29 | #N/A |  | 03-09-2014 14:00:00 | 03-09-2014 12:15:00 | 240322612 | ZUILICHEM II | ZUIL2 |  | #N/A |  | 09 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 297 |  |  | RS | 113 | Continuon | 2014 | 1409 | 03-09-2014 12:07:00 |  | #N/A | 921615 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
714 | 3751734 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 44 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | HET BILDT | [20 empty] | 04-09-2014 11:14:00 | 09-09-2014 21:08:00 |  | #N/A |  | 04-09-2014 11:27:00 | 04-09-2014 11:27:00 | 240315437 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A |  | ACN |  | 63 |  |  |  | 13 | Continuon | 2014 | 1409 | 04-09-2014 11:14:00 |  | #N/A | 921777 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
715 | 3751799 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 62 | MS | RS BALK | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | HOLLANDS KROON | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja |  | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 04-09-2014 12:19:00 | 10-09-2014 09:25:00 |  | #N/A | lichte kabelmantel schade (is hersteld ) kabel is niet van (al)liander maar van agriport maar staat bij ons in webgis? | 04-09-2014 13:16:00 | 04-09-2014 12:35:00 | 240323171 | BALK | BAL |  | #N/A |  |  | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 1911 |  |  | RS | 57 | NWM | 2014 | 1409 | 04-09-2014 12:19:00 |  | #N/A | 921872 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
716 | 3752220 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 33 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | WINTERSWIJK | [20 empty] | 04-09-2014 21:53:00 | 04-09-2014 22:01:00 | 00:08 | #N/A |  | 04-09-2014 22:01:00 | 04-09-2014 21:53:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE2A |  | ACG |  | 294 |  |  |  | 8 | Continuon | 2014 | 1409 | 04-09-2014 21:53:00 |  | #N/A | 921883 | 438423 | 0 | E | SMS | 3752220 | 12 | ZGE2 | WINTERSWYK, MENTINKWG 2 A | #N/A | #N/A | #N/A | 04-09-2014 | [6 empty] | N | Eugelink,Marcel
717 | 3752230 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 25 | MS | VELSEN | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | HEEMSKERK | Mof (olie) |  | Kunstof / binnenmof | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 04-09-2014 22:35:00 | 11-09-2014 14:15:00 | 159:40 | 5 |  | 04-09-2014 23:13:00 | 04-09-2014 22:41:00 | 240325952 | VELSEN | VLN |  | 0 |  | 144 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN |  | 396 | VOORWEG | LUTTIK CIE | OS | 38 | NWM | 2014 | 1409 | 04-09-2014 22:35:00 |  | #N/A | 921886 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
718 | 3752233 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 35 | MS | ZWARTE PAARD | 10 kV | SP_C | Martien van de Oever | BUREN | [14 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 04-09-2014 22:38:00 | 04-09-2014 23:41:00 | 01:03 | #N/A | vermogen schakelar van ls rek afgevallen overbelasting | 04-09-2014 23:38:00 | 04-09-2014 22:43:00 | 240318862 | ZWARTE PAARD | ZPRD |  | #N/A |  | 14 | ZGE5A | Vrij domein | ACG |  | 214 | PETERS | PETERS | RS | 60 | Continuon | 2014 | 1409 | 04-09-2014 22:38:00 |  | #N/A | 921887 | 438474 | 1 | E | SMS | 3752233 | 14 | ZGE5 | INGEN, BULKSESTR 17 | #N/A | #N/A | #N/A | 04-09-2014 | [6 empty] | N | Woldemariam,Efrem
719 | 3752276 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 38 | MS | SCHERPENZEEL | 10 kV | SP_C | Martien van de Oever | SCHERPENZEEL | Mof (olie) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 05-09-2014 01:39:00 | 06-09-2014 03:23:00 | 25:44 | #N/A |  | 05-09-2014 03:26:00 | 05-09-2014 02:10:00 | 240315590 | SCHERPENZEEL | SPZ |  | #N/A |  |  | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR | 05-09-2014 01:39:00 | 279 | OS BNV PARALLELKABEL VELD 2.27 | RS SPZ PARALLELKABEL VELD 18 | RS | 107 | Continuon | 2014 | 1409 | 05-09-2014 01:39:00 |  | #N/A | 921893 | 438867 | 1 | E | SMS | 3752276 | 5 | NRE4 | SCHERPENZEEL GLD, DE BREELN 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 08-09-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
720 | 3752421 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 36 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bart Buurkes | DRONTEN | [20 empty] | 05-09-2014 09:54:00 | 10-09-2014 10:54:00 | 121:00 | #N/A |  | 10-09-2014 10:51:00 | 09-09-2014 09:37:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE7A |  | ACR |  | 303 |  |  |  | 7257 | Continuon | 2014 | 1409 | 05-09-2014 09:54:00 |  | #N/A | 922503 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
721 | 3752525 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 28 | MS | BIDDINGHUIZEN | 10 kV | SP_C | Robert Doornink | DRONTEN | Kabel (papier-lood) | [10 empty] | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | KNIPSCHEER INFRASTRUCTUUR | 05-09-2014 11:01:00 | 18-09-2014 14:46:00 | 315:45 | 3 |  | 05-09-2014 12:00:00 | 05-09-2014 11:06:00 | 240317514 | BIDDINGHUIZEN | BDH1 |  | 0 |  | 13 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR |  | 303 | SPIJKWEG 38 | BUITENPLAATS BRB | RS | 59 | Continuon | 2014 | 1409 | 05-09-2014 11:01:00 |  | #N/A | 921937 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
722 | 3752720 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 29 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | LELYSTAD | [20 empty] | 05-09-2014 14:03:00 | 05-09-2014 15:00:00 | 00:57 | #N/A |  | 05-09-2014 14:40:00 | 05-09-2014 14:04:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE7A |  | ACR |  | 995 |  |  |  | 37 | Continuon | 2014 | 1409 | 05-09-2014 14:03:00 |  | #N/A | 921989 | 438644 | 0 | E | SMS | 3752720 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, PEKSTR 13 | #N/A | #N/A | #N/A | 05-09-2014 | [6 empty] | N | Buurkes,Bart
723 | 3753116 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 30 | MS | OS LELYSTAD | 10 kV | SP_C | Wout Franken | LELYSTAD | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 06-09-2014 16:42:00 | 16-09-2014 13:43:00 | 237:01 | 23 |  | 06-09-2014 17:08:00 | 06-09-2014 16:49:00 | 240317515 | LELYSTAD | LLS |  | 1 |  | 06 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR | 06-09-2014 16:42:00 | 995 | KYNOLOG.CENTRUM | PROV. EDELHERTWEG A6 | OS | 26 | Continuon | 2014 | 1409 | 06-09-2014 16:42:00 |  | #N/A | 922067 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
724 | 3753257 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 22 | MS | IJLST | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | SUDWEST-FRYSLAN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 07-09-2014 12:21:00 | 17-09-2014 15:00:00 | 242:39 | 12 | Betreft oude graafschade (GB) | 07-09-2014 13:02:00 | 07-09-2014 12:39:00 | 240317470 | IJLST | YLS |  | 1 |  | 03 | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN | 07-09-2014 12:21:00 | 1900 | FOLSGARE EASTHIMMERWEI 21 | FOLSGARE TSJAERDDYK 45 | SS | 41 | Continuon | 2014 | 1409 | 07-09-2014 12:21:00 |  | #N/A | 922085 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
725 | 3753374 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 40 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | ARNHEM | [20 empty] | 07-09-2014 19:38:00 | 16-09-2014 08:28:00 |  | #N/A |  | 07-09-2014 19:57:00 | 07-09-2014 19:40:00 | 240309893 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B |  | ACG |  | 202 |  |  |  | 19 | Continuon | 2014 | 1409 | 07-09-2014 19:38:00 |  | #N/A | 922090 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
726 | 3753413 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 39 | MS | BARNEVELD | 10 kV | SP_C | John vd Zwet | SCHERPENZEEL | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Onbekend | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 08-09-2014 03:01:00 | 09-09-2014 13:30:00 | 34:29 | #N/A | Er zat een storing in de GPLK kabel thv de net gemonteerde v.mof onder de jute en de krimpmanchet. | 08-09-2014 04:15:00 | 08-09-2014 03:20:00 | 240315593 | BARNEVELD | BNV |  | 0 |  | 2.27 | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR | 08-09-2014 03:01:00 | 279 | OS BNV PARALLELKABEL VELD 2.27 | RS SPZ PARALLELKABEL VELD 18 | OS | 74 | Continuon | 2014 | 1409 | 08-09-2014 03:01:00 |  | #N/A | 922097 | 439076 | 1 | E | SMS | 3753413 | 5 | NRE4 | SCHERPENZEEL GLD, DE BREELN 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-09-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
727 | 3754032 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 38 | MS | SCHAGEN | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | SCHAGEN | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 08-09-2014 15:19:00 | 15-09-2014 15:51:00 | 168:32 | 28 |  | 08-09-2014 15:50:00 | 08-09-2014 15:27:00 | 240325142 | SCHAGEN | SCH |  | 1 |  | 139 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN |  | 441 | ANTONISZSTRAAT | ST MAARTENSWEG | OS | 31 | NWM | 2014 | 1409 | 08-09-2014 15:19:00 |  | #N/A | 922230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
728 | 3754236 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 31 | MS | OS LELYSTAD | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | LELYSTAD | Lastscheidingsschakelaar | [9 empty] | Anders, toelichten |  |  | 20 - 40 jaar | Onbekend | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 08-09-2014 23:49:00 | 09-09-2014 02:49:00 | 03:00 | 33 |  | 09-09-2014 00:32:00 | 09-09-2014 00:01:00 | 240317517 | LELYSTAD | LLS |  | 0 |  | 05 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR | 08-09-2014 23:49:00 | 995 |  |  | OS | 43 | Continuon | 2014 | 1409 | 08-09-2014 23:49:00 |  | #N/A | 922265 | 438896 | 0 | E | SMS | 3754236 | 7 | NRE7 | LELYSTAD, KLOKBEKERWG 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-09-2014 | [6 empty] | N | Kadrija,Gjevat
729 | 3754292 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 56 | MS | NOORDWYK | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | NOORDWIJK | Geen | [10 empty] | Ja | Ja |  | Geen | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  |  | <naam niet opgegeven in Klak> | 09-09-2014 08:40:00 |  |  | #N/A |  | 09-09-2014 09:02:00 | 09-09-2014 08:45:00 | 240323371 | NOORDWYK | NWK |  | 0 |  | 113 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ |  | 575 | GV DUINWETERING 107 NWK | AV BINNENKANT 2 NWK | OS | 22 | EWR | 2014 | 1409 | 09-09-2014 08:40:00 |  | #N/A | 922278 | 439023 | 1 | E | SMS | 3754292 | 10 | ZZE5 | NOORDWYK ZH, ZONNEKANT 23 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-09-2014 | [6 empty] | N | Plas,Johan van der (FSA)
730 | 3754320 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 23 | MS | ZUTPHEN 1 | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | ZUTPHEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Lankelma Geotechniek Almelo BV | 09-09-2014 08:52:00 | 15-09-2014 16:46:00 | 151:54 | 17 |  | 09-09-2014 09:27:00 | 09-09-2014 08:56:00 | 240318561 | ZUTPHEN 1 | ZP1 |  | 1 |  | 19 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG | 09-09-2014 08:52:00 | 301 | SCHOLENGEMEENSCHAP | MARSPOORTSTRAAT | OS | 35 | Continuon | 2014 | 1409 | 09-09-2014 08:52:00 |  | #N/A | 922285 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
731 | 3754605 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 20 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | EDE | [20 empty] | 09-09-2014 11:52:00 | 11-09-2014 08:44:00 | 44:52 | #N/A | Hier is op verzoek van BD-er Ruben van Alfen naar RS Ede West gestuurd om alarm te resetten. | 09-09-2014 11:52:00 | 09-09-2014 11:52:00 | 240318472 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE3A |  | ACR |  | 228 |  |  |  | 0 | Continuon | 2014 | 1409 | 09-09-2014 11:52:00 |  | #N/A | 922348 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
732 | 3754751 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 41 | MS | HARDERWIJK 1 | 10 kV | SP_C | Harold Drost | HARDERWIJK | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | VAN GELDER KABELWERKEN | 09-09-2014 14:10:00 | 09-09-2014 19:27:00 | 05:17 | 1 |  | 09-09-2014 14:27:00 | 09-09-2014 14:13:00 | 240315597 | HARDERWIJK 1 | HD1 |  | 0 |  | 12 | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR |  | 243 | GV GALGENBERG+BOX 01 | S.B.W. | OS | 17 | Continuon | 2014 | 1409 | 09-09-2014 14:10:00 |  | #N/A | 922386 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
733 | 3754759 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 40 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | SCHERPENZEEL | [20 empty] | 09-09-2014 14:22:00 | 09-09-2014 15:16:00 |  | #N/A | Hier zat de derde storing in hetzelfde trace OS Barneveld <-> RS Scherpenzeel | 09-09-2014 14:25:00 | 09-09-2014 14:23:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NRE4A |  | ACR |  | 279 |  |  |  | 3 | Continuon | 2014 | 1409 | 09-09-2014 14:22:00 |  | #N/A | 922390 | 439078 | 0 | E | SMS | 3754759 | 5 | NRE4 | SCHERPENZEEL GLD, DE BREELN 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 09-09-2014 | [6 empty] | N | Looijen,Marc
734 | 3755169 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 42 | MS | NIJKERK 1 | 10 kV | SP_C | Harold Drost | NIJKERK | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Aannemingsbedrijf E.Bonneveld | 10-09-2014 09:48:00 | 12-09-2014 08:09:00 | 46:21 | #N/A |  | 10-09-2014 10:19:00 | 10-09-2014 10:00:00 | 240315598 | NIJKERK 1 | NK1 |  | #N/A |  |  | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR |  | 267 |  |  | OS | 31 | Continuon | 2014 | 1409 | 10-09-2014 09:48:00 |  | #N/A | 922501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
735 | 3755652 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 59 | MS | HATTEM | 10 kV | SP_C | Harold Drost | HEERDE | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 10-09-2014 17:27:00 | 10-09-2014 20:36:00 | 03:09 | 1 | DEUR OPEN GEBROKEN EN RA DRAAD GEKNIPT | 10-09-2014 18:08:00 | 10-09-2014 17:28:00 | 240317083 | HATTEM | HTM |  | 0 |  | 12 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR |  | 246 | MOLENWEG WPV | MOLENWEG WPV | OS | 41 | Continuon | 2014 | 1409 | 10-09-2014 17:27:00 |  | #N/A | 922585 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
736 | 3755674 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 37 | MS | NAARDEN | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | NAARDEN | Eindsluiting (kunststof) |  |  | Krimp | [9 empty] | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 10-09-2014 18:21:00 | 23-09-2014 15:23:00 | 309:02 | 9 | Magnefix en eindsluiting opgestuurd voor onderzoek Door storing is brand opntstaan | 10-09-2014 19:02:00 | 10-09-2014 18:28:00 | 240321682 | NAARDEN | NRD |  | 1 |  | 163 | NRE5B | Gereguleerd domein | ANR | 10-09-2014 18:21:00 | 425 | RIJKSWEG A1 NB KMP 14.4 |  | OS | 41 | NWM | 2014 | 1409 | 10-09-2014 18:21:00 |  | #N/A | 922590 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
737 | 3755774 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 34 | MS | OS DOETINCHEM II | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | OUDE IJSSELSTREEK | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 11-09-2014 02:57:00 | 16-09-2014 14:01:00 | 131:04 | 42 |  | 11-09-2014 03:45:00 | 11-09-2014 03:11:00 | 240318639 | DOETINCHEM II | DTC2 |  | 1 |  | 09 | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG | 11-09-2014 02:57:00 | 1509 | POELSBRUG | LANKERDIJK | OS | 48 | Continuon | 2014 | 1409 | 11-09-2014 02:57:00 |  | #N/A | 922605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
738 | 3755891 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 27 | MS | OVERVEEN | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | BLOEMENDAAL | Geen | [13 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 10-09-2014 11:41:00 | 10-09-2014 11:43:00 | 00:02 | 23 | Schakelfout door Liandon, verkeerder veld afgeschakeld. | 10-09-2014 11:41:00 | 10-09-2014 11:41:00 |  | OVERVEEN | OVV |  | 0 |  | 164 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN | 10-09-2014 11:41:00 | 377 | 50KV OVERVEEN |  | OS | 0 | NWM | 2014 | 1409 | 10-09-2014 11:41:00 |  | #N/A | 922634 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
739 | 3756108 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 43 | MS | OS HOOFDDORP | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | HAARLEMMERMEER | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | HR ROOK , FA . A. HAK LEIDING | 11-09-2014 11:42:00 | 11-09-2014 20:01:00 | 08:19 | 20 |  | 11-09-2014 12:09:00 | 11-09-2014 11:48:00 | 240326420 | HOOFDDORP | HFD |  | 1 |  | 163 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN | 11-09-2014 11:42:00 | 394 | RWZ HOOFDDORP | *23 | OS | 27 | NWM | 2014 | 1409 | 11-09-2014 11:42:00 |  | #N/A | 922690 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
740 | 3756372 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 44 | MS | ROZENBURG | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | HAARLEMMERMEER | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Athos hekwerken BV | 11-09-2014 14:54:00 | 19-09-2014 10:11:00 | 187:17 | 23 | bij plaatsen hek paal door kabel | 11-09-2014 15:03:00 | 11-09-2014 15:00:00 | 240326419 | ROZENBURG | RZB |  | 1 |  | 131 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN | 11-09-2014 14:56:00 | 394 | LOEFZYDE | SCHREVELSGERECHT | OS | 9 | NWM | 2014 | 1409 | 11-09-2014 14:54:00 |  | #N/A | 922740 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
741 | 3756450 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 23 | MS | SNEEK GROENEDIJK | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | SUDWEST-FRYSLAN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | BGM INFRA B.V. | 11-09-2014 15:35:00 | 17-09-2014 17:15:00 | 145:40 | 16 | Kabel beschadigd (GB) | 11-09-2014 15:59:00 | 11-09-2014 15:36:00 | 240317473 | SNEEK GROENEDIJK | SK |  | 1 |  | 15 | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN | 11-09-2014 15:35:00 | 1900 | TJALHUIZUM INGENAWEI 4 | TJALHUIZUM TJALHUIZUM 11 | OS | 24 | Continuon | 2014 | 1409 | 11-09-2014 15:35:00 |  | #N/A | 922757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
742 | 3756642 | NNE8 | Amelan | 10KV | 2014 | 4 | MS | RS AMELAND | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | AMELAND | [15 empty] | Via impedantie |  |  |  |  | 11-09-2014 21:18:00 | 11-09-2014 23:45:00 | 02:27 | #N/A |  | 11-09-2014 23:45:00 | 11-09-2014 21:18:00 |  | AMELAND | AME |  | #N/A |  |  | NNE8A |  | ACN |  | 60 |  |  | RS | 147 | Continuon | 2014 | 1409 | 11-09-2014 21:18:00 |  | #N/A | 922786 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
743 | 3756904 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 34 | MS | RS OOSTERVAART-NOORD | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | LELYSTAD | [14 empty] | Onbekend | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 12-09-2014 11:19:00 | 12-09-2014 13:39:00 | 02:20 | #N/A | Overbelasting. BB | 12-09-2014 12:10:00 | 12-09-2014 11:48:00 |  | OOSTERVAART-NOORD | OVN |  | #N/A |  | 13 | NRE7A | Vrij domein | ACR |  | 995 | GV FLEVORUBBER PEKSTR |  | RS | 51 | Continuon | 2014 | 1409 | 12-09-2014 11:19:00 |  | #N/A | 922848 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
744 | 3756937 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 43 | MS | WARGA | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | LEEUWARDEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Nee | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Particulier | Sytse Kooistra | 12-09-2014 11:49:00 | 16-09-2014 15:00:00 | 99:11 | 11 |  | 12-09-2014 12:34:00 | 12-09-2014 11:54:00 | 240317472 | WARGA | WAR |  | 1 |  | 02 | NNE10A | Gereguleerd domein | ACN | 12-09-2014 11:49:00 | 80 | WARSTIENS WARSTIENS GEMAAL | WARSTIENS OEBLE OM WEI NABIJ 4 | SS | 45 | Continuon | 2014 | 1409 | 12-09-2014 11:49:00 |  | #N/A | 922855 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
745 | 3756957 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 32 | MS | SH PLANETENVELD | 10 kV | SP_C | Rutger Lentink | ZEEWOLDE | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 12-09-2014 12:05:00 | 19-09-2014 16:08:00 | 172:03 | 30 | Voor uitgebreide informatie zie de storingsanalyse van SS Planetenveld op 12-9-2014 | 12-09-2014 13:00:00 | 12-09-2014 12:13:00 | 240315738 | PLANETENVELD | PLV |  | 1 |  | 08 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 12-09-2014 12:05:00 | 50 | COULISSE | SPORTLAAN | SS | 55 | Continuon | 2014 | 1409 | 12-09-2014 12:05:00 |  | #N/A | 922861 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
746 | 3757453 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 54 | MS | BUURMALSEN | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | GELDERMALSEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 12-09-2014 16:53:00 | 22-09-2014 16:52:00 | 239:59 | 6 | Oude graafschade. | 12-09-2014 17:42:00 | 12-09-2014 16:53:00 | 240322614 | BUURMALSEN | BUU |  | 1 |  | 03 | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG |  | 236 | RIJNSTROOM | SUPERMARKT VAN DOORN | RS | 49 | Continuon | 2014 | 1409 | 12-09-2014 16:53:00 |  | #N/A | 922911 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
747 | 3757534 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 55 | MS | ZUILICHEM | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | ZALTBOMMEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Nee | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Type onbekend | Onbekend | 12-09-2014 19:54:00 | 13-09-2014 16:48:00 | 20:54 | 4 | Graafschade. | 12-09-2014 20:05:00 | 12-09-2014 20:05:00 | 240322615 | ZUILICHEM | ZUIL |  | 1 |  | 16 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 297 | TUINDERIJ KLOP | SH ZUILICHEM | RS | 11 | Continuon | 2014 | 1409 | 12-09-2014 19:54:00 |  | #N/A | 922915 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
748 | 3757778 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 56 | MS | ZUILICHEM | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | ZALTBOMMEL | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 12-09-2014 19:54:00 | 13-09-2014 04:36:00 | 08:42 | 98 | Kabel is los genomen en gemeten door de meetwagen. Niks kunnen vinden en weer vast gezet. | 12-09-2014 20:05:00 | 12-09-2014 19:55:00 | 240322616 | ZUILICHEM | ZUIL |  | 0 |  | 12,13,14,15,18,20,21,22,23,24 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG | 12-09-2014 19:54:00 | 297 | SH ZUILICHEM | OS ZALTBOMMEL 2 | RS | 11 | Continuon | 2014 | 1409 | 12-09-2014 19:54:00 |  | #N/A | 922923 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
749 | 3757789 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 28 | MS | VELSEN | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | VELSEN | Overgangsmof (GPLK-XLPE) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Sluimerende storing |  |  |  | 13-09-2014 06:48:00 | 17-09-2014 14:17:00 | 103:29 | 21 |  | 13-09-2014 07:17:00 | 13-09-2014 06:59:00 | 240324164 | VELSEN | VLN |  | 1 |  | 151 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN | 13-09-2014 06:48:00 | 453 | ROOSWIJKWEG | GV PARRALELWEG 100 | OS | 29 | NWM | 2014 | 1409 | 13-09-2014 06:48:00 |  | #N/A | 922927 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
750 | 3757894 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 60 | MS | NUNSPEET 1 | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | NUNSPEET | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 13-09-2014 13:48:00 | 19-09-2014 14:52:00 | 145:04 | 11 |  | 13-09-2014 14:35:00 | 13-09-2014 13:59:00 | 240317083 | NUNSPEET 1 | NS1 |  | 1 |  | 19 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR | 13-09-2014 13:48:00 | 302 | BREDEWEG 81A | VARELSEWEG 76A | OS | 47 | Continuon | 2014 | 1409 | 13-09-2014 13:48:00 |  | #N/A | 922937 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
751 | 3758817 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 35 | MS | OS ZUIDERVELD | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | LELYSTAD | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 10 - 20 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Overig van buiten af |  |  |  | 15-09-2014 16:32:00 | 15-09-2014 20:15:00 | 03:43 | 1 | Sluiting op MS eindsluiting door naar binnen groeiend onkruid. BB | 15-09-2014 18:05:00 | 15-09-2014 16:32:00 | 240317520 | ZUIDERVELD | ZUV |  | 0 |  | 08 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR |  | 995 | VOGELWEG 14A |  | OS | 93 | Continuon | 2014 | 1409 | 15-09-2014 16:32:00 |  | #N/A | 923121 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
752 | 3758861 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 69 | MS | URETERP | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | OPSTERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 15-09-2014 17:58:00 | 18-09-2014 15:59:00 | 70:01 | 1 | Kabel is beschadigd (GB) | 15-09-2014 18:42:00 | 15-09-2014 17:58:00 | 240324340 | URETERP | URE |  | 0 |  | 11 | NNE9B | Gereguleerd domein | ACN |  | 86 | URETERP SKIEPPELEANE NAM | URETERP BOERESTREEK 29 | SS | 44 | Continuon | 2014 | 1409 | 15-09-2014 17:58:00 |  | #N/A | 923123 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
753 | 3758945 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 45 | MS | HARLINGEN | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | SUDWEST-FRYSLAN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 16-09-2014 03:49:00 | 07-10-2014 10:48:00 | 510:59 | 6 | N mof gestoord (GB) | 16-09-2014 04:41:00 | 16-09-2014 03:54:00 | 240315444 | HARLINGEN | HRL |  | 1 |  | 18 | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN | 16-09-2014 03:49:00 | 1900 |  | KIMSWERD HARLINGERWEG GEMAAL | SS | 52 | Continuon | 2014 | 1409 | 16-09-2014 03:49:00 |  | #N/A | 923139 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
754 | 3759745 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 31 | MS | SLAGHOUT | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | MONTFERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 17-09-2014 08:13:00 | 25-09-2014 15:43:00 | 199:30 | 20 |  | 17-09-2014 08:44:00 | 17-09-2014 08:15:00 | 240318741 | SLAGHOUT | SLHT |  | 1 |  | 16 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 17-09-2014 08:13:00 | 1955 | WILGENMAAT | BERNTSEN | RS | 31 | Continuon | 2014 | 1409 | 17-09-2014 08:13:00 |  | #N/A | 923326 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
755 | 3760364 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 21 | MS | FRANKENENG | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | EDE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | HR. KORTLEVER . FA .SCHAGEN I | 17-09-2014 15:22:00 | 17-09-2014 22:50:00 | 07:28 | #N/A |  | 17-09-2014 15:41:00 | 17-09-2014 15:25:00 | 240318476 | FRANKENENG | FRA |  | 0 |  | 11 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR |  | 228 | GV STEVINLAAN 4 EDE | MILTONSTATE | OS | 19 | Continuon | 2014 | 1409 | 17-09-2014 15:22:00 |  | #N/A | 923448 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
756 | 3760372 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 64 | MS | KATWYK | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | KATWIJK | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 17-09-2014 15:25:00 | 18-09-2014 15:06:00 | 23:41 | 29 |  | 17-09-2014 15:48:00 | 17-09-2014 15:31:00 |  | KATWYK | KAW |  | 0 |  | 103,121 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 17-09-2014 15:25:00 | 537 | AV JOGHT VKB |  | OS | 23 | EWR | 2014 | 1409 | 17-09-2014 15:25:00 |  | #N/A | 923441 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
757 | 3760687 | ZGE1 | GLD-o | 10KV | 2014 | 24 | MS | BORCULO | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | BERKELLAND | Transformator | [6 empty] | Giethars | [5 empty] | Langer dan 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 18-09-2014 07:11:00 | 18-09-2014 13:46:00 | 06:35 | 3 | Betreft 3 KV trafo. Fase L2 gedeeltelijk weggebrand. Nieuwe 3 KV trafo paste niet in kast. bestaande 3 KV trafo terplaatse weer gerepareerd. | 18-09-2014 07:48:00 | 18-09-2014 07:16:00 | 240318569 | BORCULO | BCO |  | 0 |  | 05 | ZGE1A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1859 | DE POSSE 3KV |  | OS | 37 | Continuon | 2014 | 1409 | 18-09-2014 07:11:00 |  | #N/A | 923467 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
758 | 3760860 | ZAE2 | Amster | 10KV | 2014 | 13 | MS | NOORD PAPAVERWEG | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | AMSTERDAM | Anders, toelichten bij opm. | [11 empty] | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Stam & Co Infratechniek B.V. | 18-09-2014 10:28:00 | 22-09-2014 11:53:00 | 97:25 | 5 | Veroorzaker heeft hem stukgetrokken ondanks de klicmelding die hij bij zich had | 18-09-2014 11:00:00 | 18-09-2014 10:35:00 | 240322374 | NOORD PAPAVERWEG | NDP |  | 1 |  | 120 | ZAE2A | Gereguleerd domein | ANZ | 18-09-2014 10:28:00 | 363 | T1437 | I620099 | OS | 32 | NWM | 2014 | 1409 | 18-09-2014 10:28:00 |  | #N/A | 923507 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
759 | 3760968 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 58 | MS |  | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | ZALTBOMMEL | [11 empty] | Ja | [8 empty] | 18-09-2014 12:26:00 | 18-09-2014 14:02:00 | 01:36 | #N/A | Mantelschade. | 18-09-2014 13:14:00 | 18-09-2014 12:28:00 | 240326865 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7B |  | ACG |  | 297 |  |  |  | 48 | Continuon | 2014 | 1409 | 18-09-2014 12:26:00 |  | #N/A | 923538 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
760 | 3761120 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 63 | MS | OS HOORN HOLENWEG | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | HOORN | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 18-09-2014 14:39:00 | 26-09-2014 07:55:00 | 185:16 | 12 | door een defect bij klant is de aardstrip (aarde nul verinding) los gebrand van rondaarding deze is door de hoge stroom vast gelast op koelribben vabn trafo waardoor deze lek is geraakt (zie ook foto's in digitale map ...... | 18-09-2014 15:40:00 | 18-09-2014 14:41:00 |  | HOORN HOLENWEG | HRNH |  | 0 |  | 135 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 405 | GROOT CONSERVEN |  | OS | 61 | NWM | 2014 | 1409 | 18-09-2014 14:39:00 |  | #N/A | 923580 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
761 | 3761268 | ZGE4 | GLD-o | 10KV | 2014 | 41 | MS |  | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | ARNHEM | [14 empty] | Kortsluiting | [5 empty] | 18-09-2014 16:48:00 | 01-10-2014 15:13:00 |  | #N/A |  | 19-09-2014 08:46:00 | 18-09-2014 16:52:00 | 240324922 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE4B | Vrij domein | ACG |  | 202 | D 199-1 |  |  | 958 | Continuon | 2014 | 1409 | 18-09-2014 16:48:00 |  | #N/A | 923613 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
762 | 3761291 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 45 | MS | OS AMSTELVEEN BOLWERK | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | AMSTELVEEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | HAK LEIDINGBOUW | 18-09-2014 17:15:00 | 24-09-2014 08:24:00 | 135:09 | 9 |  | 18-09-2014 18:02:00 | 18-09-2014 17:21:00 | 240326424 | AMSTELVEEN BOLWERK | AMVB |  | 1 |  | 166.2 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 18-09-2014 17:15:00 | 362 | GV ZETTERIJ NB 8 | NOORDDAMMERWEG 7 | OS | 47 | NWM | 2014 | 1409 | 18-09-2014 17:15:00 |  | #N/A | 923609 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
763 | 3761479 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 29 | MS | PURMEREND SCHAEPMANSTRAAT | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | WATERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Schilder baggerwerken | 19-09-2014 07:29:00 |  |  | 15 | kabel is stuk na aanleiding van baggerwerkzaamheden (sllotkruizing) | 19-09-2014 08:20:00 | 19-09-2014 07:39:00 | 240323669 | PURMEREND SCHAEPMANSTRAAT | PRDS |  | 1 |  | 140 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 19-09-2014 07:29:00 | 852 | ROZENDAALSTRAAT | MONNICKENMEERPOLDER | OS | 51 | NWM | 2014 | 1409 | 19-09-2014 07:29:00 |  | #N/A | 923627 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
764 | 3761984 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 64 | MS |  | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | OPMEER | [20 empty] | 19-09-2014 14:40:00 | 19-09-2014 19:35:00 | 04:55 | #N/A |  | 19-09-2014 17:16:00 | 19-09-2014 14:50:00 | 240323208 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE2A |  | ANN |  | 432 |  |  |  | 156 | NWM | 2014 | 1409 | 19-09-2014 14:40:00 |  | #N/A | 923740 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
765 | 3762094 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 46 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | SUDWEST-FRYSLAN | [20 empty] | 19-09-2014 16:38:00 | 19-09-2014 16:49:00 | 00:11 | #N/A |  | 19-09-2014 16:48:00 | 19-09-2014 16:45:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7B |  | ACN |  | 1900 |  |  |  | 10 | Continuon | 2014 | 1409 | 19-09-2014 16:38:00 |  | #N/A | 923742 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
766 | 3762565 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 61 | MS | VAASSEN | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | EPE | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-09-2014 18:44:00 | 02-10-2014 14:46:00 | 260:02 | 6 |  | 21-09-2014 19:55:00 | 21-09-2014 18:51:00 | 240317087 | VAASSEN | VSN |  | 1 |  | 09 | NRE2A | Gereguleerd domein | ACR | 21-09-2014 18:44:00 | 232 | HEGGERWEG | SMALLERTWEG | OS | 71 | Continuon | 2014 | 1409 | 21-09-2014 18:44:00 |  | #N/A | 923797 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
767 | 3763057 | ZZE8 | Merens | 10KV | 2014 | 14 | MS | LEIMUIDEN | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | KAAG EN BRAASSEM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  |  | Voskuilen | 22-09-2014 12:51:00 | 29-09-2014 18:58:00 | 174:07 | 3 | storing hoeft niet gerepareerd i.v.m. vervallen van de setei n.a.v. een reconstructie | 22-09-2014 13:30:00 | 22-09-2014 13:00:00 | 240319862 | LEIMUIDEN | LMD |  | 1 |  | 117 | ZZE8A | Gereguleerd domein | AEZ | 22-09-2014 12:51:00 | 1884 | AV DE SCHAKEL RAV | AV ZWEMBAD RAV | OS | 39 | EWR | 2014 | 1409 | 22-09-2014 12:51:00 |  | #N/A | 923902 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
768 | 3763211 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 60 | MS | BYLMER ZUID | 10 kV | SP_C | Arie van Bilderbeek | AMSTERDAM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli | [5 empty] | Geen | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-09-2014 14:21:00 | 22-09-2014 19:06:00 | 04:45 | #N/A | Kabel vrijgeschakeld i.v.m. onveilige situatie. | 22-09-2014 14:28:00 | 22-09-2014 14:28:00 | 240325330 | BYLMER ZUID | BZ |  | #N/A |  | 111/114/117/124 | ZAE1A | Gereguleerd domein |  |  | 363 | T821 | I516243 | OS | 7 |  | 2014 | 1409 | 22-09-2014 14:21:00 |  | #N/A | 923932 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
769 | 3763485 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 61 | MS | VENSERWEG | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | AMSTERDAM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | BKS infra | 23-09-2014 08:32:00 | 24-09-2014 16:15:00 | 31:43 | 10 |  | 23-09-2014 09:03:00 | 23-09-2014 08:38:00 | 240325337 | VENSERWEG | VW |  | 1 |  | 126.2 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 23-09-2014 08:32:00 | 363 | T1440 | T1536 | OS | 31 | NWM | 2014 | 1409 | 23-09-2014 08:32:00 |  | #N/A | 923996 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
770 | 3763517 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 55 | MS |  | 10 kV | SP_C | Hielke Roggeveen | MENAMERADIEL | [20 empty] | 23-09-2014 08:51:00 | 10-10-2014 13:57:00 | 413:06 | #N/A |  | 10-10-2014 13:50:00 | 10-10-2014 13:33:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A |  | ACN |  | 1908 |  |  |  | 24779 | Continuon | 2014 | 1409 | 23-09-2014 08:51:00 |  | #N/A | 926489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
771 | 3763593 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 70 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | HEERENVEEN | [20 empty] | 23-09-2014 09:27:00 | 23-09-2014 09:28:00 | 00:01 | #N/A |  | 23-09-2014 09:28:00 | 23-09-2014 09:28:00 | 240324345 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE9C | Gereguleerd domein | ACN |  | 74 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1409 | 23-09-2014 09:27:00 |  | #N/A | 924015 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
772 | 3763776 | NNE7 | Vliela | 10KV | 2014 | 2 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | VLIELAND | [20 empty] | 23-09-2014 11:33:00 | 23-09-2014 11:38:00 | 00:05 | #N/A |  | 23-09-2014 11:38:00 | 23-09-2014 11:35:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7V | Gereguleerd domein | ACN |  | 96 |  |  |  | 5 | Continuon | 2014 | 1409 | 23-09-2014 11:33:00 |  | #N/A | 924067 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
773 | 3763834 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 45 | MS | RS GROUW | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | LEEUWARDEN | [11 empty] | Ja |  |  | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 23-09-2014 12:23:00 | 23-09-2014 16:22:00 | 03:59 | #N/A |  | 23-09-2014 13:12:00 | 23-09-2014 12:36:00 | 240317479 | GROUW | GRW |  | #N/A |  |  | NNE10A |  | ACN |  | 80 | GROUW HOFLAN 5 | GROUW HOFLAN 1 PETROLAND | RS | 49 | Continuon | 2014 | 1409 | 23-09-2014 12:23:00 |  | #N/A | 924082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
774 | 3764201 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 24 | MS | LEMMER | 10 kV | SP_C | John Liefting | SUDWEST-FRYSLAN | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (mechanisch) | [8 empty] | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 24-09-2014 04:11:00 | 01-10-2014 11:43:00 | 175:32 | #N/A | Cor de Boer Liandon heeft meer informatie betreffende de beveiliging. (GB) | 24-09-2014 04:31:00 | 24-09-2014 04:21:00 | 240325815 | LEMMER | LMR |  | 0 |  |  | NNE10B | Gereguleerd domein | ACN | 24-09-2014 04:11:00 | 1900 |  |  | OS | 20 | Continuon | 2014 | 1409 | 24-09-2014 04:11:00 |  | #N/A | 924157 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
775 | 3764446 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 43 | MS | RS PUTTEN | 10 kV | SP_C | Harold Drost | PUTTEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | GELDER, VAN AANNEMINGSMAATSCHA | 24-09-2014 10:38:00 | 25-09-2014 14:45:00 | 28:07 | 18 |  | 24-09-2014 11:17:00 | 24-09-2014 10:43:00 | 240315600 | PUTTEN | PTN |  | 1 |  | 08 | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR | 24-09-2014 10:38:00 | 273 |  | GV. HARDERWIJKERWEG 14 | RS | 39 | Continuon | 2014 | 1409 | 24-09-2014 10:38:00 |  | #N/A | 924213 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
776 | 3764950 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 46 | MS | DUIVENDRECHT | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | OUDER-AMSTEL | Overgangsmof (GPLK-XLPE) | Krimp | [11 empty] | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 24-09-2014 15:22:00 | 02-10-2014 14:49:00 | 191:27 | 4 |  | 24-09-2014 15:53:00 | 24-09-2014 15:29:00 | 240326436 | DUIVENDRECHT | DVD |  | 1 |  | 136 | ZZE10A | Gereguleerd domein |  | 24-09-2014 15:22:00 | 437 | GV SPAKLERWEG 52 E LAADSTATION | DWR BOOSTERGEMAAL ZUID | OS | 31 |  | 2014 | 1409 | 24-09-2014 15:22:00 |  | #N/A | 924294 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
777 | 3765215 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 27 | MS | BEVERWYK | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | BEVERWIJK | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Visser Smit Hanap | 25-09-2014 08:14:00 | 25-09-2014 19:55:00 | 11:41 | 19 |  | 25-09-2014 08:44:00 | 25-09-2014 08:17:00 | 240325968 | BEVERWYK | BVW |  | 1 |  | 134 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN |  | 375 | DE KLOMP | NOORDERWEG NB 13C | OS | 30 | NWM | 2014 | 1409 | 25-09-2014 08:14:00 |  | #N/A | 924346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
778 | 3765224 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 47 | MS | MARNEZIJL SUB | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | SUDWEST-FRYSLAN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Geen | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Verwij van Fa Darico opdr Tenn | 25-09-2014 08:20:00 | 01-10-2014 15:17:00 | 150:57 | #N/A | Kabel is tijdens graafwerkzaamheden door de aannemer beschadigd Vanuit graafschade de uitvoerder aanspreken hij heeft met de handen aan de onder spanning staande kabel (aders gezeten) volgens E. Popma. (GB) | 25-09-2014 09:05:00 | 25-09-2014 08:22:00 | 240315447 | MARNEZIJL SUB | MNZL2 |  | #N/A |  |  | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN |  | 1900 | EXMORRA BOLSWARDERWEG 11 | EXMORRA DORPSSTRAAT 3 | OS | 45 | Continuon | 2014 | 1409 | 25-09-2014 08:20:00 |  | #N/A | 924347 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
779 | 3765622 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 60 | MS | OS TIEL 2 | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | BUREN | [14 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 25-09-2014 14:03:00 | 06-11-2014 10:52:00 |  | #N/A |  | 25-09-2014 14:04:00 | 25-09-2014 14:04:00 | 240314009 | TIEL 2 | TL2 |  | #N/A |  |  | ZGE7A |  | ACG |  | 214 | BURENSEDIJK |  | OS | 1 | Continuon | 2014 | 1409 | 25-09-2014 14:03:00 |  | #N/A | 924446 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
780 | 3765640 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 56 | MS |  | 10 kV | SP_C | Hielke Roggeveen | MENAMERADIEL | [20 empty] | 25-09-2014 14:25:00 | 30-09-2014 13:35:00 | 119:10 | #N/A |  | 26-09-2014 15:09:00 | 26-09-2014 08:09:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A |  | ACN |  | 1908 |  |  |  | 1484 | Continuon | 2014 | 1409 | 25-09-2014 14:25:00 |  | #N/A | 924451 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
781 | 3765910 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 36 | MS | ELST | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | OVERBETUWE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | PLOEGAM | 26-09-2014 08:53:00 | 27-09-2014 11:46:00 | 26:53 | #N/A |  | 26-09-2014 09:21:00 | 26-09-2014 08:55:00 | 240318894 | ELST | ELT1 |  | #N/A |  |  | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1734 | OS ELST VELD 2.16 | SS ELT VELD 02 | OS | 28 | Continuon | 2014 | 1409 | 26-09-2014 08:53:00 |  | #N/A | 924498 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
782 | 3766020 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 63 | MS | VENSERWEG | 10 kV | SP_C | Frans Puyk | DIEMEN | Geen | [13 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 26-09-2014 10:10:00 | 26-09-2014 11:52:00 | 01:42 | 8 | Fout op BP | 26-09-2014 10:10:00 | 26-09-2014 10:10:00 | 240325347 | VENSERWEG | VW |  | 1 |  | 144 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 384 | I636466 | I639751 | OS | 0 | NWM | 2014 | 1409 | 26-09-2014 10:10:00 |  | #N/A | 924531 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
783 | 3766378 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 61 | MS |  | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | TIEL | [20 empty] | 26-09-2014 14:47:00 | 26-09-2014 14:49:00 | 00:02 | #N/A |  | 26-09-2014 14:49:00 | 26-09-2014 14:48:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7A |  | ACG |  | 281 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1409 | 26-09-2014 14:47:00 |  | #N/A | 924604 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
784 | 3766744 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 51 | MS | OS BERGUM CENTRALE | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | TYTSJERKSTERADIEL | Geen | [13 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 27-09-2014 08:39:00 | 27-09-2014 09:29:00 | 00:50 | #N/A |  | 27-09-2014 09:29:00 | 27-09-2014 08:52:00 | 240324280 | BERGUM CENTRALE | BGM |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 27-09-2014 08:39:00 | 737 |  |  | OS | 50 | Continuon | 2014 | 1409 | 27-09-2014 08:39:00 |  | #N/A | 924659 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
785 | 3766918 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 52 | MS | OS BERGUM CENTRALE | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | TYTSJERKSTERADIEL | Geen | [13 empty] | Onbekend | Via impedantie | Overbelasting |  |  |  | 27-09-2014 19:55:00 | 27-09-2014 20:03:00 | 00:08 | #N/A |  | 27-09-2014 20:02:00 | 27-09-2014 20:01:00 | 240324282 | BERGUM CENTRALE | BGM |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 27-09-2014 19:55:00 | 737 |  |  | OS | 7 | Continuon | 2014 | 1409 | 27-09-2014 19:55:00 |  | #N/A | 924683 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
786 | 3767114 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 53 | MS | OS BERGUM CENTRALE | 10 kV | SP_C | John Liefting | TYTSJERKSTERADIEL | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Geen | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 28-09-2014 19:05:00 | 28-09-2014 20:15:00 | 01:10 | #N/A |  | 28-09-2014 19:47:00 | 28-09-2014 19:05:00 | 240324283 | BERGUM CENTRALE | BGM |  | #N/A |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 737 |  |  | OS | 42 | Continuon | 2014 | 1409 | 28-09-2014 19:05:00 |  | #N/A | 924708 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
787 | 3767135 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 62 | MS | OS ZALTBOMMEL 2 | 10 kV | SP_C | Martien van de Oever | ZALTBOMMEL | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 28-09-2014 21:41:00 | 28-09-2014 22:30:00 | 00:49 | 1 |  | 28-09-2014 22:21:00 | 28-09-2014 21:43:00 | 240322561 | ZALTBOMMEL 2 | ZBM2 |  | #N/A |  | 64 | ZGE7B | Vrij domein | ACG |  | 297 | TUYLTIJN | TUYLTIJN | OS | 40 | Continuon | 2014 | 1409 | 28-09-2014 21:41:00 |  | #N/A | 924712 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
788 | 3767747 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 64 | MS | 2E HOOGTE KADYK | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | AMSTERDAM | Smoorspoel | [12 empty] | 10 - 20 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Vocht |  |  |  | 29-09-2014 15:35:00 | 10-10-2014 09:09:00 | 257:34 | #N/A | Sproei bij de magnefix | 29-09-2014 15:35:00 | 29-09-2014 15:35:00 | 240325349 | 2E HOOGTE KADYK | Hk 2 |  | #N/A |  | 160/162 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | I800545 | 150KV HOOGTE KADIJK | OS | 0 | NWM | 2014 | 1409 | 29-09-2014 15:35:00 |  | #N/A | 924840 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
789 | 3767849 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 47 | MS | UITHOORN | 10 kV | SP_C | John Liefting | UITHOORN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Werking van de bodem |  |  |  | 29-09-2014 17:31:00 | 22-10-2014 09:14:00 | 543:43 | 8 |  | 29-09-2014 18:22:00 | 29-09-2014 17:36:00 | 240326440 | UITHOORN | UHN |  | 1 |  | 141 | ZZE10B | Gereguleerd domein | ANN | 29-09-2014 17:31:00 | 451 | PR BEATRIXLAAN | PR IRENELAAN | OS | 51 | NWM | 2014 | 1409 | 29-09-2014 17:31:00 |  | #N/A | 924861 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
790 | 3769354 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 51 | MS |  | 10 kV | SP_C | Jimmy Wieland | DE FRIESE MEREN | [20 empty] | 01-10-2014 13:06:00 | 06-10-2014 11:37:00 | 118:31 | #N/A | Accupack vervangen van de GSM melder (GB) Geen energieonderbreking geweest. | 06-10-2014 11:36:00 | 01-10-2014 17:07:00 | 240325818 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10C |  | ACN |  | 1921 |  |  |  | 7110 | Continuon | 2014 | 1410 | 01-10-2014 13:06:00 |  | #N/A | 925716 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
791 | 3769365 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 78 | MS |  | 10 kV | SP_C | Jimmy Wieland | WIJCHEN | [20 empty] | 01-10-2014 13:13:00 | 03-10-2014 11:39:00 | 46:26 | #N/A | Betreft GSM storingsverkliker waar accupack is vervangen. | 03-10-2014 11:38:00 | 03-10-2014 09:55:00 | 240326297 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B |  | ACG |  | 296 |  |  |  | 2785 | Continuon | 2014 | 1410 | 01-10-2014 13:13:00 |  | #N/A | 925489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
792 | 3769651 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 50 | MS |  | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | FRANEKERADEEL | [20 empty] | 01-10-2014 18:22:00 | 01-10-2014 18:25:00 | 00:03 | #N/A |  | 01-10-2014 18:24:00 | 01-10-2014 18:24:00 | 240315447 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A |  | ACN |  | 70 |  |  |  | 2 | Continuon | 2014 | 1410 | 01-10-2014 18:22:00 |  | #N/A | 925215 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
793 | 3769663 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 46 | MS | JOURE | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | DE FRIESE MEREN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 50 Al/Cu |  |  | Nee | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Particulier | P Rypkema | 01-10-2014 18:47:00 | 16-10-2014 14:35:00 | 355:48 | 10 | Kabel is in het weiland beschadigd. (GB) | 01-10-2014 19:27:00 | 01-10-2014 18:53:00 | 240325819 | JOURE | JOU |  | 1 |  | 13 | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN | 01-10-2014 18:47:00 | 1921 | BROEK FR SWETTEPOELSTERDYK 1A | BROEK FR BLOKSLEAT 6 GEMAAL | SS | 40 | Continuon | 2014 | 1410 | 01-10-2014 18:47:00 |  | #N/A | 925217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
794 | 3769741 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 66 | MS | WESTZAANSTRAAT | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | AMSTERDAM | Transformator | [6 empty] | Olie | [5 empty] | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Netontwerp |  |  |  | 01-10-2014 22:39:00 | 08-10-2014 08:10:00 | 153:31 | #N/A |  | 01-10-2014 23:12:00 | 01-10-2014 22:41:00 | 240325356 | WESTZAANSTRAAT | WZ |  | #N/A |  | 130 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | T739 |  | OS | 33 | NWM | 2014 | 1410 | 01-10-2014 22:39:00 |  | #N/A | 925225 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
795 | 3769760 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 47 | MS | LEMMER | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | STEENWIJKERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 50 Al/Cu |  |  | Nee | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Ander type bedrijf, zie opm. | onbekend | 02-10-2014 01:47:00 | 09-10-2014 13:17:00 | 179:30 | 17 | Kabel in de sloot beschadigd tijdens hekkelwerkzaamheden (GB) | 02-10-2014 02:51:00 | 02-10-2014 02:02:00 | 240326180 | LEMMER | LMR |  | 1 |  | 12 | NNE10C | Gereguleerd domein |  | 02-10-2014 01:47:00 | 1708 | SPANGA ZEEDYK 3 | SPANGA P STUYVESANTWEG 212 | OS | 64 |  | 2014 | 1410 | 02-10-2014 01:47:00 |  | #N/A | 925234 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
796 | 3769800 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 65 | MS | LISSE | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | LISSE | [14 empty] | Kortsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 02-10-2014 08:03:00 | 02-10-2014 09:13:00 | 01:10 | 5 |  | 02-10-2014 08:28:00 | 02-10-2014 08:11:00 | 240323394 | LISSE | LIS |  | 1 |  | 116 | ZZE5A | Gereguleerd domein | AEZ | 02-10-2014 08:03:00 | 553 | AV VIVALDISTRAAT LIS | VIVALDISTRAAT 9 | OS | 25 | EWR | 2014 | 1410 | 02-10-2014 08:03:00 |  | #N/A | 925251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
797 | 3769963 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 74 | MS | GROESBEEK | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | GROESBEEK | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | BOMEN | 02-10-2014 10:01:00 | 09-10-2014 08:42:00 | 166:41 | 1 | Graafschade. | 02-10-2014 10:11:00 | 02-10-2014 10:03:00 | 240326301 | GROESBEEK | GB |  | 1 |  | 07 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 241 | HESELENBERG | FAUNA | RS | 10 | Continuon | 2014 | 1410 | 02-10-2014 10:01:00 |  | #N/A | 925295 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
798 | 3770139 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 67 | MS | VENSERWEG | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | DIEMEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 02-10-2014 11:58:00 | 08-10-2014 08:14:00 | 140:16 | #N/A |  | 02-10-2014 16:37:00 | 02-10-2014 12:08:00 | 240325360 | VENSERWEG | VW |  | #N/A |  | 132.3 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 384 | OS VW | T820 | OS | 279 | NWM | 2014 | 1410 | 02-10-2014 11:58:00 |  | #N/A | 925332 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
799 | 3770307 | NNE10 | ZW Fri | 10KV | 2014 | 26 | MS |  | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | SUDWEST-FRYSLAN | [20 empty] | 02-10-2014 14:19:00 | 21-10-2014 13:41:00 |  | #N/A |  | 02-10-2014 15:36:00 | 02-10-2014 15:23:00 | 240326181 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE10B |  | ACN |  | 1900 |  |  |  | 77 | Continuon | 2014 | 1410 | 02-10-2014 14:19:00 |  | #N/A | 925392 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
800 | 3770391 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 32 | MS | ANGERLO | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | BRONCKHORST | [14 empty] | Geen | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 02-10-2014 15:30:00 | 21-10-2014 15:02:00 | 454:45 | #N/A |  | 02-10-2014 15:34:00 | 02-10-2014 15:38:00 | 240318746 | ANGERLO | AGL |  | #N/A |  |  | ZGE3A |  | ACR |  | 1876 | DREMPT |  | OS | 4 | Continuon | 2014 | 1410 | 02-10-2014 15:30:00 |  | #N/A | 925388 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
801 | 3771220 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 63 | MS |  | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | ZALTBOMMEL | [20 empty] | 03-10-2014 18:23:00 | 03-10-2014 19:34:00 | 01:11 | #N/A |  | 03-10-2014 19:30:00 | 03-10-2014 18:26:00 | 240326888 |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE7B | Vrij domein | ACG |  | 297 |  |  |  | 67 | Continuon | 2014 | 1410 | 03-10-2014 18:23:00 |  | #N/A | 925570 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
802 | 3771354 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 30 | MS | EDAM | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | EDAM-VOLENDAM | Mof (olie) |  | Pijp | [10 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Sluimerende storing |  |  |  | 04-10-2014 10:25:00 | 06-10-2014 11:48:00 | 49:23 | 5 |  | 04-10-2014 11:39:00 | 04-10-2014 10:43:00 | 240323689 | EDAM | EDM |  | 1 |  | 010v212 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN | 04-10-2014 10:25:00 | 385 | PROVINCIALE BRUG | 50KV EDAM | OS | 74 | NWM | 2014 | 1410 | 04-10-2014 10:25:00 |  | #N/A | 925593 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
803 | 3771513 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 38 | MS | ELST | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | OVERBETUWE | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Werking van de bodem |  |  |  | 04-10-2014 18:32:00 | 13-10-2014 15:45:00 | 213:13 | 3 | Foutplek niet kunnen zien,onder asfalt. | 04-10-2014 19:12:00 | 04-10-2014 18:34:00 | 240318896 | ELST | ELT1 |  | 1 |  | 15 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1734 | HONINGVELDSESTRAAT | VREDESTEIN | OS | 40 | Continuon | 2014 | 1410 | 04-10-2014 18:32:00 |  | #N/A | 925607 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
804 | 3771908 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 22 | MS | FRANKENENG | 10 kV | SP_C | Harold Drost | EDE | Rail | [5 empty] | Rail open installatie |  |  |  | Anders, toelichten |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 06-10-2014 03:57:00 | 12-10-2014 13:09:00 | 153:12 | 22 |  | 06-10-2014 04:37:00 | 06-10-2014 04:27:00 | 240318477 | FRANKENENG | FRA |  | 2 |  | 07 | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR | 06-10-2014 03:57:00 | 228 | BOWACON | VACUTANK BOX 4 | OS | 40 | Continuon | 2014 | 1410 | 06-10-2014 03:57:00 |  | #N/A | 925637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
805 | 3771983 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 67 | MS | HOORN GELDELOZEWEG | 10 kV | SP_C | John Liefting | KOGGENLAND | Anders, toelichten bij opm. | [13 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie | Netontwerp |  |  |  | 06-10-2014 08:46:00 | 06-10-2014 08:59:00 | 00:13 | 14 | Door koppelen in de MS voor werkzaamheden is er in MS ruimte Westeinde nb 355 een VS afgeschakeld. Normaal is deze koppeling geen probleem, maar in os OTL is een Trafo uit, dus belasting is staat op andere Trafo, en is hoger als normaal. | 06-10-2014 08:49:00 | 06-10-2014 08:49:00 | 240323222 | HOORN GELDELOZEWEG | HRNG |  | 1 |  | 140 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 1598 |  |  | OS | 3 | NWM | 2014 | 1410 | 06-10-2014 08:46:00 |  | #N/A | 925655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
806 | 3772387 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 44 | MS | NIJKERK 1 | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | NIJKERK | Kabel (kunststof) | [7 empty] | ABB / Kabeldon |  |  |  | Nee | 1 - 5 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Kollen | 06-10-2014 13:19:00 | 07-10-2014 16:08:00 | 26:49 | 15 |  | 06-10-2014 14:00:00 | 06-10-2014 13:23:00 | 240315608 | NIJKERK 1 | NK1 |  | 1 |  | 06 | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR | 07-10-2014 13:15:00 | 267 | GV VETKAMP NIJKERK | BEATRIXSTRAAT | OS | 41 | Continuon | 2014 | 1410 | 06-10-2014 13:19:00 |  | #N/A | 925744 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
807 | 3772818 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 69 | MS | WESTWOUD | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | MEDEMBLIK | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 06-10-2014 22:15:00 | 16-10-2014 07:04:00 | 224:49 | 29 |  | 06-10-2014 22:52:00 | 06-10-2014 22:18:00 | 240323220 | WESTWOUD | WEW |  | 1 |  | 147 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN |  | 420 | VD GULIK | GEDEPUT LAANWEG 7 | OS | 37 | NWM | 2014 | 1410 | 06-10-2014 22:15:00 |  | #N/A | 925817 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
808 | 3773104 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 54 | MS | KOOTSTERTILLE | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ACHTKARSPELEN | Vermogenschakelaar | [9 empty] | Holec / Havac |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 07-10-2014 10:28:00 | 14-10-2014 15:49:00 | 173:21 | 70 | Vervolgstoring 3773104:VS SS Kootstertille veld 13 heeft geweigerd om tijdig uit te schakelen Liandon zal hiervan verslag uitbrengen tijdens de LOKO wat de bevindingen hiervan waren. De VS van de overige velden A en B zijn door Liandon gecontroleerd op de juiste werking. (GB) | 07-10-2014 10:59:00 | 07-10-2014 10:45:00 | 240324288 | KOOTSTERTILLE | KST |  | 0 |  |  | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 07-10-2014 10:28:00 | 59 |  |  | SS | 31 | Continuon | 2014 | 1410 | 07-10-2014 10:28:00 |  | #N/A | 925877 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
809 | 3773110 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 38 | MS |  | 10 kV | SP_C | Jimmy Wieland | ALMERE | [20 empty] | 07-10-2014 10:33:00 | 10-10-2014 12:27:00 | 73:54 | #N/A |  | 10-10-2014 12:25:00 | 10-10-2014 08:54:00 | 240315746 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE6A |  | ACR |  | 34 |  |  |  | 4432 | Continuon | 2014 | 1410 | 07-10-2014 10:33:00 |  | #N/A | 926493 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
810 | 3773147 | NRE2 | VLW-o | 10KV | 2014 | 64 | MS |  | 10 kV | SP_C | Chris Grevengoed | EPE | [20 empty] | 07-10-2014 10:39:00 | 21-10-2014 14:57:00 | 340:18 | #N/A |  | 21-10-2014 14:42:00 | 21-10-2014 12:58:00 | 240317100 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE2A |  | ACR |  | 232 |  |  |  | 20403 | Continuon | 2014 | 1410 | 07-10-2014 10:39:00 |  | #N/A | 927747 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
811 | 3773448 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 55 | MS | BERGUM CENTRALE | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ACHTKARSPELEN | Mof (kunststof) | Hars-gietijzer | [11 empty] | 20 - 40 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 07-10-2014 10:28:00 | 07-10-2014 12:54:00 | 02:26 | #N/A | Dit is hoofdstoring veroorzaakt door storing in kabel. Deze storing is niet selectief afgeschakeld waardoor een onderbreking is ontstaan. Vervolgstoring 3773104:VS SS Kootstertille veld 13 heeft geweigerd om tijdig uit te schakelen Liandon zal hiervan verslag uitbrengen tijdens de LOKO wat de bevindingen hiervan waren. De VS van de overige velden A en B zijn door Liandon gecontroleerd op de juiste werking. (GB) | 07-10-2014 12:53:00 | 07-10-2014 12:50:00 |  | BERGUM CENTRALE | BGM |  | #N/A |  | 19 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 07-10-2014 10:28:00 | 59 |  |  | OS | 145 | Continuon | 2014 | 1410 | 07-10-2014 10:28:00 |  | #N/A | 925920 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
812 | 3773682 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 33 | MS | ZEEWOLDE 10KV | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | ZEEWOLDE | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 07-10-2014 15:34:00 | 07-10-2014 16:02:00 | 00:28 | 1 | vermoedelijk veel wind bij windturbine waardoor de VS is gevallen | 07-10-2014 15:51:00 | 07-10-2014 15:42:00 | 240315744 | ZEEWOLDE 10KV | ZWO10 |  | #N/A |  | 07 | NRE6A | Vrij domein | ACR |  | 50 | SCHOLLEVAARWEG 29A |  | OS | 17 | Continuon | 2014 | 1410 | 07-10-2014 15:34:00 |  | #N/A | 925971 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
813 | 3773921 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 33 | MS | OS DOETINCHEM II | 10 kV | SP_C | Willem van der Voet | DOETINCHEM | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 07-10-2014 22:04:00 | 07-10-2014 22:43:00 | 00:39 | #N/A |  | 07-10-2014 22:42:00 | 07-10-2014 22:05:00 |  | DOETINCHEM II | DTC2 |  | #N/A |  |  | ZGE3A |  | ACG |  | 222 |  |  | OS | 38 | Continuon | 2014 | 1410 | 07-10-2014 22:04:00 |  | #N/A | 926003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
814 | 3773985 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 45 | MS | NIJKERK 1 | 10 kV | SP_C | Harold Drost | NIJKERK | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 5 - 10 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | BAM Wegen Oost | 08-10-2014 07:43:00 | 12-10-2014 12:58:00 | 101:15 | 28 |  | 08-10-2014 08:38:00 | 08-10-2014 07:46:00 | 240315610 | NIJKERK 1 | NK1 |  | 2 |  | 19 | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR | 08-10-2014 07:43:00 | 267 |  | EXPERT | OS | 55 | Continuon | 2014 | 1410 | 08-10-2014 07:43:00 |  | #N/A | 926014 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
815 | 3774420 | ZZE9 | BNHN W | 10KV | 2014 | 29 | MS | VYFHUIZEN | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | HAARLEMMERLIEDE CA | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Mouwrik Waardenburg | 08-10-2014 13:19:00 | 10-10-2014 15:59:00 | 50:40 | 16 |  | 08-10-2014 14:00:00 | 08-10-2014 13:28:00 | 240324179 | VYFHUIZEN | VHZ |  | 1 |  | 146 | ZZE9A | Gereguleerd domein | ANN | 08-10-2014 13:19:00 | 393 | 150KV VYFHUIZEN | HAARLEMMERSTRAATWEG 2 | OS | 41 | NWM | 2014 | 1410 | 08-10-2014 13:19:00 |  | #N/A | 926115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
816 | 3774488 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 48 | MS | VYFHUIZEN | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | HAARLEMMERMEER | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 10 - 20 jaar | Onbekend | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Mouwrik Waardenburg | 08-10-2014 13:16:00 | 10-10-2014 15:59:00 | 50:43 | 5 |  | 08-10-2014 14:56:00 | 08-10-2014 13:28:00 | 240326450 | VYFHUIZEN | VHZ |  | 1 |  | 143 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 08-10-2014 13:16:00 | 394 | 150KV VYFHUIZEN | LINIEWEG 10 NB | OS | 100 | NWM | 2014 | 1410 | 08-10-2014 13:16:00 |  | #N/A | 926122 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
817 | 3774790 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 34 | MS | ZEEWOLDE 10KV | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | ZEEWOLDE | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 08-10-2014 16:13:00 | 08-10-2014 16:44:00 | 00:31 | 1 | Vermogensschakelaar klant gevallen | 08-10-2014 16:35:00 | 08-10-2014 16:18:00 |  | ZEEWOLDE 10KV | ZWO10 |  | #N/A |  | 15 | NRE6A | Vrij domein | ACR |  | 50 | APPELV.W.MZ-23-M |  | OS | 22 | Continuon | 2014 | 1410 | 08-10-2014 16:13:00 |  | #N/A | 926161 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
818 | 3774811 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 53 | MS | MARNEZIJL SUB | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | SUDWEST-FRYSLAN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 50 Al/Cu |  | Ja | Ja | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | R&D Drilling uitv.Arjan Hagema | 08-10-2014 16:38:00 |  |  | 15 | Kabel beschadigd t.h.v. Dorpsstraat 72 Er wordt hier een gestuurde boring gemaakt (GB) | 08-10-2014 16:52:00 | 08-10-2014 16:40:00 | 240326785 | MARNEZIJL SUB | MNZL2 |  | 1 |  | 37 | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN |  | 1900 | EXMORRA DORPSSTRAAT 3 | EXMORRA DS W.A. BRAKELSTRAAT 1B | OS | 14 | Continuon | 2014 | 1410 | 08-10-2014 16:38:00 |  | #N/A | 926170 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
819 | 3775013 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 68 | MS | BYLMER ZUID | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | AMSTERDAM | Mof (massa) | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 09-10-2014 01:55:00 | 10-10-2014 16:21:00 | 38:26 | 26 | Betrof een nekaldietmof | 09-10-2014 02:54:00 | 09-10-2014 02:01:00 | 240326858 | BYLMER ZUID | BZ |  | 1 |  | 117,124 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ | 09-10-2014 01:55:00 | 363 | 150KV BIJLMER ZUID | I519642 | OS | 59 | NWM | 2014 | 1410 | 09-10-2014 01:55:00 |  | #N/A | 926191 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
820 | 3775235 | ZAE1 | Amster | 10KV | 2014 | 69 | MS | BYLMER ZUID | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | AMSTERDAM | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | 5 - 10 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 09-10-2014 10:16:00 | 13-10-2014 09:00:00 | 94:44 | 20 |  | 09-10-2014 10:25:00 | 09-10-2014 10:18:00 | 240328222 | BYLMER ZUID | BZ |  | 1 |  | 117,149,149/152,152 | ZAE1A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | I645268 | I645268 | OS | 9 | NWM | 2014 | 1410 | 09-10-2014 10:16:00 |  | #N/A | 926258 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
821 | 3775398 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 33 | MS | OTERLEEK | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | GRAFT-DE RIJP | Anders, toelichten bij opm. | [10 empty] | Ja |  | 20 - 40 jaar | Geen | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 09-10-2014 12:33:00 | 09-10-2014 17:03:00 | 04:30 | #N/A | 10 KV KABEL ZOU BESCHADIGD ZIJN MAAR NA HET VRIJSCHAKELEN BLEEK DIT NIET HET GEVAL | 09-10-2014 12:55:00 | 09-10-2014 12:40:00 | 240323690 | OTERLEEK | OTL |  | 0 |  | 142 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN |  | 365 | C J ALLERTSHOF | NOORDEINDE | OS | 22 | NWM | 2014 | 1410 | 09-10-2014 12:33:00 |  | #N/A | 926324 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
822 | 3775578 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 64 | MS | ZALTBOMMEL 1 | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | ZALTBOMMEL | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 09-10-2014 15:07:00 | 10-10-2014 12:38:00 | 21:31 | 6 | kabel beproeft 18kV geen fout geconstateerd. | 09-10-2014 15:23:00 | 09-10-2014 15:09:00 | 240326895 | ZALTBOMMEL 1 | ZBM1 |  | 1 |  | 22 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 297 | NIEUWE TIJNINGEN | DE SCHANS | OS | 16 | Continuon | 2014 | 1410 | 09-10-2014 15:07:00 |  | #N/A | 926327 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
823 | 3775753 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 56 | MS | HALLUM | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | TYTSJERKSTERADIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 150 Al/Cu |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  |  |  | 09-10-2014 16:16:00 | 22-10-2014 16:10:00 | 311:54 | 9 | Ms kabel is tijdens hekkelwerkzaamheden beschadigd geraakt (GB) | 09-10-2014 17:03:00 | 09-10-2014 16:19:00 | 240327981 | HALLUM | HAL |  | 1 |  | 16 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 737 | OUDKERK WIEREWEG 11 | OUDKERK ALDE MIEDWEI 3 | RS | 47 | Continuon | 2014 | 1410 | 09-10-2014 16:16:00 |  | #N/A | 926353 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
824 | 3775789 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 35 | MS | OS DE VAART | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ALMERE | [14 empty] | Onbekend | Via impedantie |  |  |  |  | 09-10-2014 16:43:00 | 09-10-2014 17:36:00 | 00:53 | #N/A |  | 09-10-2014 17:20:00 | 09-10-2014 16:44:00 |  | DE VAART | VAAR |  | #N/A |  |  | NRE6A | Vrij domein | ACR |  | 34 |  |  | OS | 37 | Continuon | 2014 | 1410 | 09-10-2014 16:43:00 |  | #N/A | 926356 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
825 | 3775861 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 58 | MS | HALLUM | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | TYTSJERKSTERADIEL | Smeltveiligheid | [12 empty] | 20 - 40 jaar | Onbekend | Via impedantie | Onbekend, ondanks onderzoek |  |  |  | 09-10-2014 19:17:00 | 09-10-2014 19:55:00 | 00:38 | 1 | Waarschijnlijk heeft dit te maken gehad met de MS storing zie klaknr: 3775861 (GB) | 09-10-2014 19:19:00 | 09-10-2014 19:19:00 | 240327982 | HALLUM | HAL |  | 0 |  | 16 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 737 | OUDKERK WIEREWEG 11 | OUDKERK WIEREWEG 11 | RS | 2 | Continuon | 2014 | 1410 | 09-10-2014 19:17:00 |  | #N/A | 926365 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
826 | 3776347 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 67 | MS | CULEMBORG 1 | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | CULEMBORG | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Nee | 10 - 20 jaar | Geen | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | van der Fliert | 10-10-2014 12:46:00 | 10-10-2014 18:36:00 | 05:50 | #N/A |  | 10-10-2014 13:40:00 | 10-10-2014 12:49:00 | 240326895 | CULEMBORG 1 | CL1 |  | #N/A |  |  | ZGE7A | Gereguleerd domein | ACG |  | 216 | BONVIE | WC PARIJSCH | OS | 54 | Continuon | 2014 | 1410 | 10-10-2014 12:46:00 |  | #N/A | 926473 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
827 | 3776556 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 79 | MS |  | 10 kV | SP_C | Alfred Vollenberg | NIJMEGEN | [20 empty] | 10-10-2014 16:37:00 | 10-10-2014 17:05:00 | 00:28 | #N/A |  | 10-10-2014 16:38:00 | 10-10-2014 16:38:00 |  |  |  |  | #N/A |  |  | ZGE6B | Vrij domein | ACG |  | 268 |  |  |  | 1 | Continuon | 2014 | 1410 | 10-10-2014 16:37:00 |  | #N/A | 926521 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
828 | 3776578 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 65 | MS | OS CULEMBORG 1 | 10 kV | SP_C | Aloys Roes | CULEMBORG | [15 empty] | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 10-10-2014 17:06:00 | 10-10-2014 17:08:00 | 00:02 | #N/A |  | 10-10-2014 17:07:00 | 10-10-2014 17:07:00 | 240326897 | CULEMBORG 1 | CL1 |  | #N/A |  |  | ZGE7A |  | ACG |  | 216 |  |  | OS | 1 | Continuon | 2014 | 1410 | 10-10-2014 17:06:00 |  | #N/A | 926522 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
829 | 3777012 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 39 | MS | SCHAGEN | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | SCHAGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 12-10-2014 03:00:00 | 16-10-2014 13:59:00 | 106:59 | 11 |  | 12-10-2014 03:26:00 | 12-10-2014 03:07:00 | 240325165 | SCHAGEN | SCH |  | 1 |  | 140 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN | 12-10-2014 03:00:00 | 441 | LTS | RSG | OS | 26 | NWM | 2014 | 1410 | 12-10-2014 03:00:00 |  | #N/A | 926568 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
830 | 3777210 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 80 | MS | SCHOENAKER | 10 kV | SP_C | Frank Welboren | BEUNINGEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Inwendig defect |  |  |  | 12-10-2014 22:24:00 | 15-10-2014 17:48:00 | 67:24 | 8 |  | 12-10-2014 22:54:00 | 12-10-2014 22:34:00 | 240326314 | SCHOENAKER | SCA |  | 0 |  | 11 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG | 12-10-2014 22:24:00 | 209 | DUET 1 | WEBSTAR | RS | 30 | Continuon | 2014 | 1410 | 12-10-2014 22:24:00 |  | #N/A | 926589 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
831 | 3777525 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 59 | MS | RIJPERKERK | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | TYTSJERKSTERADIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  |  |  | 13-10-2014 11:00:00 | 22-10-2014 12:39:00 | 217:39 | 23 | Kabel is waarschijnlijk beschadigd tijdens het maken van een raketboring door het gasbedrijf, verder is er ook een N mof verwijderd. Informatie betreffende de beschadiging heeft Jan Oosterhof. (GB) | 13-10-2014 11:24:00 | 13-10-2014 11:05:00 | 240327984 | RIJPERKERK | RYP |  | 2 |  | 02 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 13-10-2014 11:00:00 | 737 | RIJPERKERK WESTERDIJK 7 | GIEKERK RINIA V NAUTAWEG 55B | SS | 24 | Continuon | 2014 | 1410 | 13-10-2014 11:00:00 |  | #N/A | 926656 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
832 | 3778231 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 39 | MS |  | 10 kV | SP_C | Marco Bolt | WEESP | [20 empty] | 14-10-2014 09:02:00 | 17-10-2014 10:27:00 | 73:25 | #N/A | Gsm verklikker gestoord | 17-10-2014 10:23:00 | 17-10-2014 09:47:00 | 240321716 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE5B |  | ANR |  | 457 |  |  |  | 4401 | NWM | 2014 | 1410 | 14-10-2014 09:02:00 |  | #N/A | 927311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
833 | 3778435 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 46 | MS | HARDERWIJK 2 | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | ERMELO | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  | Ja, graafmelding | 10 - 20 jaar | Geen | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Van Gelder | 14-10-2014 11:24:00 | 14-10-2014 19:15:00 | 07:51 | #N/A |  | 14-10-2014 11:56:00 | 14-10-2014 11:26:00 | 240315606 | HARDERWIJK 2 | HD2 |  | 0 |  |  | NRE4A | Gereguleerd domein | ACR |  | 233 |  |  | OS | 32 | Continuon | 2014 | 1410 | 14-10-2014 11:24:00 |  | #N/A | 926822 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
834 | 3779224 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 39 | MS | PAMPUS | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | ALMERE | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Onbekend |  |  | Ja | Ja, graafmelding | 10 - 20 jaar | Geen | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | WEGENBOUW SAAONE GWW HR. KLEIN | 15-10-2014 11:16:00 | 15-10-2014 15:18:00 | 04:02 | #N/A | Verse graafschade zonder onderbreking | 15-10-2014 12:12:00 | 15-10-2014 11:16:00 | 240315746 | PAMPUS | PMP |  | 0 |  | 14 | NRE6A | Gereguleerd domein |  |  | 34 | A6 S.A.W.1 | VIDEOSTRAAT | OS | 56 |  | 2014 | 1410 | 15-10-2014 11:16:00 |  | #N/A | 927048 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
835 | 3779437 | ZGE5 | GLD-m | 10KV | 2014 | 39 | MS | BEMMEL 2 | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | LINGEWAARD | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja | Ja | 5 - 10 jaar | Geen | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  |  | FA. KNUIMAN | 15-10-2014 14:04:00 | 15-10-2014 17:07:00 | 03:03 | #N/A |  | 15-10-2014 14:30:00 | 15-10-2014 14:11:00 | 240318899 | BEMMEL 2 | BML2 |  | 0 |  | 53 | ZGE5A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1705 | TK GERICHHAUSSEN |  | OS | 26 | Continuon | 2014 | 1410 | 15-10-2014 14:04:00 |  | #N/A | 927068 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
836 | 3779817 | ZZE5 | Bollen | 10KV | 2014 | 66 | MS | LISSE | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | NOORDWIJKERHOUT | [14 empty] | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 16-10-2014 09:25:00 | 05-11-2014 11:12:00 | 481:47 | 7 | kabel defect in mantelbuis 170 meter 3x240 XLPE vervangen | 16-10-2014 09:40:00 | 16-10-2014 09:25:00 | 240323390 | LISSE | LIS |  | 1 |  | 105 | ZZE5A | Vrij domein | AEZ |  | 576 | ONS BELANG NWH | HERENWEG 366 | OS | 15 | EWR | 2014 | 1410 | 16-10-2014 09:25:00 |  | #N/A | 927147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
837 | 3779950 | NNE9 | ZO Fr | 10KV | 2014 | 72 | MS | DRACHTEN | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | SMALLINGERLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  |  | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 16-10-2014 11:00:00 | 20-10-2014 13:39:00 | 98:39 | 13 | Gaatje in de kabel (GB) | 16-10-2014 11:19:00 | 16-10-2014 11:06:00 | 240324360 | DRACHTEN | DTN |  | 1 |  | 27 | NNE9A | Gereguleerd domein | ACN | 16-10-2014 11:00:00 | 90 | DRACHTSTERCOMPAGNIE FOLGERSTERLOANE 80 | DRACHTSTERCOMPAGNIE FOLGERSTERLOANE 86 | OS | 19 | Continuon | 2014 | 1410 | 16-10-2014 11:00:00 |  | #N/A | 927165 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
838 | 3780141 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 40 | MS | HEERHUGOWAARD NOORD | 10 kV | SP_C | Rene Kurver | HEERHUGOWAARD | [14 empty] | Onbekend | Via impedantie |  |  |  |  | 16-10-2014 13:31:00 | 16-10-2014 14:58:00 | 01:27 | 1 | B VELD AFGEVALLEN DOOR KLANT ZELF KOMT WAARSCHIJNLIJK DOOR GENERATAOR | 16-10-2014 14:11:00 | 16-10-2014 13:34:00 | 240327490 | HEERHUGOWAARD NOORD | HHWN |  | 0 |  | 111 | NNE1A | Vrij domein | ANN |  | 398 | GV ALTONSTRAAT 10 | GV ALTONSTRAAT 10 | SS | 40 | NWM | 2014 | 1410 | 16-10-2014 13:31:00 |  | #N/A | 927196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
839 | 3780412 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 34 | MS | DOETINCHEM III | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | MONTFERLAND | Mof (massa) | [12 empty] | 20 - 40 jaar |  | Via impedantie | Inwendig defect |  |  |  | 16-10-2014 19:20:00 | 21-10-2014 10:30:00 | 111:10 | #N/A |  | 16-10-2014 20:13:00 | 16-10-2014 19:30:00 | 240318752 | DOETINCHEM III | DTC3 |  | #N/A |  |  | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 16-10-2014 19:20:00 | 1955 |  |  | OS | 53 | Continuon | 2014 | 1410 | 16-10-2014 19:20:00 |  | #N/A | 927252 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
840 | 3780718 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 41 | MS | HEERHUGOWAARD NOORD | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | HEERHUGOWAARD | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 17-10-2014 11:30:00 | 17-10-2014 12:41:00 | 01:11 | 1 | B VELD RI VRIJE DOMEIN AFGESCHAKELD IS AL DE 2 DE KEER KOMT ZEER WAARSCHIJNLIJK DOOR EEN NIET GOED WERKENDE GENERATOR, INSTALLATEUR GAAT ER MEE BEZIG | 17-10-2014 12:26:00 | 17-10-2014 11:53:00 | 240327492 | HEERHUGOWAARD NOORD | HHWN |  | #N/A |  | 111 | NNE1A | Vrij domein | ANN |  | 398 | GV ALTONSTRAAT 10 VD 1 | GV ALTONSTRAAT 10 VD 1 | SS | 56 | NWM | 2014 | 1410 | 17-10-2014 11:30:00 |  | #N/A | 927329 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
841 | 3781386 | ZGE3 | GLD-o | 10KV | 2014 | 35 | MS | DOETINCHEM II | 10 kV | SP_C | Martien van de Oever | DOETINCHEM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | Bruil Infra bv | 18-10-2014 16:06:00 | 24-10-2014 13:05:00 | 140:59 | 43 |  | 18-10-2014 17:05:00 | 18-10-2014 16:12:00 | 240318756 | DOETINCHEM II | DTC2 |  | 1 |  | 09 | ZGE3A | Gereguleerd domein | ACG | 18-10-2014 16:06:00 | 222 | HEEMSKERK | WILTINKBRUG | OS | 59 | Continuon | 2014 | 1410 | 18-10-2014 16:06:00 |  | #N/A | 927433 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
842 | 3781705 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 57 | MS |  | 10 kV | SP_C | Marcel Sijpenhof | LITTENSERADIEL | [20 empty] | 19-10-2014 13:42:00 | 19-10-2014 16:14:00 | 02:32 | #N/A |  | 19-10-2014 14:35:00 | 19-10-2014 13:43:00 | 240326790 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7B | Gereguleerd domein | ACN |  | 140 |  |  |  | 53 | Continuon | 2014 | 1410 | 19-10-2014 13:42:00 |  | #N/A | 927454 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
843 | 3781962 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 58 | MS | DRONRIJP | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | MENAMERADIEL | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden vers |  | Particulier | A.Woudstra | 20-10-2014 09:25:00 | 24-10-2014 10:51:00 | 97:26 | 8 | Kabel beschadigd tijdens het ploegen, kabel ligt op 30 a 40 cm diepte (GB) | 20-10-2014 09:46:00 | 20-10-2014 09:33:00 | 240326790 | DRONRIJP | DRO |  | 1 |  | 11 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 20-10-2014 09:25:00 | 1908 | DRONRIJP PUOLDYK 71 | MENALDUM DE MIEDEN 1 LUCHTMACHT | RS | 21 | Continuon | 2014 | 1410 | 20-10-2014 09:25:00 |  | #N/A | 927490 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
844 | 3782125 | NNE4 | MNH OO | 10KV | 2014 | 35 | MS | PURMEREND KADYKERKOOG | 10 kV | SP_C | Ronald Prikken | PURMEREND | Geen | [13 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie | Bediening |  |  |  | 20-10-2014 10:55:00 | 20-10-2014 11:43:00 | 00:48 | 6 | Bij het instellen van de beveiliging in Visseryweg 49 van veld 102 richting OS Purmerend Kwadijkerkoog maakte ze een vergissing want ze moesten veld 101 richting OS Edam hebben. Hierdoor is de VS afgeschakeld van veld 102 richting OS PRDK. | 20-10-2014 10:58:00 | 20-10-2014 10:58:00 |  | PURMEREND KADYKERKOOG | PRDK |  | 0 |  | 162/163 | NNE4A | Gereguleerd domein | ANN |  | 439 | VISSERIJWEG 49 |  | OS | 3 | NWM | 2014 | 1410 | 20-10-2014 10:55:00 |  | #N/A | 927524 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
845 | 3782164 | NRE3 | VLW-w | 10KV | 2014 | 26 | MS |  | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | EDE | [20 empty] | 20-10-2014 11:18:00 | 20-10-2014 13:13:00 | 01:55 | #N/A |  | 20-10-2014 11:36:00 | 20-10-2014 11:26:00 | 240318487 |  |  |  | #N/A |  |  | NRE3A | Gereguleerd domein | ACR |  | 228 |  |  |  | 18 | Continuon | 2014 | 1410 | 20-10-2014 11:18:00 |  | #N/A | 927537 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
846 | 3782381 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 30 | MS | UITGEEST | 10 kV | SP_C | Martin de Jong | CASTRICUM | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja |  | Langer dan 40 jaar | Geen | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 20-10-2014 13:56:00 | 31-10-2014 06:48:00 | 98:03 | #N/A | IS GEEN SPANNING UITVAL GEWEEST ZAT ALLEEN MAAR EEN DEUKJE IN DE KABEL MAAR NIET IN HET LOOD! KABELS LAGEN TOTAAL NIET OP MAAT SCHEELT ZEKER 10 METER. | 20-10-2014 14:53:00 | 20-10-2014 13:58:00 | 240325982 | UITGEEST | UTG |  | 1 |  | 160 | NNE3A | Gereguleerd domein | ANN |  | 383 | DUIN EN BOSWEG | GASSTRAAT | OS | 57 | NWM | 2014 | 1410 | 20-10-2014 13:56:00 |  | #N/A | 927573 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
847 | 3782430 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 59 | MS |  | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | FRANEKERADEEL | [20 empty] | 20-10-2014 14:30:00 | 20-10-2014 19:06:00 | 04:36 | #N/A |  | 20-10-2014 19:06:00 | 20-10-2014 14:33:00 | 240326793 |  |  |  | #N/A |  |  | NNE7A |  | ACN |  | 70 |  |  |  | 276 | Continuon | 2014 | 1410 | 20-10-2014 14:30:00 |  | #N/A | 927583 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
848 | 3782530 | ZAE3 | Amster | 10KV | 2014 | 28 | MS | SCHIPLUIDENLAAN | 10 kV | SP_C | Martien van de Oever | AMSTERDAM | [11 empty] | Ja |  |  | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 20-10-2014 15:52:00 | 20-10-2014 19:36:00 | 03:44 | #N/A |  | 20-10-2014 16:33:00 | 20-10-2014 16:01:00 | 240327602 | SCHIPLUIDENLAAN | SL |  | #N/A |  | 120 | ZAE3A | Gereguleerd domein | ANZ |  | 363 | T635 | I317835 | OS | 41 | NWM | 2014 | 1410 | 20-10-2014 15:52:00 |  | #N/A | 927619 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
849 | 3782706 | NNE2 | KNH No | 10KV | 2014 | 70 | MS | ULKESLUIS | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | HOLLANDS KROON | Smeltveiligheid | [12 empty] | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-10-2014 06:19:00 | 27-10-2014 14:56:00 | 152:37 | 26 | SOT TEAM INGELICHT DIE HEEFT FOTO'S GEMAAKT EN GAAT DE OORZAAK ONDERZOEKEN | 21-10-2014 07:02:00 | 21-10-2014 06:21:00 | 240323228 | ULKESLUIS | UKS |  | 2 |  | 160 | NNE2A | Gereguleerd domein | ANN | 21-10-2014 06:19:00 | 1911 | HIPPOLYTUSHOEVERPOLDER |  | OS | 43 | NWM | 2014 | 1410 | 21-10-2014 06:19:00 |  | #N/A | 927632 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
850 | 3782857 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 51 | MS | AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | AMSTELVEEN | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 21-10-2014 09:06:00 | 24-10-2014 09:47:00 | 72:41 | 12 |  | 21-10-2014 10:06:00 | 21-10-2014 09:15:00 | 240326455 | AMSTELVEEN | AMV |  | 1 |  | 108 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 21-10-2014 09:06:00 | 362 | KANTGEB UILENSTEDE | LA COURONNE | OS | 60 | NWM | 2014 | 1410 | 21-10-2014 09:06:00 |  | #N/A | 927654 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
851 | 3783110 | ZGE2 | GLD-o | 10KV | 2014 | 35 | MS | BORCULO | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | BERKELLAND | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Onbekend |  |  |  | Ja, graafmelding | Langer dan 40 jaar | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  | Aannemer | A. Hak Zuid BV | 21-10-2014 11:00:00 | 21-10-2014 13:24:00 | 02:24 | 2 | Schade 3KV Kabel | 21-10-2014 11:25:00 | 21-10-2014 11:01:00 | 240318634 | BORCULO | BCO |  | 0 |  | 18 | ZGE2A | Gereguleerd domein | ACG |  | 1859 | GROOT BUITINK | RUITERWEG EIB. 3KV | OS | 25 | Continuon | 2014 | 1410 | 21-10-2014 11:00:00 |  | #N/A | 927689 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
852 | 3783261 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 50 | MS | AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | Wilbert Puijk | AMSTELVEEN | Secundaire installatie |  |  |  | Beveiliging (elektr./digitaal) | [8 empty] | 1 - 5 jaar | Anders, toelichten | Via impedantie | Beveiliging |  |  |  | 21-10-2014 10:18:00 | 21-10-2014 12:19:00 | 02:01 | 142 | De vermogenschakelaar in V164 die deze kortsluiting had moeten afschakelen, heeft niet gewerkt. Hierop heeft de back-up beveiliging het 10 kV transformatorveld van transformator 1 afgeschakeld. Hierdoor werd de B-rail geheel spanningloos. In de stationsautomatisering (SAS) bleek dat de beveiligingsfunctie als zijnde niet actief stond ingesteld. Marije Krechting | 21-10-2014 10:18:00 | 21-10-2014 10:18:00 |  | AMSTELVEEN | AMV |  | 0 |  | 133,135,138,139,144,147,156.2,156.3,162,164 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 21-10-2014 10:18:00 | 362 | OS AMSTELVEEN | SVB 1 | OS | 0 | NWM | 2014 | 1410 | 21-10-2014 10:18:00 |  | #N/A | 927708 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
853 | 3783931 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 62 | MS | BERGUM | 10 kV | SP_C | Richard Fasseur | TYTSJERKSTERADIEL | Kabel (papier-lood) | [13 empty] | Onbekend | Via impedantie |  |  |  |  | 21-10-2014 22:37:00 | 23-10-2014 02:31:00 | 27:54 | 1 |  | 21-10-2014 23:30:00 | 21-10-2014 22:51:00 | 240327996 | BERGUM | BGPM |  | 0 |  | 11 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN | 21-10-2014 22:37:00 | 737 | EASTERMAR SUMARDERWEI BIJ 4 | OOSTERMEER MIENSKERWEI DE LEIJEN GEMAAL | SS | 53 | Continuon | 2014 | 1410 | 21-10-2014 22:37:00 |  | #N/A | 927804 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
854 | 3783973 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 52 | MS | AMSTELVEEN BOLWERK | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | AMSTELVEEN | Kabel (kunststof) | [12 empty] | 10 - 20 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 22-10-2014 04:51:00 | 27-10-2014 09:37:00 | 124:46 | 3 |  | 22-10-2014 05:30:00 | 22-10-2014 04:57:00 | 240326464 | AMSTELVEEN BOLWERK | AMVB |  | 1 |  | 153 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN |  | 362 | NIEUW VREDEVELD | RUNMOOLEN | OS | 39 | NWM | 2014 | 1410 | 22-10-2014 04:51:00 |  | #N/A | 927812 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
855 | 3784090 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 60 | MS | HALLUM | 10 kV | SP_C | Eibert Pap | FERWERDERADIEL | [14 empty] | Onbekend | Via impedantie |  |  |  |  | 22-10-2014 08:49:00 | 22-10-2014 10:23:00 | 01:34 | #N/A |  | 22-10-2014 09:35:00 | 22-10-2014 08:55:00 |  | HALLUM | HAL |  | #N/A |  |  | NNE8B | Vrij domein | ACN |  | 1722 | MARRUM WYBENGALOANE MTS BINNEMA WT | MARRUM WYBENGALOANE MTS BINNEMA WT | RS | 46 | Continuon | 2014 | 1410 | 22-10-2014 08:49:00 |  | #N/A | 927839 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
856 | 3784177 | NRE4 | VLW-w | 10KV | 2014 | 47 | MS | HARDERWIJK 2 | 10 kV | SP_C | Harold Drost | ERMELO | Geen | [10 empty] | Ja | Ja |  | Geen | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  |  | GELDER,VAN KABEL-, LEIDING- EN | 22-10-2014 09:43:00 | 22-10-2014 15:15:00 | 05:32 | #N/A | Hier was de (cross link) aarde van een 630mm2 beschadigd, deze hebben we zonder onderbreking hersteld. | 22-10-2014 11:41:00 | 22-10-2014 09:45:00 | 240315624 | HARDERWIJK 2 | HD2 |  | #N/A |  |  | NRE4A | Gereguleerd domein |  |  | 233 |  |  | OS | 118 |  | 2014 | 1410 | 22-10-2014 09:43:00 |  | #N/A | 927919 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
857 | 3784329 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 54 | MS | SCHIPHOL OOST | 10 kV | SP_C | Pascal Mieloo | AALSMEER | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | Anders | 70 Al/Cu |  |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 22-10-2014 11:09:00 | 06-11-2014 11:06:00 | 359:57 | 16 |  | 22-10-2014 11:49:00 | 22-10-2014 11:18:00 | 240326465 | SCHIPHOL OOST | SHLO |  | 1 |  | 160 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 22-10-2014 11:09:00 | 358 | GV AALSMEERDERDIJK 142 | STOMMEERKADE 2 | OS | 40 | NWM | 2014 | 1410 | 22-10-2014 11:09:00 |  | #N/A | 927893 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
858 | 3784389 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 53 | MS | AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | AMSTELVEEN | Vermogenschakelaar | [9 empty] | Holec / Coq |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 21-10-2014 09:06:00 | 21-10-2014 12:43:00 | 03:37 | 4 |  | 21-10-2014 09:06:00 | 21-10-2014 09:06:00 |  | AMSTELVEEN | AMV |  | 0 |  | 108 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 21-10-2014 09:06:00 | 362 | BALLAST NEDAM 1 | BALLAST NEDAM 2 | OS | 0 | NWM | 2014 | 1410 | 21-10-2014 09:06:00 |  | #N/A | 927900 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
859 | 3784422 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 68 | MS | VELDDRIEL | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | MAASDRIEL | Kabel (kunststof) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  | Ja |  | Korter dan 1 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Overig van buiten af |  |  |  | 22-10-2014 11:51:00 | 23-10-2014 16:28:00 | 28:37 | 9 | Deze schade is ontstaan door plaatsen van een verkeersbord. | 22-10-2014 12:15:00 | 22-10-2014 11:52:00 | 240326908 | VELDDRIEL | VDL |  | 1 |  | 08 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 263 | OESTERZWAM | LAAG ROOYEN | SS | 24 | Continuon | 2014 | 1410 | 22-10-2014 11:51:00 |  | #N/A | 927909 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
860 | 3784520 | NNE7 | Tersch | 10KV | 2014 | 2 | MS | TERSCHELLING MIDSLAND | 10 kV | SP_C | Rudy Cornegoor | TERSCHELLING | Kabel (papier-lood) | [13 empty] | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 22-10-2014 12:46:00 | 24-10-2014 16:00:00 | 51:14 | 8 |  | 22-10-2014 13:16:00 | 22-10-2014 12:48:00 | 240326791 | TERSCHELLING MIDSLAND | TMDL |  | 1 |  | 09 | NNE7T | Gereguleerd domein | ACN | 22-10-2014 12:48:00 | 93 | TERSCHELLING MIDSLAND AAN ZEE BIJ 313 | WEST-TERSCHELLING WEST AAN ZEE BIJ 158 | RS | 30 | Continuon | 2014 | 1410 | 22-10-2014 12:46:00 |  | #N/A | 927920 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
861 | 3784722 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 69 | MS | ZALTBOMMEL 2 | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | ZALTBOMMEL | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Onbekend | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 22-10-2014 15:08:00 | 22-10-2014 16:45:00 | 01:37 | 1 | Betreft een Grootverbruiker,hoort niet bij storingsanalyse. | 22-10-2014 16:35:00 | 22-10-2014 15:11:00 |  | ZALTBOMMEL 2 | ZBM2 |  | 0 |  | 64 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 297 | TUYLTIJN |  | OS | 87 | Continuon | 2014 | 1410 | 22-10-2014 15:08:00 |  | #N/A | 927949 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
862 | 3784869 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 44 | MS | ZEEWOLDE 20KV INST. 2 | 10 kV | SP_C | Jan de Koning | LELYSTAD | [14 empty] | Anders, toelichten | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 22-10-2014 17:20:00 | 22-10-2014 18:20:00 | 01:00 | 1 | Veel wind dus waarschijnlijk overbelast | 22-10-2014 18:10:00 | 22-10-2014 17:23:00 |  | ZEEWOLDE 20KV INST. 2 | ZWO202 |  | #N/A |  | 13 | NRE7A | Vrij domein | ACR |  | 995 | SCHUSSLER PIJ 1-2 | SCHUSSLER PIJ 1-2 | OS | 50 | Continuon | 2014 | 1410 | 22-10-2014 17:20:00 |  | #N/A | 927980 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
863 | 3784896 | ZGE6 | GLD-w | 10KV | 2014 | 81 | MS | GROESBEEK | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | GROESBEEK | Kabel (kunststof) | [7 empty] | Anders | 95 Al/Cu |  | Ja | Ja | 5 - 10 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Graafwerkzaamheden vers |  |  | VITENS HR.DE HAAS | 22-10-2014 17:48:00 | 27-10-2014 14:47:00 | 116:59 | 11 |  | 22-10-2014 18:15:00 | 22-10-2014 17:50:00 | 240326332 | GROESBEEK | GB |  | 1 |  | 11,13 | ZGE6B | Gereguleerd domein | ACG |  | 241 | HULSBEEK | WILHELMINAWEG | RS | 27 | Continuon | 2014 | 1410 | 22-10-2014 17:48:00 |  | #N/A | 927982 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
864 | 3784985 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 70 | MS | ZALTBOMMEL 2 | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | ZALTBOMMEL | Anders, toelichten bij opm. | [12 empty] | Niet van toepassing | Onbekend | Via impedantie | Anders, toelichten bij opm. |  |  |  | 22-10-2014 18:54:00 | 22-10-2014 20:16:00 | 01:22 | 1 | Betreft een Grootverbruiker,hoort niet bij storingsanalyse. | 22-10-2014 20:15:00 | 22-10-2014 18:55:00 | 240326905 | ZALTBOMMEL 2 | ZBM2 |  | 0 |  | 64 | ZGE7B | Gereguleerd domein | ACG |  | 297 | TUYLTIJN | TUYLTIJN | OS | 81 | Continuon | 2014 | 1410 | 22-10-2014 18:54:00 |  | #N/A | 927985 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
865 | 3785074 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 40 | MS | ZEEWOLDE 20kV INST. 7 | 10 kV | SP_C | Gerrit Juffer | ZEEWOLDE | [14 empty] | Kortsluiting | Niet geaard (zwevend) |  |  |  |  | 22-10-2014 23:44:00 | 24-10-2014 01:02:00 | 25:18 | 1 | Kabelstoring in mantelbuis | 23-10-2014 01:11:00 | 22-10-2014 23:51:00 | 240315749 | ZEEWOLDE 20kV INST. 7 | ZWO207 |  | 0 |  |  | NRE6A | Vrij domein | ACR | 22-10-2014 23:44:00 | 50 | GV STERNWEG |  | OS | 87 | Continuon | 2014 | 1410 | 22-10-2014 23:44:00 |  | #N/A | 927995 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
866 | 3785132 | ZZE10 | BNHN Z | 10KV | 2014 | 55 | MS | AMSTELVEEN | 10 kV | SP_C | RamonThijssens | AMSTELVEEN | Secundaire installatie |  |  |  | Bedrading | [8 empty] | 1 - 5 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Montage |  |  |  | 21-10-2014 10:18:00 | 21-10-2014 10:21:00 | 00:03 | 4 | Bij het herstel van Klak 3782857 is bij het uitvoeren van de het GSM-aanvalsplan op de fout geschakeld. Hierdoor is het veld 164 extra spanningsloos geworden. Na onderzoek bleken de snoertjes van de GSM storingsverklikker in MSR CMG niet te zijn aangesloten. Door het ontbreken van de GSM melding is op de kortsluiting ingeschakeld. Marije Krechting | 21-10-2014 10:18:00 | 21-10-2014 10:18:00 |  | AMSTELVEEN | AMV |  | 0 |  | 108 | ZZE10A | Gereguleerd domein | ANN | 21-10-2014 10:18:00 | 362 | CMG | LA COURONNE | OS | 0 | NWM | 2014 | 1410 | 21-10-2014 10:18:00 |  | #N/A | 928013 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
867 | 3786777 | ZGE7 | GLD-w | 10KV | 2014 | 71 | MS | ZUILICHEM II | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | ZALTBOMMEL | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 25-10-2014 01:25:00 | 25-10-2014 02:40:00 | 01:15 | 1 | Betreft een Grootverbruiker,hoort niet bij storingsanalyse. | 25-10-2014 02:19:00 | 25-10-2014 01:28:00 | 240326882 | ZUILICHEM II | ZUIL2 |  | 0 |  | 17 | ZGE7B | Vrij domein | ACG |  | 297 | MARIUS MANS FLOWERS | MARIUS MANS FLOWERS | RS | 54 | Continuon | 2014 | 1410 | 25-10-2014 01:25:00 |  | #N/A | 928334 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
868 | 3786868 | NNE7 | Vliela | 10KV | 2014 | 3 | MS | VLIELAND | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | VLIELAND | Anders, toelichten bij opm. | [13 empty] | Anders, toelichten | [5 empty] | 25-10-2014 11:21:00 | 25-10-2014 11:57:00 | 00:36 | 21 |  | 25-10-2014 11:57:00 | 25-10-2014 11:27:00 | 240326798 | VLIELAND | VLD |  | 0 |  | 04,05,07 | NNE7V | Gereguleerd domein | ACN | 25-10-2014 11:21:00 | 96 |  |  | RS | 36 | Continuon | 2014 | 1410 | 25-10-2014 11:21:00 |  | #N/A | 928346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
869 | 3786974 | NRE6 | G&F mi | 10KV | 2014 | 41 | MS | ALMERE | 10 kV | SP_C | Martin Mieloo | ALMERE | Rail | [5 empty] | Rail open installatie |  |  |  | Delle |  |  | 20 - 40 jaar | Kortsluiting | Via impedantie | Vocht |  |  |  | 25-10-2014 14:46:00 | 06-11-2014 09:10:00 | 03:21 | 23 |  | 25-10-2014 15:35:00 | 25-10-2014 14:53:00 | 240325832 | ALMERE | ALR |  | 1 |  | 21 | NRE6A | Gereguleerd domein | ACR | 25-10-2014 14:46:00 | 34 | ROZENWERF 54A |  | OS | 49 | Continuon | 2014 | 1410 | 25-10-2014 14:46:00 |  | #N/A | 928359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
870 | 3787904 | NNE7 | Vliela | 10KV | 2014 | 4 | MS | VLIELAND | 10 kV | SP_C | Bennie Garretsen | VLIELAND | [14 empty] | Anders, toelichten | [5 empty] | 24-10-2014 12:12:00 | 27-10-2014 11:38:00 | 71:26 | 21 |  | 27-10-2014 11:38:00 | 27-10-2014 11:01:00 |  | VLIELAND | VLD |  | #N/A |  | 04,05,07 | NNE7V | Gereguleerd domein | ACN | 24-10-2014 12:12:00 | 96 |  |  | RS | 4286 | Continuon | 2014 | 1410 | 24-10-2014 12:12:00 |  | #N/A | 928469 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
871 | 3788002 | NNE1 | KNH We | 10KV | 2014 | 42 | MS | WARMENHUIZEN | 10 kV | SP_C | Martien van de Oever | BERGEN NH | Kabel (papier-lood) | [7 empty] | NKF/Pirelli |  |  |  |  | Langer dan 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie | Graafwerkzaamheden oud |  |  |  | 27-10-2014 11:54:00 | 03-11-2014 07:59:00 | 164:05 | 4 |  | 27-10-2014 12:04:00 | 27-10-2014 11:58:00 | 240327511 | WARMENHUIZEN | WMH |  | 1 |  | 145 | NNE1A | Gereguleerd domein | ANN |  | 373 | CATRYP | HEEREWEG DORPSHUIS | OS | 10 | NWM | 2014 | 1410 | 27-10-2014 11:54:00 |  | #N/A | 928484 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
872 | 3789324 | NNE8 | NO Fri | 10KV | 2014 | 65 | MS | HALLUM | 10 kV | SP_C | Eef Gepkens | FERWERDERADIEL | Nog meten | [13 empty] | Eenfase-aardsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 28-10-2014 16:47:00 | 07-11-2014 15:26:00 | 238:39 | 8 |  | 28-10-2014 17:20:00 | 28-10-2014 16:50:00 | 240328007 | HALLUM | HAL |  | 0 |  | 12 | NNE8B | Gereguleerd domein | ACN |  | 1722 | FERWERT ZEEDIJK 12 | FERWERT ZEEDIJK 17 | RS | 33 | Continuon | 2014 | 1410 | 28-10-2014 16:47:00 |  | #N/A | 928738 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
873 | 3791072 | NNE3 | MNH NR | 10KV | 2014 | 31 | MS | WESTZANERPOLDER | 10 kV | SP_C | Tom Gosewehr | ZAANSTAD | [14 empty] | Anders, toelichten | Via impedantie |  |  |  |  | 30-10-2014 18:03:00 | 30-10-2014 20:18:00 | 02:15 | 1 |  | 30-10-2014 18:30:00 | 30-10-2014 18:05:00 | 240325990 | WESTZANERPOLDER | WZP |  | #N/A |  | 4 | NNE3A | Vrij domein | ANN |  | 479 | GV DAALDERWEG 16 | GV DAALDERWEG 16 | SS | 27 | NWM | 2014 | 1410 | 30-10-2014 18:03:00 |  | #N/A | 929124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
874 | 3791159 | NNE7 | NW Fri | 10KV | 2014 | 60 | MS | STIENS | 10 kV | SP_C | Martin Vermue | LEEUWARDERADEEL | [14 empty] | Kortsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 30-10-2014 21:54:00 | 06-11-2014 15:11:00 | 161:17 | 4 |  | 30-10-2014 22:48:00 | 30-10-2014 22:01:00 | 240326803 | STIENS | STI |  | 1 |  | 17 | NNE7A | Gereguleerd domein | ACN | 30-10-2014 21:54:00 | 81 | STIENS WURGEDYK 15 | WIJNS BARTLEHIEM 2 | SS | 54 | Continuon | 2014 | 1410 | 30-10-2014 21:54:00 |  | #N/A | 929138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
875 | 3791194 | NNE10 | ZW Fr | 10KV | 2014 | 52 | MS | LEMMER | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | DE FRIESE MEREN | Kabel (papier-lood) | [13 empty] | Kortsluiting | Via impedantie |  |  |  |  | 31-10-2014 06:21:00 | 31-10-2014 20:06:00 | 13:45 | #N/A |  | 31-10-2014 09:04:00 | 31-10-2014 06:24:00 | 240326192 | LEMMER | LMR |  | 0 |  |  | NNE10C | Gereguleerd domein | ACN | 31-10-2014 06:21:00 | 1921 |  |  | OS | 163 | Continuon | 2014 | 1410 | 31-10-2014 06:21:00 |  | #N/A | 929145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
876 | 3791440 | NRE7 | G&F oo | 10KV | 2014 | 45 | MS | ZUIDERVELD | 10 kV | SP_C | Cengiz Koyuncuoglu | LELYSTAD | Eindsluiting (kunststof) |  |  | Anders | [9 empty] | 20 - 40 jaar | Eenfase-aardsluiting | Niet geaard (zwevend) | Veroudering, slijtage etc. |  |  |  | 31-10-2014 09:41:00 | 31-10-2014 15:18:00 | 05:37 | 1 | L3 telcon op trafo weg gebrand isolati weg gesmolten en aardfout gemaakt. Full range patroon 40A L3 stuk | 31-10-2014 10:05:00 | 31-10-2014 09:43:00 |  | ZUIDERVELD | ZUV |  | 0 |  | 05 | NRE7A | Gereguleerd domein | ACR |  | 995 | BOTTER 14-24A | BOTTER 14-24A | OS | 24 | Continuon | 2014 | 1410 | 31-10-2014 09:41:00 |  | #N/A | 929185 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
877 | 3792173 | NRE5 | G&F we | 10KV | 2014 | 40 | MS | HILVERSUM NOORDER BEGRAAFPLAAT | 10 kV | SP_C | Frank Verhoeven | HILVERSUM | [14 empty] | Geen | Via impedantie |  |  |  |  | 31-10-2014 23:58:00 | 01-11-2014 01:57:00 | 01:59 | #N/A |  | 01-11-2014 00:50:00 | 01-11-2014 00:03:00 | 240328316 | HILVERSUM NOORDER BEGRAAFPLAAT | HLVN |  | 0 |  | 155 | NRE5A | Vrij domein | ANR |  | 402 | MEDIAPARK 5 |  | OS | 52 | NWM | 2014 | 1410 | 31-10-2014 23:58:00 |  | #N/A | 929310 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A